## Приложение №1

## Техническое задание

## на поставку кондиционера бытового

## для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-

## Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова Федерального медико-

## биологического агентства»

- Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг:

  - Место поставки:  Санкт-Петербург, проспект Культуры, д. 4:

1.1.1  комната хранения лекарственных препаратов на неврологическом отделении № 2 - 1 шт

- Условия поставки:

  - Поставка осуществляется силами Поставщика. Упаковка обеспечивает сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту поставки;

  - Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами.

  - В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется за свой счет устранить имеющиеся недостатки или заменить некачественный товар: в течение 2 (Два) дней с момента заявления о них Заказчик;

  - Срок поставки товара: в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора;

- Перечень поставляемых товаров:

  - Таблица 1. Объем закупки:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер бытовой | шт | 1 |

  - Таблица 2. Характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Код позиции КТРУ/ОКПД2 | Ед. изм. | Количество | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кондиционер бытовой | 28.25.12.130-00000010 | шт | 1 | Вид кондиционера | Сплит-система | Наличие |
|  |  |  |  |  | Инверторный тип кондиционера | нет | Наличие |
|  |  |  |  |  | Режим работы кондиционера | Охлаждение | Наличие |
|  |  |  |  |  | Мощность в режиме охлаждения | 5,0 | Киловатт |
|  |  |  |  |  | Мощность в режиме нагрева | 5,1 | Киловатт |
|  |  |  |  |  | Тип внутреннего блока | Настенный | Наличие |
|  |  |  |  |  | Вид блока кондиционера | Наружный | Наличие |
|  |  |  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | А | Наличие |
|  |  |  |  |  | Дополнительные функции: Режим осушения, Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | да | Наличие |
|  |  |  |  |  | Максимальная длина трасс | 25 | Соответствие |
|  |  |  |  |  | Зимний комплект | да | Наличие |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры внутреннего блока (ШхГхВ), *Для монтажа кондиционеров в здание с имеющимися параметрами (в ограниченном пространстве) | 910х206х294 | соответствие |
|  |  |  |  |  | *Дренаж должен быть обустроен при помощи дренажного насоса: Слив конденсата в канализацию здания с применением сифона | Высокая производительность до 21 л/ч Сверхнизкий уровень шума 19 дБ (А) Напряжение питания от 100 до 230 В Низкое энергопотребление 3 Вт | Соответствие |
|  |  |  |  |  | Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да | Наличие |

* В связи с тем, что информация, включенная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указаны дополнительные требования, исходя из характеристик (которым должен отвечать конкретный закупаемый товар), и которые являются значимыми для Заказчика.

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"; Приказ Минэкономразвития России от 22.03.2021 № 131; ГОСТ Р 55012-2012.

В соответствии с п.7 Постановления Правительства от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заказчик подтверждает отсутствие на территории Российской Федерации производства товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Монтаж наружных блоков систем кондиционирования выполняется на фасаде здания в соответствие с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга», с применением кронштейнов соответствующего размера;

  - Срок окончания монтажных работ : в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки товара;

  - комната хранения лекарственных препаратов на неврологическом отделении № 2 (7 этаж):

Монтажные работы необходимо проводить в два этапа: 1 этап: штробление и прокладка трасс, коммуникаций. 2 этап: монтаж блоков, пусконаладка, монтаж дренажного насоса.

    - Внутренний блок установить в помещении с учетом нахождения персонала и оборудования, исключив прямой попадание струи воздуха от внутреннего блока кондиционера на персонал и пациентов;

    - Прокладку фреонопровода вести по стене помещения в кабель-канале соответствующего размера, длиной  20 метров;

    - Линию электропитания проложить от силового щита, длинной не более 60 метров, установить в щите автоматический выключатель соответствующего номинала;

    - Монтаж наружного блока осуществить с применением кронштейнов и козырька. Возможность использования автовышки при установке кондиционеров бытовых присутствует.

  - При производстве пыльных работ применять пылесос, а также предусмотреть материалы для накрывания электрооборудования и мебели;

  - Выполняемые работы по монтажу системы кондиционирования воздуха проводятся в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов. По завершению монтажных работ выполнить герметизацию отверстий перекрытий и отверстие фасадной стены;

  - Работы выполняются с соблюдением требований правил охраны труда, проведением необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий;

  - Работы выполняются в полном объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации;

  - При выполнении работ Поставщик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности;

  - При выполнении работ Поставщик обеспечивает уборку и вывоз строительного мусора (коробки, пакеты, пенопласт, штукатурка и иные материалы) из помещения, где производился монтаж оборудования;

- Применяемые материалы и комплектующие:

  - Материалы необходимые для монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования, и достижения потребительской ценности, предоставляются и монтируются Поставщиком в рамках исполнения обязательств;

  - Теплоизоляцию медного трубопровода использовать на основе вспененного синтетического каучука;

  - Материалы используемые при монтаже оборудования должны соответствовать паспортным требованиям завода-изготовителя;

- Результат выполнения работ:

  - Работоспособность оборудования во всех режимах, предусмотренных заводом изготовителем;

- Гарантийные обязательства:

7.1.1.  Гарантийный срок на оборудование устанавливается не менее 12 месяцев с даты подписания Акта  приема-передачи оборудования;

7.1.2. Гарантийный срок на монтажные работы устанавливается не менее 12 месяцев подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

  - Устранение недостатков Исполнителем в случае возникновения гарантийного обязательства производится в течение 15 календарных дней со дня поучения письменного уведомления от Заказчика.

Начальник ОТЭ - главный энергетик                                                                                    Борчаев Ю.Х.