ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение услуг по разработке проектно-сметной документации на оснащение системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания ФГБУ «Земля леопарда», расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Дальзаводская, д.2 «А», этаж-4

- Общие сведения.

Место оказание услуг: Приморский край, г.Владивосток, ул.Дальзаводская, д.2 «А», этаж-4

Вид услуг: разработка проектной документации

Сроки начала и окончания услуг: Исполнитель обязан выполнить услуги в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Контракта, но не позднее 31.07.2026 года, в объеме и в порядке, установленном Техническим заданием.

| № п.п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Заключенный контракт |
| 2 | Содержание и объемы услуг | I этап работ - Проведение обследования объекта силами Исполнителя совместно с представителями Заказчика (ответственного за эксплуатацию систем пожарной безопасности); - Определение состава существующего оборудования АПС, СОУЭ, подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу (при наличии). II этап работ - Разработка документации систем СПС, СОУЭ объекта; - При разработке документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, предоставляемыми Заказчиком; - Разработка сметной документации; - В состав проектно-сметной документации включить раздел по демонтажу оборудования, выводимого из эксплуатации (при наличии). III этап работ Получение положительного заключения государственной экспертизы, в части проверки достоверности определения сметной стоимости. |
| 3 | Технические требования к проектируемым системам | Предусмотреть применение адресной системы пожарной сигнализации. - Для прокладки линий связи и питания использовать кабель в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012; - Приборы для подключения адресных датчиков предусмотреть на базе приборов и программного обеспечения российского производства и в соответствии с текущей нормативной документацией; - Все пожарные извещатели предусмотреть адресными с подключением к приборам контроля по адресной линии; - Для защиты помещений применить автоматические адресные пожарные извещатели дымовые, тепловые, комбинированного типа, пламени – в зависимости от типа пожарной нагрузки. Типы извещателей принимает проектная организация на основании результатов обследования объекта. - Вдоль путей эвакуации предусмотреть установку ручных пожарных извещателей. - При необходимости обеспечить защиту пространства за подвесными потолками пожарными извещателями. - Обеспечить контроль целостности всех линий связи проектируемых систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией. - Установку пожарной сигнализации запроектировать с учетом размещения в каждом помещении работы ее по алгоритму «В» в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020. - Обеспечить выдачу сигналов на запуск СОУЭ, при формировании сигнала «Пожар». - Для электропитания оборудования АПС и СОУЭ применять источники резервируемого питания, имеющие функции автоматического контроля электропитания, состояния аккумуляторов и передачи сигналов контроля на прибор контрольный и управления. - Предусмотреть совместную работу АПС с имеющимися инженерными системами на объекте (при наличии). - Разработанные системы, подсистемы АПС, СОУЭ должны быть подключены к существующим системам АПС, СОУЭ здания. - Закладываемое оборудование установок должно иметь срок эксплуатации не менее 10 лет. - Подсистема автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта и в пожарную часть. - Подсистема оповещения о пожаре должна обеспечивать выдачу необходимых световых, звуковых, речевых сигналов при фиксации опасных факторов пожара. При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий связи. |
| 4 | Требования к документации | Документация должна быть представлена в четырех экземплярах проектно-сметной документации на бумажной основе в переплетенном виде, прошитых и заверенных печатью проектной организации, один экземпляр (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе - CD- диске: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в двух форматах Auto CAD и переведенные в PDF. (Электронная версия документации должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования. Передача документации в сканированном виде не допускается. Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 года за №190-ФЗ и Постановления от 16 февраля 2008 г. За №87. При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р 21.1703.2000 и ГОСТ Р 21.101-2020 В составе документации обязательны следующие разделы: - Основание для разработки документации; - Краткая характеристика защищаемого объекта; - Описание основных технических решений принятых в проекте; - Спецификация основного оборудования; - Описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции; - Расчет параметров электропитания и резервирования; - Структурные схемы систем; - Планы размещения оборудования и линий связи; - Схемы внешних соединений; - Схемы подключения оборудования; - Кабельный журнал; - Подробные спецификации с указанием ЗИП; Исполнитель получает положительное заключение в Федеральном государственное бюджетном учреждении "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Приморскому краю" в части рассмотрении проектной документации на соответствие принятых проектных решений требованиям пожарной безопасности (в рамках договорной цены). Прием-передача документации между Заказчиком и Исполнителем производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Исполнитель оформляет и прикладывает к акту лист регистрации изменений. |
| 5 | Требования к сметной документации | Сметная документация должна быть составлена в Федеральной сметно-нормативной базе (ФСНБ-2020) ценообразования в строительстве, «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (актуальная редакция)» в базовых ценах, в двухуровневой системе ценообразования с пересчетом в текущий уровень цен региона по рекомендуемым индексам Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на квартал, в котором составляется сметная документация. Приложить обоснования стоимости материально-технических ресурсов и оборудования. Стоимость материально-технических ресурсов рассчитать по федеральному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве «ГЭСН-2020, ФЕР-2020. ФССЦ (актуальная редакция)». Стоимость материально-технических ресурсов и оборудования, не вошедших в состав сборника, определить на основании сопоставимости рыночных цен идентичных товаров (с предоставлением прайс-листов, либо коммерческих предложений, согласованных с Заказчиком). |
| 6 | Нормативные ссылки | Проектирование выполнить в соответствии с требованиями: - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16. 09. 2020 г. №1479); - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175; - СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582; - СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582; - СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582; - СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»; - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53325-2012. «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»; - РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»; - ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988) "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения" (утв. приказом Росстандарта от 22 ноября 2012 г. N 1034-ст) - Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" - ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"4 - ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; - «ПУЭ» издание 7. Правила устройства электроустановок; |
| 7 | Прохождение государственной экспертизы | В части проверки достоверности определения сметной стоимости, в сроки, установленные действующим законодательством (проводится за счет средств Заказчика) |
| 8 | Передача оригиналов документов Заказчику | 5-ый календарный день со дня получения положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта |
| 9 | Оплата выполненных услуг | Осуществляется после получения положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости на разработанную проектно-сметную документацию на объект в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (акта сдачи-приемки). |
| 10 | Прохождение государственной экспертизы | В части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта производится силами и средствами Заказчика |
| 11 | Оплата за повторное проведение экспертных работ | По проверке достоверности определения сметной стоимости объекта при получении отрицательных заключений Исполнитель производит за свой счет по отдельным договорам |
| 12 | Оперативное внесение изменений в проектно-сметную документацию | При осуществлении проверки достоверности сметной стоимости в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» |

При отмене или изменении нормативных документов следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Исполнитель обязан выполнять услуги должного качества с соблюдением требований обязательных к применению национальных стандартов и сводов правил, нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации и иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, в том числе: Исполнитель при выполнении услуг обязан применять актуальные нормативные правовые акты в области проектирования.

Услуги должны соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством.

Исполнитель обязан не передавать третьим лицам информацию, используемую для выполнения услуг и сведения о характере выполняемых услуг.

Сведения о здании в приложении.