«Утверждаю»

Начальник учреждения  ФКУ ИК-2

УФСИН России по Липецкой области

полковник внутренней службы

Д.С. Зимин

«____»  ___________   2026 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение приборов и оборудования для монтажа автоматической охранно-пожарной сигнализации (УИТИОСВ)

Заказчик: ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области.

Адрес направления предложений: 398007, Липецкая область, 
г. Липецк, ул. Ковалева, вл. 130б 
Телефон: 8(4742) 36-83-20 Электронный адрес: e-mail:fbuik2@mail.ru

| № | Наименование товара | ОКПД/КТРУ | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП ВЭРС-ПК 24 или эквивалент Рисунок в качестве примера внешнего вида | 26.30.50.114 | Технические характеристики: Количество ШС 24 Номинальное напряжение в ШС, В 19,0 ± 1,5 Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм 7,5 Ток ШС в дежурном режиме, мА 3,0 Макс. допустимые напряжения и токи: на выходе "звуковой оповещатель" 12 В, 1 А на выходе "световой оповещатель" 12 В, 0,4 А выход для питания извещателей 12 В, 0,75 А Напряжение питания перем. тока 50 Гц, В 220 Мощность потребляемая от сети перем. тока, не более, ВА 21 Время задержки на вход/выход, с 15 / 60 Рекомендуемый аккумулятор 12 В; 7,0 Ач Диапазон рабочих температур, °С +5 … +50 Габаритные размеры, мм 240x320x95 Масса, не более, кг 4 | 2 шт. |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (ИП 212-141 «Рубеж») или эквивалент Рисунок в качестве примера внешнего вида | 25.30.50.121 | Технические характеристики: Дымовой 2-х проводный Напряжение питания, B: по шлейфу сигнализации не менее 9…30, I-деж., не менее 40 мкА, защита не менее IP30 , t-раб.-45...+55°С, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима, Габаритные размеры, мм: диаметр не менее 93, высота не более 44, или эквивалент. | 50 шт. |
| 3 | Извещатель пожарный ручной (ИПР 513-10 «Рубеж») или эквивалент Рисунок в качестве примера внешнего вида | 26.30.50.121 | Технические характеристики: Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 предназначен для круглосуточной и непрерывной работы с приемно-контрольными приборами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими сигнал «Пожар» в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины не более 500 Ом, таких как Гранит, Гранд Магистр, ВЭРС ПК, Сигнал-20, Сигнал-20П и др. Питание и передача сигнала «Пожар» для ИПР 513-10 осуществляются по двухпроводному шлейфу сигнализации (ШС), для ИПР 513-10 исп.1 осуществляются по четырехпроводному ШС (питание и сигнал «Пожар» передаются по разным парам проводов). Режим сработки извещателя сопровождается включением светодиодного индикатора. | 10 шт. |
| 4 | Оповещатель световой «ВЫХОД» («Молния12») или эквивалент Рисунок в качестве примера внешнего вида | 26.30.50.114 | Технические характеристики: Напряжение питания DC, В 9…13.8 Габаритные размеры: не более мм 304х103х19 Ток потребления: не менее мА 26 Масса, не более, кг 0.22 Диапазон рабочих температур, °С -30…+55 Степень защиты: не менее IP52 | 10 шт. |
| 5 | Оповещатель звуковой (ПКИ-1 «Иволга») или эквивалент Рисунок в качестве примера внешнего вида | 26.30.50.114 | Технические характеристики: Оповещатель звуковой, уровень звукового давления 95...110 дБ, напряжение питания 9...15 В, ток потребления 25...30 мА, степень защиты оболочкой IP41 или эквивалент, диапазон рабочих температур -40...+55°С, габаритные размеры не менее 85х70х55 мм | 15 шт. |
| 6 | Оповещатель светозвуковой («Маяк-12К») или эквивалент Рисунок в качестве примера внешнего вида | 26.30.50.114 | Технические характеристики: Тип светового оповещателя постоянного свечения, Ток потребления, мА: - при питании от внешнего источника питания 40, Цвет свечения красный, Степень защиты IP52, Уровень звукового давления, дБ 105, Диапазон рабочих температур, °С -50…+50, Регулировка громкости: нет, Габаритные размеры, мм 140х90х40 Напряжение питания, B:- от внешнего источника питания 12, Масса, не более, кг 0.25 | 5 шт. |
| 7 | Батарея аккумуляторная (Security Force SF 1207) или эквивалент Рисунок в качестве примера внешнего вида | 27.20.23.190 | Батарея аккумуляторная используется в охранно-пожарных системах. Батарея изготовлена по технологии AGM. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую прочность решетки. Корпус аккумулятора выполнен из негорючего пластика ABS. Батарея необслуживаемая, не требует долива воды. ### Технические характеристики батареи аккумуляторной Емкость аккумулятора 7 А*ч Max ток заряда 2.1 А Технология AGM Выходное напряжение 12 В Тип клемм F1(FASTON (зажим) 4.75 мм) Полярность прямая Высота 93 мм Ширина 151 мм Глубина 65 мм Габариты без упаковки 151х65х93 мм Вес нетто 2 кг | 3 шт. |
| 8 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 огнестойкий оранжевый или эквивалент Рисунок в качестве примера внешнего вида | 27.32.13.141 | Технические характеристики: Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 огнестойкий оранжевый Область применения; для сигнализации (охранно-пожарной). Маркировка кабеля; КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRHF, КСВВнг(А)-LS. Дополнительные свойства; экранированный. Дополнительные свойства; FR - огнестойкий. Дополнительные свойства; LS - с низким газо-дымовыделением. Количество жил; 2х2. Сечение жилы,мм2; 0,5. Тип жилы; Медь. | 600 м. |

Начальник пожарной части

ФКУ ИК-2 УФСИН России

по Липецкой области

майор внутренней службы                                                                   А.А. Данковцев