ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  поставку установки выработки тока
	
	Тип объекта закупки

	
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Кол-во 
	Ед-ца измерения

	
	
	
	Наименование и значение характеристик
	
	

	1
	Установка выработки тока ФРЕГАТ АД-40 кВт, 380B Дизельная электростанция с ABP в кожухе, с ПЖД, двигатель Ricardo (ID 320470)
	ОКПД 2: 27.11.31.000
	Производитель – FREGAT
Напряжение – 380 Вольт (трёхфазные)
Производитель двигателя – RICARDO (Weifang)
Тип запуска – автозапуск ABP (автоматическое включение резерва)

Особенности – для производства, в кожухе,  с автозапуском (ABP), с электростартером
Характеристики генератора FREGAT АД-40:
Мощность номинальная – 40 кВт

Мощность номинальная – 50 кВа

Мощность максимальная – 44 кВт

Мощность максимальная - 55
кВа

Коэффициент мощности, cos φ - 0,8


Напряжение – 400 В

Количество фаз – 3 шт.

Частота - ≥ 48 ≤ 50 Гц

Номинальный ток – 72 А

Ресурс до капитального ремонта - ≥ 10000 мото-час

Мощность двигателя – 50 кВт

Система охлаждения - жидкостная


Ёмкость системы охлаждения
 - 20 л

Ёмкость масляной системы – 17 л

Частота вращения – 1500 об/мин

Количество цилиндров – 4 шт.

Расположение цилиндров - рядное


Тактность двигателя - 4


Рабочий объём двигателя - 3,98 л

Система впуска воздуха - с турбонаддувом


Диаметр цилиндра – 105 мм

Ход поршня – 115 мм

Коэффициент сжатия в цилиндрах - 17:1


Регулятор оборотов - механический


Напряжение питания – 24 В

Пусковое устройство,
электростартер


Удельный расход топлива - ≤ 251 г/кВт*ч

Тип топливного фильтра - одноразовый фильтр


Рекомендуемый тип масла - SAE 15W40/10W30


Тип масляного фильтра - одноразовый фильтр


Удельный расход масла - ≤ 2,04 г/кВт*ч

Уровень шума - ≤ 75 ДБ

Вид топлива - дизельное


Макс. объём топливного бака – 10 час

Мин. объём топливного бака – 8 час

Расход топлива при 50% мощности - 5,5 л/ч

Расход топлива при 75% мощности - 8,3 л/ч

Расход топлива при 100% мощности - 11,1 л/ч

Стартер - электрический


Датчик давления масла - Наличие


Датчик температуры охлаждающей жидкости/перегрева - Наличие


Датчик уровня топлива - Наличие


Устройство автоматической остановки - Наличие


Кнопка аварийной остановки - Наличие


Зарядный генератор собственных нужд - Наличие


Реле регулятора напряжения - Наличие


Тип генератора - синхронный бесщёточный


Число фаз генератора - ≥ 3


Постоянная мощность – 44 кВт

Система возбуждения
 - SHUNT


Напряжение генератора – 400 В

Номинальный ток генератора
 - 72 А

Частота генератора – 50 Гц

КПД – 94 %

Шаг обмотки - 2/3


Количество опорных подшипников - 1


Класс защиты обмотки - IP21


Степень изоляции - Н


Фактор мощности (cos φ) - 0,8


Диапазон регулировки напряжения - ± 5 %

Регулятор напряжения - электронный


Автоматический регулятор напряжения (AVR) - Наличие


Трансформаторы тока - Наличие


Масса генератора – 246 кг

Язык интерфейса контроллера - русский


Макс рабочая температура,  +55 оС

Мин. рабочая температура,  -15 оС

Функция задержки запуска, остановки - Наличие


Возможность запуска от внешнего сигнала - Наличие


Возможность совместной работы с автоматическим вводом резерва
 - Наличие
Макс. напряжение контроллера - 35 (постоянного тока) В

Мин. напряжение контроллера - 8 (постоянного тока) В

Контроль температуры - Наличие


Контроль давления масла - Наличие


Контроль уровня топлива - Наличие


Контроль напряжения по фазам - Наличие


Контроль силы тока по фазам - Наличие


Контроль мощности - Наличие


Контроль частоты - Наличие


Контроль напряжения зарядного генератора - Наличие


Контроль количества запусков - Наличие


Контроль наработки мото-часов - Наличие


Контроль выработанной мощности - Наличие


Масса – 660 кг

Длина - ≥ 1690 ≤ 1710
мм

Ширина - ≥ 770 ≤ 790
мм

Высота
 - ≥ 1140 ≤ 1160 мм

Гарантия - 24 мес.

	1
	шт.


1. Требования к сопроводительной документации: сертификаты соответствия или декларации о соответствии, иные документы , подтверждающие   качество товара.
 2. Требования к товару:  Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации положениям действующих государственных стандартов, утвержденных в отношении  данных видов товара , а также требованиям , установленными Заказчиком. Товар должен быть новым. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими Стандартами. 
3. Место поставки: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ФИЦ ПХФ и МХ РАН, ул. проспект академика Семенова, д. 1.  Разгрузка склад ФИЦ ПХФ и МХ РАН 1 этаж.
4. Срок поставки: в течение 25-ти  рабочих дней с даты  заключения  контракта.
10. Эксперт: Курбатов В.Г. +7 9092805760 ,e-mail: kurbatovvg@list.ru
