
Приложение №1
 к Контракту
Техническое задание 
на Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию и продлению срока службы двух газификаторов холодных криогенных ГХК-3/1,6-200М (зав. № 8910168, рег. № 27936 и зав. № 8811044, рег. № 27937) для нужд ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.86

1. Общие положения
1.1. Все услуги должны быть оказаны своевременно. Услуги должны быть оказаны качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.
1.2. Все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности в соответствии с законодательством РФ.
1.3. Услуги по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

2. Характеристики оказываемых услуг
2.1. Описание оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Качественные и количественные характеристики

	2.1.1
	Анализ технической документации на резервуары для хранения сжиженных газов. Установление сведений о наработке и режимах работы резервуаров
	Исполнитель до проведения обследования (диагностирования) выполняет анализ нормативно-технической, проектной и эксплуатационной, в том числе монтажной и ремонтной, документации, технической документации и научно-технической информации по отказам и повреждениям аналогичного оборудования у Заказчика. Определяется дата ввода в эксплуатацию, технические характеристики, сведения о материалах, режимах работы и условиях эксплуатации оборудования.

	
2.1.2
	Формирование отчетной документации по следующим видам работ
	Ревизии и обезжиривании арматуры, регуляторов давления; проверки настройки предохранительных клапанов; проверки вакуумной герметичности теплоизоляционного пространства.

	
2.1.3
	Осмотр (визуальный и измерительный контроль) элементов резервуаров
	Визуальный и измерительный контроль, включая определение соответствия основных геометрических размеров, качества сварных и разъемных соединений, опорных и крепежных элементов, состояние контрольных и измерительных устройств. По результатам осмотра и измерений Исполнитель составляет Протоколы результатов визуального и измерительного контроля передаются в составе Заключений экспертизы промышленной безопасности.

	2.1.4
	Ультразвуковой контроль остаточной толщины стенок элементов резервуаров
	Процедура измерения толщины металлических конструкций резервуара с целью определения их фактического состояния, выявления коррозионных повреждений, утонений и других дефектов. Полученные данные используются для оценки степени износа элементов, расчёта остаточного ресурса безопасной эксплуатации и разработки рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, ремонту или исключению резервуара из эксплуатации. По результатам контроля Исполнитель составляет Протоколы результатов ультразвукового контроля передаются в составе Заключений экспертизы промышленной безопасности.

	2.1.5
	Проведение испытаний на плотность и прочность внутреннего сосуда резервуара с применением неразрушающего контроля методом акустической эмиссии.
	Контроль методом акустической эмиссии проводится одновременно с пневматическими испытаниями и информирует о возникновении свищей, трещин, поврежденных уплотнителей и наличие развивающихся дефектов.
Результат: Отчетная документация (протокол и заключение) с указанием результатов контроля методом акустической эмиссии передаются в составе Заключений экспертизы промышленной безопасности.

	2.1.6
	Расчетные процедуры
	Выполнение расчетов на прочность (при необходимости) и остаточного ресурса криогенных резервуаров.


	2.1.7
	Аналитические процедуры
	Анализ результатов полученных в ходе обследования технических устройств и установление сроков дальнейшей безопасной эксплуатации обследуемого оборудования

	2.1.8
	Формирование отчетной документации по результатам комплекса мероприятий, указанных в п.п.2.1.1-2.1.7
	Результат: Отчетная документация (заключения), подписанные специалистами и руководителем организации, проводившей вышеперечисленные работы (услуги). Передача Заказчику отчетной документации в виде заключений экспертизы промышленной безопасности на каждый газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200М с сопроводительным письмом в адрес Заказчика.



2.2. Описание поставляемых товаров (оборудование, технически сложные и дорогостоящие товары): не требуется
2.3. Описание используемых товаров и материалов. Не требуется.
2.4. Описание имеющегося у Заказчика оборудования: 
· газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200М (зав. № 8910168, рег. № 27936);
· газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200М (зав. № 8811044, рег. № 27937).

3. Документация, которая должна быть передана Заказчику после оказания услуг по Договору, требования к данной документации:
3.1. Перечень документации, которая должна быть передана Заказчику после оказания услуг, требования к данной документации: 
3.1.1. Заключения экспертизы промышленной безопасности на каждый газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200М, оформленное в соответствии с требованием Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. №420, в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf.
3.1.2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг, на бумажном носителе в двух экземплярах.
3.1.3. Счет на оплату оказанных услуг, на бумажном носителе в одном экземпляре.
3.1.4. Счет-фактура, на бумажном носителе в одном экземпляре.
3.2. Документация, перечисленная в п. 3.1. Передается Исполнителем Заказчику с сопроводительным письмом.

4. Требования, которым должны соответствовать оказываемые услуги.
4.1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
4.2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. №536.
4.4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. №420.
4.5. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01 декабря 2020 г. №478.
4.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1477 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности».
4.7. КС 1501.00.000 ТО «Газификаторы холодные криогенные. Техническое описание и инструкция по эксплуатации».
4.8. РД 2082-15-98 «Резервуары криогенные. Методика технического освидетельствования». (Согласовано с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора России, письмо № 12-06/31 от 15.01.99 г.).
4.9. РД 2082-18-2005 «Резервуары криогенные. Программа технического диагностирования и определения остаточного ресурса». (Согласовано с Ростехнадзором, письмо 09-03/2411 от 2.11.2005).
4.10. РД 2082-19-98 «Методика диагностирования технического состояния и определения остаточного ресурса сосудов».
4.11. ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ред. от 16.05.2016).
4.12. ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
4.13. ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2011) «Международный стандарт системы менеджмента качества».
4.14. ГОСТ Р 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия».
4.15. ГОСТ 4.177-85 «Система показателей качества продукции. Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий. Номенклатура показателей».
4.16. ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».
4.17. ГОСТ 26202-84 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок».
4.18. ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».
4.19. ОСТ 26-04-2585-86 «Техника криогенная и криогенно-вакуумная. Сосуды и камеры. Нормы и методы расчета на прочность, устойчивость и долговечность сварных конструкций».
4.20. ОСТ 26-04-2569-80 «Изделия вакуумной и криогенной техники. Масс-спектрометрический и манометрический методы контроля герметичности».

5. Требования к гарантийному сроку. Гарантия качества на результат оказанных услуг не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг.

6. Объем и порядок предоставления гарантии качества. Не требуется.

7. Порядок оказания услуг.
Срок оказания услуг с даты заключения Контракта по по заявке в течение 1 рабочего дня, но не позднее 25.12.2026г.
8. Прочие условия.
8.1. Услуги оказываются Исполнителем в условиях действующего лечебного учреждения, без остановки лечебного процесса. Время оказания услуг должно согласовываться с Заказчиком. Исполнителю необходимо обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены приборами, необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
Ответственность за соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и соблюдение санитарно-гигиенического режима в зоне оказания услуг возлагается на Исполнителя, который, в случае необходимости, своим приказом назначает ответственных за оказание услуг лиц. Копия приказа передаётся Исполнителем Заказчику до начала оказания услуг.
8.2. Привлечение соисполнителей для оказания услуг, указанных в данном Техническом задании, может осуществляться только при условии согласования с Заказчиком.
8.3. На время оказания Услуг Исполнитель обеспечивает себя всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментом.
8.4. [bookmark: _GoBack]Вся дефектоскопическая аппаратура и контрольный инструмент должны быть сертифицированы, иметь технический паспорт и быть поверены (аттестованы), исходя из требований отдельно для каждого вида контроля.
8.5. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых расходных материалов, оборудования, их соответствия установленным для данного вида Услуг требованиям, а также за наличие сертификатов, технических паспортов, актов и протоколов, подтверждающих проведение необходимых испытаний, и других документов, подтверждающих качество используемых при оказании Услуг материалов, их пожаробезопасность и иные свойств, необходимых для получения качественного результата Услуг. Входной контроль материалов, применяемых в период оказания Услуг, осуществляется Исполнителем, который несет ответственность за контроль.
8.6. До начала оказания услуг Исполнитель, по запросу Заказчика, должен предоставить Заказчику документы (лицензии, свидетельства, сертификаты и т.д.), подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям законодательства на оказание услуг, являющихся предметом данного «Описания объекта закупки», (ч.8 ст.41 ФЗ-44) в т.ч.:
· Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте (требования ФЗ-116 ст. 13 п. 2).
· Свидетельство об аттестации «Лаборатории неразрушающего контроля» (область аттестации: 1.3, 8.6).
· Копия протокола аттестационных комиссий по проверке знаний руководителя в области промышленной безопасности: Общие требования промышленной безопасности (А), Основы промышленной безопасности (А.1.).
· Сведения об экспертах, аттестованных на право проведения экспертизы промышленной безопасности (область аттестации: Э12 ТУ, Э7 ТУ).
· Сведения о наличии на праве собственности или на ином законном основании оборудования и материалов (инструментов, комплектующих): система акустико-эмиссионного контроля.
· Информацию об ответственном представителе Исполнителя на объекте, с указанием номера контактного телефона.
· Реквизиты организации.
2
