Приложение №1

к Контракту

Техническое задание

на Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию и продлению срока службы двух газификаторов холодных криогенных ГХК-3/1,6-200М (зав. № 8910168, рег. № 27936 и зав. № 8811044, рег. № 27937) для нужд ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.86

- Общие положения

  - Все услуги должны быть оказаны своевременно. Услуги должны быть оказаны качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.

  - Все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности в соответствии с законодательством РФ.

  - Услуги по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

- Характеристики оказываемых услуг

  - Описание оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Качественные и количественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Анализ технической документации на резервуары для хранения сжиженных газов. Установление сведений о наработке и режимах работы резервуаров | Исполнитель до проведения обследования (диагностирования) выполняет анализ нормативно-технической, проектной и эксплуатационной, в том числе монтажной и ремонтной, документации, технической документации и научно-технической информации по отказам и повреждениям аналогичного оборудования у Заказчика. Определяется дата ввода в эксплуатацию, технические характеристики, сведения о материалах, режимах работы и условиях эксплуатации оборудования. |
| 2.1.2 | Формирование отчетной документации по следующим видам работ | Ревизии и обезжиривании арматуры, регуляторов давления; проверки настройки предохранительных клапанов; проверки вакуумной герметичности теплоизоляционного пространства. |
| 2.1.3 | Осмотр (визуальный и измерительный контроль) элементов резервуаров | Визуальный и измерительный контроль, включая определение соответствия основных геометрических размеров, качества сварных и разъемных соединений, опорных и крепежных элементов, состояние контрольных и измерительных устройств. По результатам осмотра и измерений Исполнитель составляет Протоколы результатов визуального и измерительного контроля передаются в составе Заключений экспертизы промышленной безопасности. |
| 2.1.4 | Ультразвуковой контроль остаточной толщины стенок элементов резервуаров | Процедура измерения толщины металлических конструкций резервуара с целью определения их фактического состояния, выявления коррозионных повреждений, утонений и других дефектов. Полученные данные используются для оценки степени износа элементов, расчёта остаточного ресурса безопасной эксплуатации и разработки рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, ремонту или исключению резервуара из эксплуатации. По результатам контроля Исполнитель составляет Протоколы результатов ультразвукового контроля передаются в составе Заключений экспертизы промышленной безопасности. |
| 2.1.5 | Проведение испытаний на плотность и прочность внутреннего сосуда резервуара с применением неразрушающего контроля методом акустической эмиссии. | Контроль методом акустической эмиссии проводится одновременно с пневматическими испытаниями и информирует о возникновении свищей, трещин, поврежденных уплотнителей и наличие развивающихся дефектов. Результат: Отчетная документация (протокол и заключение) с указанием результатов контроля методом акустической эмиссии передаются в составе Заключений экспертизы промышленной безопасности. |
| 2.1.6 | Расчетные процедуры | Выполнение расчетов на прочность (при необходимости) и остаточного ресурса криогенных резервуаров. |
| 2.1.7 | Аналитические процедуры | Анализ результатов полученных в ходе обследования технических устройств и установление сроков дальнейшей безопасной эксплуатации обследуемого оборудования |
| 2.1.8 | Формирование отчетной документации по результатам комплекса мероприятий, указанных в п.п.2.1.1-2.1.7 | Результат: Отчетная документация (заключения), подписанные специалистами и руководителем организации, проводившей вышеперечисленные работы (услуги). Передача Заказчику отчетной документации в виде заключений экспертизы промышленной безопасности на каждый газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200М с сопроводительным письмом в адрес Заказчика. |

  - Описание поставляемых товаров (оборудование, технически сложные и дорогостоящие товары): не требуется

  - Описание используемых товаров и материалов. Не требуется.

  - Описание имеющегося у Заказчика оборудования:

  - газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200М (зав. № 8910168, рег. № 27936);

  - газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200М (зав. № 8811044, рег. № 27937).

- Документация, которая должна быть передана Заказчику после оказания услуг по Договору, требования к данной документации:

  - Перечень документации, которая должна быть передана Заказчику после оказания услуг, требования к данной документации:

    - Заключения экспертизы промышленной безопасности на каждый газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200М, оформленное в соответствии с требованием Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. №420, в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf.

    - Акт сдачи-приемки оказанных услуг, на бумажном носителе в двух экземплярах.

    - Счет на оплату оказанных услуг, на бумажном носителе в одном экземпляре.

    - Счет-фактура, на бумажном носителе в одном экземпляре.

  - Документация, перечисленная в п. 3.1. Передается Исполнителем Заказчику с сопроводительным письмом.

- Требования, которым должны соответствовать оказываемые услуги.

  - Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

  - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. №536.

  - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. №420.

  - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01 декабря 2020 г. №478.

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1477 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности».

  - КС 1501.00.000 ТО «Газификаторы холодные криогенные. Техническое описание и инструкция по эксплуатации».

  - РД 2082-15-98 «Резервуары криогенные. Методика технического освидетельствования». (Согласовано с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора России, письмо № 12-06/31 от 15.01.99 г.).

  - РД 2082-18-2005 «Резервуары криогенные. Программа технического диагностирования и определения остаточного ресурса». (Согласовано с Ростехнадзором, письмо 09-03/2411 от 2.11.2005).

  - РД 2082-19-98 «Методика диагностирования технического состояния и определения остаточного ресурса сосудов».

  - ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ред. от 16.05.2016).

  - ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

  - ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2011) «Международный стандарт системы менеджмента качества».

  - ГОСТ Р 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия».

  - ГОСТ 4.177-85 «Система показателей качества продукции. Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий. Номенклатура показателей».

  - ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

  - ГОСТ 26202-84 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок».

  - ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

  - ОСТ 26-04-2585-86 «Техника криогенная и криогенно-вакуумная. Сосуды и камеры. Нормы и методы расчета на прочность, устойчивость и долговечность сварных конструкций».

  - ОСТ 26-04-2569-80 «Изделия вакуумной и криогенной техники. Масс-спектрометрический и манометрический методы контроля герметичности».

- Требования к гарантийному сроку. Гарантия качества на результат оказанных услуг не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг.

- Объем и порядок предоставления гарантии качества. Не требуется.

- Порядок оказания услуг.

Срок оказания услуг с даты заключения Контракта по по заявке в течение 1 рабочего дня, но не позднее 25.12.2026г.

- Прочие условия.

  - Услуги оказываются Исполнителем в условиях действующего лечебного учреждения, без остановки лечебного процесса. Время оказания услуг должно согласовываться с Заказчиком. Исполнителю необходимо обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены приборами, необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Ответственность за соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и соблюдение санитарно-гигиенического режима в зоне оказания услуг возлагается на Исполнителя, который, в случае необходимости, своим приказом назначает ответственных за оказание услуг лиц. Копия приказа передаётся Исполнителем Заказчику до начала оказания услуг.

  - Привлечение соисполнителей для оказания услуг, указанных в данном Техническом задании, может осуществляться только при условии согласования с Заказчиком.

  - На время оказания Услуг Исполнитель обеспечивает себя всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментом.

  - Вся дефектоскопическая аппаратура и контрольный инструмент должны быть сертифицированы, иметь технический паспорт и быть поверены (аттестованы), исходя из требований отдельно для каждого вида контроля.

  - Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых расходных материалов, оборудования, их соответствия установленным для данного вида Услуг требованиям, а также за наличие сертификатов, технических паспортов, актов и протоколов, подтверждающих проведение необходимых испытаний, и других документов, подтверждающих качество используемых при оказании Услуг материалов, их пожаробезопасность и иные свойств, необходимых для получения качественного результата Услуг. Входной контроль материалов, применяемых в период оказания Услуг, осуществляется Исполнителем, который несет ответственность за контроль.

  - До начала оказания услуг Исполнитель, по запросу Заказчика, должен предоставить Заказчику документы (лицензии, свидетельства, сертификаты и т.д.), подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям законодательства на оказание услуг, являющихся предметом данного «Описания объекта закупки», (ч.8 ст.41 ФЗ-44) в т.ч.:

- Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте (требования ФЗ-116 ст. 13 п. 2).

- Свидетельство об аттестации «Лаборатории неразрушающего контроля» (область аттестации: 1.3, 8.6).

- Копия протокола аттестационных комиссий по проверке знаний руководителя в области промышленной безопасности: Общие требования промышленной безопасности (А), Основы промышленной безопасности (А.1.).

- Сведения об экспертах, аттестованных на право проведения экспертизы промышленной безопасности (область аттестации: Э12 ТУ, Э7 ТУ).

- Сведения о наличии на праве собственности или на ином законном основании оборудования и материалов (инструментов, комплектующих): система акустико-эмиссионного контроля.

- Информацию об ответственном представителе Исполнителя на объекте, с указанием номера контактного телефона.

- Реквизиты организации.