ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Оказание услуг по техническому обслуживанию локальных приборов измерения температуры и влажности воздуха системы климат-контроля и адиабатических увлажнителей
2. Срок оказания услуг: 
с 14 августа 2026 по 14 февраля 2027 года включительно.
3. Место оказания услуг: 
фондохранилища, Анфилада, Аптекарский приказ, флигель Руина, Дом Мельникова
4.  Порядок оплаты оказанных услуг:
Расчеты по настоящему Контракту производятся ЗАКАЗЧИКОМ ежемесячно, путем перечисления 1/6 суммы контракта, на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ по факту оказания услуг на основании счета и подписанного обеими СТОРОНАМИ акта о приемке выполненных работ в течение 10 банковских дней после их подписания СТОРОНАМИ.
5. Задачи для оказания услуг: 
Техническое обслуживание подразумевает комплекс операций по поддержанию работоспособности оборудования, для поддержания заданных параметров влажности воздуха в помещениях музея, выявление неисправностей, осуществление профилактических мероприятий всего комплекса оборудования при использовании его по назначению согласно техническим рекомендациям производителя. Техническое обслуживание носит периодический, планово-предупредительный, профилактический характер и выполняется через установленные определенные интервалы времени.
6. Перечень систем и оборудования, подлежащего техническому обслуживанию: 

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1.
	Датчик температуры-влажности ML4106
	35

	2.
	Наружный датчик температуры-влажности ML4109
	1

	3.
	Сетевой контроллер с приемником SR2P5
	1

	4.
	Усилитель сигнала, трансмиттер REP01P5
	1

	5.
	Адиабатический увлажнитель Defensor PH28
	33

	6.
	Увлажнитель воздуха Sabiel
	2


7. Порядок оказания услуг:

Порядок проведения технического обслуживания оборудования для поддержания влажности воздуха определяется ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии со списком обслуживаемого оборудования (п.5.) и перечнем регламентных работ, указанных в инструкциях производителей соответствующего оборудования.

Работа по техническому обслуживанию включает в себя: расстановку, подключение, наладку оборудования, полный комплекс работ поддержанию работоспособности оборудования. Планово-предупредительные, регламентные и мелкие ремонтные работы производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках договора.
Используемые при выполнении работ рабочая оснастка, инструмент, защитные и моющие средства, необходимые для проведения работ, поставляются за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ. Расходные материалы, оборудование и запасные элементы, элементы питания, фильтры, необходимые для оказания услуг по ремонту, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ. 
Все виды технического обслуживания проводятся без отключения инженерных систем зданий, нарушения режимов работы инженерных систем зданий, без вмешательства в работу музея как культурного объекта, предполагающего присутствие большого числа посетителей.
Допускается временное отключение оборудования с целью: перепрограммирования, проведения различных профилактических работ, ремонта, замены элементов питания, замены фильтров, изменения местоположения; после согласования с заказчиком. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит мониторинг состояния оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, своевременно предоставляет Заказчику списки необходимых расходных материалов и запасных частей.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан согласовывать с ЗАКАЗЧИКОМ время и состав выполняемых работ до начала их выполнения.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан вести журнал проведения работ с момента подписания договора и до истечения срока действия. ЗАКАЗЧИК в целях осуществления контроля знакомиться с информацией, содержащейся в журнале.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает наличие телефонной связи со своими представителями. График работы представителей, несущих ответственность за техническое обслуживание оборудования, фиксируется в журнале проведения регламентных работ.

Все проводимые работы по обслуживанию оборудования, даты их выполнения, время прибытия в музей, продолжительность осуществления работ сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ фиксируется в журнале производства работ, и подписываются назначенными со стороны ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ ответственными лицами по факту выполнения работ.

8. Периодичность выполняемых работ:

	
	Наименование работ
	Период

	1
	Проверка работоспособности системы климат-контроля «Hanwell» (удаленно, посредством Internet).
	ежедневно

	2
	Подготовка графиков температура-влажность по локальным датчикам системы климат-контроля (за месяц).
	ежемесячно

	3
	Внесение изменений в настройки программного обеспечения: регистрация датчиков, регистрация пользователей, поэтажных планов, установка сигналов тревоги.
	по требованию

	4
	Сверка показаний электронного гидростата увлажнителей воздуха с измерительным прибором, имеющим гос.поверку.
	еженедельно

	5
	Диагностика увлажнителей, устранение ошибок, настройка прибора на заданные параметры.
	еженедельно

	6
	Санация и профилактические работы по очистке приборов от известковых отложений.
	1 раз в 2 месяца

	7
	Сервис системы фильтрации.
	1 раз в 2 месяца

	8
	Замена источников питания.
	по мере износа

	9
	Снятие и чистка фильтров в увлажнителях.
	1 раз в 2 месяца


9. Требования к оказанию услуг:
ИСПОЛНИТЕЛЬ до начала выполнения работ обязан оформить пропуска на всех своих представителей, выполняющих работы по государственному контракту, в соответствии с действующими на объекте правилами. 
Порядок и организация выполнения работ должны учитывать специфику деятельности музея и создавать минимум неудобств посетителям и сотрудникам музея.

Работы должны осуществляться при строгом соблюдении режимности федерального государственного учреждения культуры, правил противопожарной безопасности, внутреннего распорядка, действующих на Объекте.

Режим работы в экспозиционных залах музея – по дополнительному согласованию с представителями хранения, инженерно-технической службы и службы безопасности.

Специалисты ИСПОЛНИТЕЛЯ должны быть вежливы с посетителями и сотрудниками Музея, экипированы спецодеждой с логотипом обслуживающей организации. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате обслуживания.

Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. 

Работы по договору должны проводиться современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения конструкциям и элементам Объекта, а также экспонатам музея. В случае нанесения повреждений персоналом ИСПОЛНИТЕЛЯ при выполнении работ, ответственность несет ИСПОЛНИТЕЛЬ, и устранение нанесенного ущерба производится за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
	ЗАКАЗЧИК:

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева»

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

 

 

____________________




