Приложение 

к Электронной версии контракта
№ 100313477126100068
Техническое  задание

на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации («Комлекса») в  здании управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области

1. Техническое обслуживание «Комплекса» предусматривает выполнение работ:

1.1. проведение плановых регламентных работ;

1.2. выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии «Комплекса», причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта;

1.3. восстановление работоспособности «Комплекса» в случае его отказа в работе (при невозможности включения «Комплекса» в режим охраны «Объекта», периодических «ложных» сигналов «Тревога», а также сбоев в работе программного обеспечения приборов приёмно-контрольных (далее - ППК)), путём замены вышедших из рабочего состояния устройств  на исправные из обменного фонда «ИСПОЛНИТЕЛЯ»;

1.4.  принятие мер и (или) выдача рекомендаций по устранению причин образования «ложных» сигналов «Тревога»;

1.5. оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации «Комплекса».

2. Техническое обслуживание   предусматривает выполнение полной проверки состояния всех элементов «Комплекса» с применением контрольно-измерительной аппаратуры:

шлейфов сигнализации;

извещателей;

приборов  контрольно-приемных (ПКП), устройств объектовых систем передачи извещений (далее – СПИ), приборов-сигнализаторов;

проверка  работоспособности «Комплекса» совместно с СПИ с обязательной записью в журнале электромонтера;

измерение электрических параметров «Комплекса» с обязательной регистрацией в журнале электромонтера.

2.1. Виды обслуживания и их периодичность представлены в Таблице 1.

Таблица 1

	
	Виды

технического  обслуживания
	Периодичность обслуживания

	1.
	Визуальный осмотр приборов, оборудования, деталей, узлов систем
	1 раз в месяц

	2.
	Проверка работоспособности
	

	2.1
	Проверка состояния монтажа, внутренних поверхностей деталей, технического состояния систем
	1 раз в месяц

	2.2
	Проверка выходных параметров и при их нарушениях - настройка.
	1 раз в месяц

	2.3
	Проверка работоспособности систем в автоматическом режиме, качества прохождения сигналов срабатывания по участкам и по всей системе.
	1 раз в месяц

	2.4
	Проверка электрических параметров аппаратуры.
	1 раз в месяц

	2.5
	Проверка  бесперебойного  резервного питания  .
	1 раз в месяц

	2.6
	 Проверка переключения основного электропитания на резервный.
	1 раз в месяц

	2.7
	Очистка наружных поверхностей приборов и оборудования.
	1 раз в месяц

	3.
	Профилактические работы

	3.1
	Очистка, протирка, подпайка и смазка деталей.
	1 раз в месяц

	3.2
	Регулировка приборов автоматики.
	1 раз в месяц

	3.3
	Испытание узлов управления  и в целом всей системы, замена неисправных элементов.
	1 раз в 3 месяца

	3.4
	Испытание ручного и автоматического включения систем.
	1 раз в 6 месяцев

(2 раза за период действия договора)


3. Ежемесячная (абонентская)  плата за техническое обслуживание по настоящему Договору включает в себя стоимость:

3.1. вызова Заказчиком электромонтера  для выполнения ремонта «Комплекса»;

3.2. расходных материалов (изоляционная лента, шурупы, клей, припой, канифоль и т.п.), использованных в процессе ремонта;

3.3. мероприятий, проводимых в соответствии с  Регламентом и периодичностью;

3.4. работ по устранению причин подачи «ложных» сигналов «Тревога»;

3.5. оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации «Комплекса».

Примечание:  Ложный сигнал «Тревога» - это сформированное техническими средствами охранной сигнализации извещение о нарушении на «Объекте», вызванное сбоями (отказами) аппаратуры или другими событиями (изменение параметров телефонной линии, перебои в подаче электро​энергии и т.п.), не связанными с попытками проникновения в охраняемое пространство. 

4. В абонентскую плату не включены, и оплачиваются дополнительно: 

4.1. капитальный ремонт «Комплекса» по истечении срока его службы либо невозможности дальнейшей эксплуатации из-за физического износа или необратимого изменения технических параметров вследствие воздействия производственных, климатических и других факторов;

4.2. устранение дефектов и неисправностей, появившихся в следствие:

- внесения изменений в состав «Комплекса» или его ремонта, проведённых лицами, не являющимися представителями «ИСПОЛНИТЕЛЯ»;

- аварий на «Объекте» или небрежных действий «ЗАКАЗЧИКА», повлекших нарушение работы «Комплекса»;

- нарушений условий эксплуатации «Комплекса». 

4.3. Устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной (проводной или сотовой), радиоканальной связи, к которым подключено оборудование «Комплекса», кроме неисправностей объектового оборудования сотовой и радиоканальной связи (приёмопередающего оборудования и антенно-фидерных устройств).

5. В абонентскую плату за техническое обслуживание по настоящему Договору не входит стоимость:
5.1. сменных батарей и аккумуляторов.
5.2. замененного оборудования и материалов.
6. Стоимость работ, оборудования и материалов, не включённая в абонентскую плату, оплачивается «ЗАКАЗЧИКОМ» по отдельному счёту, в течение 10 банковских дней. 
               Состав системы охранно-пожарной сигнализации («Комлекса»)

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области

	Технические средства охраны (ТСО)
	Кол-во ТСО (шт.)
	УУ в 1 ТСО
	Итого УУ (ед.)

	ПКП «Нота»
	1
	0,3
	0,3

	«Маяк»
	1
	0,1
	0,1

	«Фотон-9»
	1
	0,5
	0,5

	ДИП
	30
	0,1
	3,0

	«ГРАНИТ-24»
	1
	1,4
	1,4

	Блок питания «Скат-1200»
	1
	0,3
	0,3

	ИО-102-16/2
	3
	0,01
	0,03

	ВСЕГО условных установок (УУ):
	5,63


	ЗАКАЗЧИК

	Руководитель 

_______________ /И.А.Понкратова/

     м.п.


