
Техническое задание
на выполнение работ по промывке и гидравлическим испытаниям внутренних систем отопления зданий ФГБОУ ВО «БГИТУ» 

	№№ п/п
	Наименование работ

	21
	1.1. По внутренним системам и тепловым узлам:
- Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок;
- Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры.
Примечание: при замене неисправной запорной арматуры Подрядчик вправе использовать новые (не бывшие в употреблении) стальные задвижки либо шаровые краны, которые сопоставимы по своим техническим характеристикам чугунным задвижкам;
- Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов);
- Ревизия, а при отсутствии установка дроссельных диафрагм (шайб)
Примечание: в месте опломбировки вывесить бирку с указанием диаметра дроссельного устройства;
- Проверка термометров, манометров и замена неисправных (с истекшим сроком поверки);
- Очистка гильз под термометры и заливка в них масла;
- Промывка внутренней системы производиться водопроводной водой с воздухом до полного осветления исходной воды.
При промывке внутренней системы использовать для сброса водо-воздушной смеси запорную арматуру диаметром не ниже 25 мм;  
- Проведение гидравлического испытания внутренних систем отопления на прочность и плотность пробным давлением 0,6 МПа; 
- Проведение гидравлических испытаний тепловых узлов пробным давлением не менее 1 МПа;
- После промывки система сразу должна быть наполнена теплоносителем. Держать системы отопления опорожненными не допускается;
-Замена манометров.




Место и время выполнения работ.

По месту нахождения зданий Заказчика в пределах г. Брянска.
Работы выполняются в зданиях в рабочее время с 09-00 по 17.00, выходной день - суббота и воскресенье. 

Перечень объектов 
по о по промывке и гидравлическим испытаниям внутренних систем отопления
 
	№ пп
	Объекты по опрессовке и промывке внутренних систем
	Место нахождение объекта

	1
	ФГБОУ ВО «БГИТУ» спортзал
	г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 3

	2
	ФГБОУ ВО «БГИТУ» учебный гараж для легковых а/м
	г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 3 





Описание работ.
1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объём и порядок выполнения подготовки:
- тепловых сетей и теплопотребляющего оборудования системы отопления (промывка трубопроводов системы отопления гидропневматическим методом, промывка радиаторов отопления гидропневматическим методом, проведение гидравлических испытаний трубопроводов гидростатическим методом внутренней системы отопления) к отопительному сезону 2026 – 2027 г.
- арматуры, кранов, смесителей и др., промывки, материалами, согласнотребованиям СанПиН 4723-88 систем горячего водоснабжения к отопительному сезону 2026 - 2027 г.

1.2. Цель работ.
- Выполнить работы по подготовке системы отопления к отопительному периоду в соответствии с санитарными нормами и требованиями, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и предписаниями энергоснабжающей организаций.
[bookmark: P237]- Получить Сводный акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026 - 2027гг., АКТ проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026/2027 гг.
1.3. Срок выполнения работ – не позднее 10 (рабочих) рабочих дней с даты заключения договора.
1.4. Гарантия на выполненные работы – 12 месяцев.
1.5. Подрядчик в присутствии представителя теплоснабжающей организации производит выполнение работ «гидравлические испытания» систем отопления с составлением Сводного акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026 - 2027гг Акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026/2027 гг. в отношении каждого объекта (здания) и передает их Заказчику.

Внешний осмотр и предварительная подготовка.
Внешний осмотр и предварительная подготовка включают в себя:
1.1. Определение порядка отключения промываемых систем, мест подключения воздуха, воды, дренажей, электроэнергии;
1.2. Подготовительные работы: прокладка шлангов, монтаж схемы, подключение электрических кабельных сетей оборудования, приборов контроля, дренажей;
1.3. Проверка герметичности системы отопления. Технологический процесс – заполнения системы отопления, продувка, визуальный осмотр и сброс промывочной воды;
1.4. Прочистка грязевиков;
1.5. Прочистка концевых стояков;
1.6. Проверка наличия КИП манометров и термометров на тепловых вводах зданий.
1.7. Ревизия запорной арматуры с проверкой на плотность;
1.8. Демонтаж, проверка и монтаж ссужающих устройств;
1.9. Монтаж, ревизия и обратная установка шайбы.

Проведение гидропневмопромывки системы отопления и горячего водоснабжения.
Проведение гидропневмопромывки системы отопления и горячего водоснабжения включает в себя:
1.1. Промывка выбранного участка расходным методом (3-5 расходов) с применением промывочной установки гидро-пневматическим способом до полного осветления воды;
В промываемом участке отопления одновременно должны промываться не более 2 (двух) стояков отопления. 
1.2. Промывку необходимо осуществлять специализированным оборудованием для гидропневматической промывки. Использовать самодельные смесительные устройства для промывки водой с использованием компрессоров и переносных насосов не допускается.
Если в процессе производства работ Подрядчик выявит дефекты, препятствующие дальнейшей эксплуатации систем отопления зданий или могущие привести в аварийной ситуации во время эксплуатации, то необходимо поставить в известность Заказчика и составить дефектную ведомость. 
Запрещается осуществлять сброс воды на грунт.
Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с Заказчиком. При выполнении работ необходимо учитывать, что работы будут производиться без прекращения деятельности учреждения и не должны представлять угрозу жизни и здоровья людей.
Подрядчик не должен повредить объекты озеленения и благоустройства при использовании техники, в случае повреждения объектов озеленения и благоустройства Подрядчик обязан произвести работы по восстановлению за счет собственных средств.
До начала выполнения работ необходимо предварительно согласовать дату начала работ с Заказчиком не менее чем за трое суток.

Порядок выполнения работ.
1.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными настоящим Техническим заданием.
1.2. Все работы выполнить Подрядчик должен в соответствии с требованиями действующего законодательства для данного вида работ и строительными нормами.
1.3. Подрядчик обязан сдать Заказчику качественно выполненные работу в срок, с соблюдением требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
1.4. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течении 21 дня.

Требования к Подрядчику при выполнении работ.
1.1.  Подрядчику перед началом выполнения работ необходимо согласовать с Заказчиком график выполнения работ (оказания услуг);
1.2. Работу Подрядчика выполняет на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт, оборудование, инструменты, установки и необходимые средства для промывания системы отопления и элементы.
1.3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима при производстве работ в соответствии с требованиями Федерального законодательства, подзаконных актов и нормативной документации. 
1.4. Подрядчик обязан соответствующие работы производить только в присутствии технического персонала энергоснабжающей организации. Подрядчик самостоятельно производит вызов технического персонала энергоснабжающей организации для контроля выполнения работ, требующих их присутствия.
1.5. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.
1.6. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, средства для промывания системы отопления, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость договора.
1.7. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного лица, осуществляющего контроль за техникой безопасности. Не допускать к производству работ на объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы РФ в соответствии с требованиями Российского законодательства. Нести ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдением персоналом законодательства Российской Федерации;
1.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы. 
1.9. Подрядчик обязан вывезти до дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
1.10.В случае непринятия к отопительному сезону выполненных работ, Подрядчик должен учесть замечания инспектора теплоснабжающей организации и устранить выявленные недостатки выполненных работ за свой счет до 15 августа 2026 года.



























