Описание объекта закупки (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

	Наименование
	Оказание услуг по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления, теплового узла в здании в г. Арсеньеве по адресу: ул. Калининская, д. 13

	1.Объем оказываемых услуг
	Согласно Перечню оказываемых услуг (Приложение № 1 к техническому заданию)


	2.Характеристика и вид оказываемых услуг
	Гидропневматическая промывка системы отопления здания осуществляется соответствии Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».
Испытание оборудования водяных систем теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения) на прочность и плотность осуществляется в соответствии Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

	3.Требования к проведению оказываемых услуг
	Гидропневматическую промывку системы отопления производить для потребителя тепла и ввода к зданию, в соответствии с инструкцией на промывку, с оформлением акта. Для промывки систем используется водопроводная холодная вода. Промывка сетевой водой категорически запрещается. Для защиты от внутренней коррозии системы отопления должны быть постоянно заполнены сетевой водой;
Нарушенные в процессе работ существующие строительные конструкции или покрытие стен, потолков и полов, должны быть восстановлены за счет Подрядчика.
В период оказания услуг Подрядчик не допускает посторонних лиц в зону проведения работ, в т.ч. сотрудников учреждения, устанавливает ограждения и наблюдающего за услугами. 
Погрузка, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в результате оказания услуг, является ответственностью исполнителя.
Исполнитель обеспечивает оказание услуг своей техникой, инструментами и материалами. 
Услуги должны выполняться с применением необходимого количества расходных материалов, инструментов и оборудования, инвентаря и других предметов, потребность в которых возникает в процессе оказания услуг, а также Исполнитель должен обеспечить достаточное количество работников на обслуживаемых объектах.

	4.Сроки оказания услуг
	[bookmark: _GoBack]Общий срок оказания услуг устанавливается с даты подписания контракта в течение 25 рабочих дней 2026 г. 

	6. Адрес местоположения зданий
	Г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 13
Объем здания/помещения, м3   -   3414

	7.Требования к безопасности оказываемых услуг, охране труда
	Исполнитель оказывает услуги аттестованными квалифицированными специалистами организации, знающими правила по эксплуатации и безопасному обслуживанию тепловых энергоустановок. 
Исполнитель обеспечивает бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования (трубопровод, ОПС, линии связи, электросети и т.д.) для нормальной эксплуатации объекта и в случае нарушения работы данных систем и оборудования своими силами и за свой счет производит их восстановление в течение текущего рабочего дня;
Исполнитель обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.
Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Исполнитель обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

	8.Требования к результатам оказанных услуг
	По факту завершения работ Исполнитель предоставляет Заказчику (уполномоченному лицу Заказчика):
- Сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования;
- Акты гидравлического испытания на прочность и плотность системы отопления, оформленные надлежащим образом;
- Акты гидропневмопромывки системы отопления, оформленные надлежащим образом;
Качество выполнения всех работ в соответствии с нормами, действующими на территории РФ, регулирующего выполнение вышеуказанного вида работ, согласно действующих СНиП и ГОСТ и соблюдением Закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;
Права и риск случайной гибели результата объема оказанных услуг, выполненных объекте в период выполнения, переходит от исполнителя к заказчику с момента подписания заказчиком акта приемки результатов оказанных услуг без замечаний.
Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию заказчика все выявленные недостатки, ухудшающие качество услуг, в согласованные сроки.
При возникновении аварийной ситуации по вине исполнителя, восстановление и ремонт осуществляется силами и за счет исполнителя.

	9.Дополнительные условия
	Заказчик предоставляет исполнителю допуск в здания в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов.
Гарантийный срок на оказанные услуги и сопутствующие им работы санитарно-технического характера устанавливается в течении 9 месяцев с даты подписания акта приемки оказанных услуг. 
Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.
Иные сопутствующие оказанию услуг работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами исполнителя.
Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию оказания услуг, регламентированную СНиП, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТ. 
В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с оказанием услуг по договору, исполнитель несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.
Соблюдение основных требований Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды», а также Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления». 




Приложение № 1 к Техническому заданию
Перечень оказываемых услуг

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Осмотр и, при необходимости, обследование систем отопления перед началом оказания услуг
	усл.ед.
	1

	2
	Гидропневматическая промывка систем отопления здания, включая тепловой узел, до полной очистки внутренних стенок труб и батарей от накипи и других отложений без применения химических растворов до полного осветления воды;
	усл.ед.
	1

	3
	Опрессовка системы отопления задания
	усл.ед.
	1

	4
	Монтажные работы, при необходимости, по врезке мест присоединения компрессора для промывки системы заданий
	Усл.ед.
	1

	5
	Устранение дефектов и неисправности, выявленных по результатам испытаний давлением, в системе отопления и элеваторных узлах здания (ремонт задвижек, прокладок, обратных клапанов, фильтров, вентилей, сгонов, манометров, стыков труб). По факту выявления.
	Усл.ед.
	1

	6
	Выдача предложений на замену элеваторов, задвижек, обратных клапанов, фильтров, вентилей, манометров, радиаторов. По факту выявления
	Усл.ед.
	1





Заведующий филиалом в г. Арсеньеве	                      	Фролова Ж.Е.
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