Договор № ___
на оказание услуг по  промывке и гидравлическому испытанию 
внутренней системы отопления 
г. Артем			  		                                                           «__» _______2026 года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 10, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Солодовник Светланы Анатольевны, действующий на основании положения об инспекции с одной стороны, и __________________ действующий на основании __________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», именуемый в дальнейшем «Исполнитель»  с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по промывке и гидравлическому испытанию внутренней системы отопления (далее – услуги) в административных зданиях Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому краю, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату оказанных услуг из средств федерального бюджета, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Место оказания услуг: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 39.                                       
[bookmark: _GoBack]1.3. Объём и стоимость услуг, составляющих предмет настоящего Договора, определяется калькуляцией (Приложение №2 к настоящему Договору)
1.4. Услуги Исполнитель оказывает с применением  своих материалов, с использованием своего  оборудования и своими инструментами.
1.5. Сроки оказания услуг: с момента подписания настоящего договора до 04 сентября 2026 года.
2. Цена Договора и условия оплаты
2.1. Цена услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, составляет _______(__________)  00 копеек, НДС (не) облагается.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Цена Договора включает в себя стоимость услуг, в том числе все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, расходы на приобретение материалов, оборудования, использование машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, расходы  на хранение, страхование, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов и других обязательных платежей.
2.5. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. Авансовый платеж не предусмотрен.
2.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором работ, иных условий исполнения Договора.

3. Порядок расчетов
3.1. Оплата за оказанные услуги осуществляется по цене, установленной п. 2.1. настоящего Договора. Оплата по настоящему Договору, производится в рублях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета Российской Федерации на 2026 год. 
3.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) дней после подписания сторонами о приемке –передачи оказанных услуг.
3.3. В случае изменения своего расчетного счета, Исполнитель обязан в течение (пяти) календарных дней со дня его изменения, в письменной форме сообщить об этом Заказчику 
с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные 
с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договором счет Исполнителя, несет Исполнитель.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств, в размере, составляющем цену Договора, с расчетного счета Заказчика, указанного в п. 2.1. настоящего Договора.
.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель в праве:
4.1.1. требовать своевременного подписания Заказчиком актов о приемки-передачи оказанных услуг.
4.1.2. требовать своевременной оплаты за оказанные услуги в соответствии с п. 3.2. Договора; 
4.1.3. привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, третьими лицами;
4.1.4. запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. выполнить работы с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для сотрудников Заказчика;
4.2.2. по результатам выполненных работ, оказанных услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:
- счет, и (или) счет-фактуру, акт выполненных работ (оказанных услуг) или УПД; 
- акт промывки и опрессовки (гидравлических испытаний);
- акт готовности систем отопления и тепловых сетей к эксплуатации в отопительном сезоне 2024 -2025гг..
4.2.3. незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;
4.2.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством.
4.2.5 нести ответственность при выполнении работ с соблюдением норм и правил 
по технике безопасности и пожарной безопасности. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, 
а также иных нормативных правовых актов. 
4.2.6. обеспечить своевременный вывоз и утилизацию отходов и мусора, образовавшихся в результате оказания услуг;
4.2.7. обеспечить приемку, разгрузку, складирование материалов и оборудования;
4.2.8. своевременно и безвозмездно устранить недостатки, выявленные при приемке работ;
4.2.9. по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) согласно акту о приемке выполненных работ (оказанных услуг).
4.2.10. произвести  промывку и гидравлическое испытание внутренней системы отопления, совместно с представителем теплоснабжающей организации, оформить  акты готовности зданий к отопительному сезону 2026-2027 гг.
4.3. Заказчик в праве:
4.3.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии 
с условиями Договора и своевременного устранения выявленных недостатков;
4.3.2. запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Договору;
4.3.3. осуществлять контроль за сроками выполнения работ;
4.3.4. отказаться от оплаты работ, услуг,  не предусмотренных настоящим Договором;
4.3.5. требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств 
в соответствии с Приложением № 1 к Договору.
4.3.6. привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области оценки качества для участия в проведении экспертизы выполненных работ 
и представленной Исполнителем отчетной документации.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. осмотреть и принять результат выполненных работ (оказанных услуг), а также оплатить выполненные работы (оказанные услуги), в соответствии с настоящим Договором;
4.4.2. передавать Исполнителю необходимую для выполнения обязательств информацию;
 4.4.3. осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Договора;
4.4.4. своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения или приемки выполненных работ;
4.4.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5. Качество выполняемых работ их безопасность и иные показатели, связанные с определением соответствия выполнения работ потребностям заказчика
5.1. Оказать услуги  по настоящему Договору в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением требований техники безопасности, норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 
5.2. Исполнитель должен иметь действующий протокол проверки знаний норм и правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, выданного Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору.
5.3. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в течение 
9 (девяти) месяцев с момента подписания акта приемки, подписанный Сторонами.
5.4. Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил и технических условий, регламентирующих данный вид деятельности.

6. Порядок и сроки приемки выполнения работ
6.1. Сдача-приемка оказанных услуг и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
6.2. Оказанные услуги принимаются Заказчиком по акту приема-передачи, в котором указываются все существенные условия сдачи-приемки оказанных услуг.
6.3. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта 
приема-передачи оказанных услуг Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.
6.4. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные услуги, 
то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком  работы, оплате не подлежат. 




7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии 
с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила).
Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Договору с указанием причин.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон 
и скрепленных печатями.
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия Контракта
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 ноября 2026 г.
9.2. Окончание срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору, если таковые имели место при исполнении настоящего Договора.
10. Порядок изменения и расторжения Договора
10.1. При заключении и исполнении Договора изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Договору являются 
его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней обязан письменно известить об этом Заказчика. 
10.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии 
с гражданским законодательством.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, подписан Сторонами и имеет одинаковую юридическую силу для них. 
11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения: 
Приложение № 1 - «Техническое задание на выполнение промывки и гидравлического испытания внутренней системы отопления в административном здании  Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому  краю (г. Спасск-Дальний)»
Приложение № 2 - «Спецификация».
12. Адреса и реквизиты сторон

	«ЗАКАЗЧИК»
	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

	Межрайонная инспекция Федеральной  налоговой службы № 10 по Приморскому  краю 
692760, г. Артем, Приморский край
ул. Партизанская, д. 8
ИНН / КПП 2502005990 / 250201001 
УФК по Приморскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю, л/с 03201432130),
 в ОКЦ № 1 ДГУ Банка России//УФК по Приморскому краю,
 г. Владивосток 
Р/с 03211643000000012000
К/с 40102810545370000012
БИК 010507002 
Е-mail: r2502@taх.gov.ru

Начальник Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому краю

_______________С.А. Солодовник
М.П.
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                                                                                                                                                  		                                                                                                        Приложение №1 										к договору № _________ от _______ 2026г.

                                                 Техническое задание
на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию внутренней системы отопления 
Наименование закупки: оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию внутренней системы отопления в административном зданий Межрайонной ИФНС России 
№ 10 по Приморскому  краю  г. Спасск-Дальний.
 
Место выполнения работ:
1. ТОРМ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Приморскому краю, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 39;
         Объемы работ -   количество тепловых узлов – 1 шт.  
         Срок выполнения работ:  не позднее 04 сентября 2026 года.       
4.	Функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки. Требования к качеству и безопасности работ.
Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
Работы выполняются в соответствии со следующими нормативными документами:
•	Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
•	Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".
•	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09" (вместе с "СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы).
•	Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
•	Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
•	СНиП 3.05.01-85* «Внутренние санитарно-технические системы»;
•	СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;
•	СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 №115); 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления производить согласно ГОСТ 25136-82. После гидравлического испытания система сразу должна быть заполнена водой.
Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям.
Исполнитель по договору обязуется обеспечить безопасность выполненных работ, услуг, для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.
Применяемые Исполнителем материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. 
       Основные требования к выполнению работ, услуг:
          Работу Подрядчик выполняет на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт и необходимые материалы и элементы.
          Мусор должен удаляться своевременно (непосредственно после промывки) силами Подрядчика.
          Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима при производстве работ.
          Исполнитель гарантирует надлежащее качество услуг на срок 9-ти месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные (неучтенные) в пределах гарантийного срока.
            Требования к техническим характеристикам работ. Виды работ. 
Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.
Виды выполняемых работ:
Промывка системы отопления:
Промывка без дезинфекции компрессорной установкой трубопроводов систем отопления.
Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 3-х кратное
Сброс воды в систему канализации.
Опрессовка:
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, включая элеваторные узлы:
- первое рабочее испытание; 
- окончательная проверка при сдаче системы; 
- наружный осмотр водопровода; 
- присоединение водопровода и гидравлического пресса; 
- установка заглушек и манометра;
- наполнение системы водой до заданного давления; 
- осмотр трубопроводов и устранение дефектов;
- ревизия арматуры;
- прочистка грязевиков; 
- окончательная проверка и сдача системы; 
- спуск воды из системы; 
Промывку систем отопления следует производить гидропневматическим способом. Для гидропневматической промывки системы отопления используется компрессор ресивером не менее 250 литров для нагнетания воздуха с подключением к системе холодного водоснабжения.
Гидравлическое испытание должно проводиться после промывки системы отопления. Гидравлические испытания оборудования тепловых пунктов и систем отопления следует производить раздельно.
Тепловые пункты и системы отопления должны испытываться пробным давлением равным 1,25 рабочего давления на вводе теплосети, но не менее 0,2 Мпа (2 кгс/см2).
Гидропневматическая промывка проводится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускников системы отопления.
Испытания трубопроводов следует выполнять с соблюдением следующих основных требований:
- испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов, температура воды при испытаниях должна быть не выше 45° С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;
- давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 минут;
- если в течение 10 мин не выявлены какие-либо дефекты, давление доводится до пробного.
Давление должно быть выдержано в течение 10 минут и затем снижено до рабочего. Падение давления фиксируется по контрольному манометру.
Результаты гидравлических испытаний на герметичность трубопровода считаются удовлетворительными, если: во время их проведения не произошло падения давления более чем 0,01Мпа (0,2 кгс/см2), не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, фланцевых соединениях, арматуре, компенсаторах и других элементах трубопроводах, отсутствуют признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.
Выявленные при испытаниях дефекты должны быть устранены Исполнителем, после чего оборудование испытывают повторно. Результаты испытаний оформляются актом. При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не мене 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01Мпа (0,1кгс/см2), прошедшие поверку.  

5.Требования к результатам работ
По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику:
1. Акты готовности систем отопления Заказчика к эксплуатации в отопительном периоде 2026-2027гг., по каждому объекту, заверенные подписями Исполнителя и представителя теплоснабжающей организации.
2. Акт  приемки- передачи оказанных услуг, счет, УПД ( если Исполнитель является плательщиком НДС.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акт приемки оказанных услуг, обязан направить Исполнителю подписанный Акт или дать мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта. 
Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Акта о приемке оказанных услуг Заказчиком.
В случае завершения работ ранее срока, предусмотренного условиями контракта, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдачи работ.  

       6.  Квалификационные требования, условия выполнения работ
Исполнитель должен иметь: опыт выполнения работ не менее 5 лет по предмету договора, квалифицированный производственный персонал (слесари-сантехники)  прошедшие обучение по подготовке «Требования к промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (трубопроводы пара и горячей воды) » для выполнения работ по предмету договора, необходимые производственные мощности и ресурсы, для выполнения работ (компрессор и другое, необходимое для выполнения работ по данному договору, оборудование и материалы).
Выполнять работы в условиях функционирующего учреждения, без остановки основной деятельности учреждения, учитывая график работы учреждения.   
Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.


	ЗАКАЗЧИК
	        ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
Начальник Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому краю

_______________С.А. Солодовник
М.П.
	
       


_____________________ 
        М.П.

	




	


Приложение № 2
к договору № _________
от «_____» _________ 2026 года


Спецификация
	№
	Наименование услуг

	Ед. изм.
	Кол-во 
	Цена за ед. услуги (без) НДС, руб.
	Сумма, 
(без) НДС, руб.

	1.
	Промывка и гидравлическое испытание внутренней системы отопления административного здания Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому краю  по адресу: Приморский край, 
г. Спасск –Дальний , ул.Советская, д.39.

	усл.ед.
	1
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по спецификации:
	00,00



Цена настоящего договора составляет _____ (_____) рублей 00 копеек, НДС (не) облагается.



	«ЗАКАЗЧИК»

Начальник Межрайонной ИФНС России №10 по Приморскому краю

_______________С.А. Солодовник
М.П.
	
	«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 




___________________ 
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