ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Описание объекта закупки)

## 1. Предмет закупки: Источники бесперебойного питания

## 2. Наименование и количество товара

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания On-Line | 10 шт. |
| 2 | Источник бесперебойного питания Line-Interactive | 2 шт. |

## 3. Технические характеристики

### 3.1. Источник бесперебойного питания On-Line

Количество — 10 шт.

Минимальные требования:

- тип ИБП — On-Line (двойное преобразование);

- полная мощность — не менее 3000 ВА;

- активная мощность — не менее 3000 Вт;

- однофазный вход/однофазный выход (1/1);

- диапазон входного напряжения — не уже 110–300 В;

- синусоидальная форма выходного напряжения;

- наличие автоматического байпаса;

- наличие ЖК-дисплея;

- функция холодного старта;

- защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева и перенапряжения;

- возможность подключения к персональному компьютеру посредством интерфейса USB или RS-232;

- комплект поставки должен включать встроенные аккумуляторные батареи;

- гарантия — не менее 24 месяцев.

### 3.2. Источник бесперебойного питания Line-Interactive

Количество — 2 шт.

Минимальные требования:

- тип ИБП — Line-Interactive;

- полная мощность — не менее 650 ВА;

- активная мощность — не менее 360 Вт;

- автоматическая стабилизация напряжения (AVR);

- не менее двух выходных розеток европейского стандарта с батарейной поддержкой;

- защита от короткого замыкания, перегрузки и импульсных перенапряжений;

- функция холодного старта;

- встроенная аккумуляторная батарея;

- гарантия — не менее 24 месяцев.

## 4. Общие требования

- товар должен быть новым, ранее не использовавшимся;

- год выпуска — не ранее 2025 года;

- товар должен поставляться в заводской упаковке;

- комплект поставки должен соответствовать документации производителя;

- наличие гарантийного талона и эксплуатационной документации на русском языке;

- поставляемое оборудование должно быть готово к эксплуатации без приобретения дополнительных комплектующих.

## 5. Срок поставки

Поставщик обязуется поставить товар в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта.

## 6. Место поставки

Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67.