Приложение к Контракту № от

Техническое задание на поставку дренажных и циркуляционных насосов
Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

	№
	Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы
	Характеристики объекта закупки
	(Ед. изм.)
	Кол-во (объем)

	1
	Дренажный насос погружной 


	Тип: дренажный для грязной воды
Вид: погружной
Тип питания: сеть
Производительность: не менее 416 л/мин
Допустимый диаметр твердых частиц: не более 35 мм
Конструкция: центробежный
Мощность: не менее 1400 Вт
Высота подъема: не менее 9 м
Глубина погружения: не менее 6 м
Трубное соединение: внешняя G2 дюйм
Забор воды: нижний
Защита от сухого хода: поплавковый выключатель
Мах температура жидкости: не более 130 °С
Остаточный уровень воды: не более 100 мм
Соединитель в комплекте: внешняя G1 1/2; елочка 2
Для повышения давления: нет
Длина кабеля: не менее 5 м
Габариты без упаковки: 
Ширина мм: ≥ 230 и ≤ 260
Глубина мм: ≥ 220 и ≤ 250
Высота мм: ≥ 450 и ≤ 550
Напряжение: ≥ 200 и ≤ 240 В
Класс защиты: не менее IP68
Давление: не менее 1.1 атм
	шт.
	2

	2
	Дренажный насос
	Тип: дренажный для грязной воды
Вид: погружной
Тип питания: сеть
Производительность л/мин: 225 ≥ и ≤ 400 
Допустимый диаметр твердых частиц: не более 35 мм
Конструкция: центробежный
Мощность: не менее 750 Вт
Высота подъема: не мнее 7 м
Глубина погружения: не мнее 6 м
Трубное соединение: внутренняя G1 1/2 дюйм
Забор воды: нижний
Защита от сухого хода: поплавковый выключатель
Мах температура жидкости: не более 130 °С
Остаточный уровень воды: не более 80 мм
Соединитель в комплекте: внешняя G1; елочка 1 1/4; елочка 1
Для повышения давления: нет
Длина кабеля: не менее 5 м
Габариты без упаковки: 
Ширина мм: ≥ 200 и ≤ 230
Глубина мм: ≥ 150 и ≤ 190
Высота мм: ≥ 350 и ≤ 400
Напряжение: ≥ 200 и ≤ 240 В
Класс защиты: не менее IP67
Давление: не менее 0.8 атм
	шт.
	5

	3
	Насос вертикальный многоступенчатый  

	Максимальная производительность – не менее 14 м³/ч.  
Максимальная подача — 82 м 
Максимальная температура перекачиваемой жидкости — не более 130°C.  
Мощность насоса — не менее 3 кВт.  
Напряжение — ≥ 340 и ≤ 400 В. 
Класс защиты — не менее IP55 
Класс изоляции — не менее F. 
Размеры насоса:
[image: ]
Двигатель ≥ 2.5 и ≤ 3.5 кВт
Типоразмер – 100
Размеры круглых фланцев:
[image: ]

Диаметр подключения DN-40
Размеры:
ØC- Rp 1½, 
ØA- 110 мм
B – 14 мм
ØD – 150 мм
H- 19 мм
Отверстия:
ØF- 18 
кол-во: 4
	шт.
	1
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