
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по текущему обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и внутреннего пожарного водопровода, в здании общежития искусства РГХПУ им С.Г. Строганова, по адресу: г. Москва, ул. Астрадамская, д. 1, корп.4
Сроки оказания услуг:  

Услуги оказываются ежемесячно с 01.07.2026 в срок до 30.06.2027г. включительно (двенадцать месяцев обслуживания).

Место оказания услуг: Общежитие РГХПУ им С.Г. Строганова: Москва, ул. Астрадамская, д. 1, корп.4

1. Требования к Исполнителю:

1.1. Наличие действующей лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений со следующими видами деятельности:

 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

-  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

1.2. Наличие в штате организации сотрудников с необходимой для выполнения работ квалификацией, соответствующей постановлению Правительства от 30.11.2021 года № 2107 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.3. Должен быть включен в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

2. Условия исполнения: 

2.1. Исполнитель обязан: 

· - По адресу г. Москва, ул. Астрадамская, д. 1, корп.4: осуществлять техническое обслуживание систем противопожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, системы дымоудаления и внутреннего пожарного водопровода.

2.2. В связи с массовым пребыванием людей (большая часть из которых – дети) и наличием материальных ценностей на объектах Заказчика, работы по контролю технического состояния, техническому обслуживанию и ППР оборудования производятся Исполнителем с привлечением специалистов, которые имеют профильное образование по охранным, противопожарным и инженерным системам. Инженерно-технические работники и специалисты должны осуществлять техническое обслуживание и наладку СПА (система пожарной автоматики) на объекте Заказчика в дневное время с 09.30 до 17.00. В случае аварийной ситуации время работ согласуются с Заказчиком. Для оперативного прибытия специалистов на тот или иной объект желательно иметь автомобиль. 

2.3. В случае аварийной ситуации (выхода оборудования из строя, потери работоспособности), или заявки Заказчика на текущий ремонт Исполнитель обязан приступить к выполнению работ (устранению аварийной ситуации) в течении 1 часа с момента поступления заявки.

2.4. Осуществлять ремонт в случаях внезапных отказов систем в течение не более 6 часов непосредственно на объекте Заказчика и в течение не более 12 часов при ремонте составных частей систем в мастерской (при наличии) Исполнителя или сервисном центре. При невозможности восстановления работы комплектующих систем - составлять акт с указанием причин выхода их из строя, сроков восстановления работоспособности систем и рекомендаций для Заказчика.

2.5. Все работы по обслуживанию должны строго соответствовать нормативным документам. Факт приема Исполнителем систем безопасности на техническое обслуживание (далее - ТО) должен оформляться двухсторонним актом с Заказчиком. 

2.6. В связи с массовым пребыванием людей на объектах, для обеспечения их безопасности и оперативного восстановления вышедших из строя систем Исполнитель обеспечивает подменный фонд оборудования. Подменный фонд формируется в соответствии с имеющейся на объекте Заказчика документацией. Объем подменного фонда должен составлять не менее 10% от общего количества оборудования, установленного на объектах (РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»). 

2.7. Исполнитель обеспечивает проведение работ по ремонту вышедшего из строя оборудования, замене узлов и деталей в пределах 10% от первоначальной стоимости контракта, переустановке и настройке программного обеспечения, с оплатой оборудования, подлежащего замене. В случае замены неисправного оборудования на новое, устанавливаемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала оказания услуг по замене (в момент поставки).

2.8. Осуществлять замену вышедших из строя комплектующих систем, линий связи и шлейфов сигнализации, переустановку и настройку программного обеспечения производить в строгом соответствии с действующими нормами и правилами противопожарного режима. 

Осуществлять контроль работ по реконструкции и капитальному ремонту противопожарных систем, проводимых по договорам подряда сторонними организациями. Участвовать в работе комиссий по сдаче-приемке выполненных работ по реконструкции и капитальному ремонту противопожарных систем зон, групп помещений и отдельных помещений, осуществлять мероприятия по интеграции смонтированных противопожарных систем в общие системы противопожарной защиты.

Заносить в журналы регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту записи с указанием технического состояния систем и записи об объеме выполненных работ с указанием израсходованных комплектующих изделий и материалов.

Перечень работ по ТО установок систем пожарной безопасности должен проводиться в соответствии с «Регламентом технического обслуживания систем пожарной сигнализации», согласованным с Заказчиком. В период выполнения работ по ТО, связанных с отключением установок и (или) систем Исполнитель обязан принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.  

2.9. Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) в процессе эксплуатации подлежит регулярному техническому обслуживанию и испытанию работоспособности системы.

Обслуживание ВПВ включает:

· проверка работоспособности кранов пожарной безопасности 

· проверка водоотдачи и давления в трубопроводе  

· обслуживание и перекатка пожарных рукавов 

· обслуживание и ремонт запорной арматуры 

· проверка работоспособности электрозадвижки 

· проверка комплектации пожарных шкафов 

· испытание пожарных рукавов на предмет устойчивости к давлению воды

· проведение профилактического ремонта.

· выполнение работ по устранению авариных ситуаций

· На основании проведенных мероприятий составляются соответствующие нормативные документы:

· акт комплексного обследования;

· отчет о техническом обслуживании;

· акт на перекатку пожарных рукавов 

· протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода;

· ведомость об обнаруженных дефектах в системе пожарной безопасности;

Заказчик имеет право вызывать представителя Исполнителя во всех случаях появления неисправностей в работе установки, в том числе произошедших по вине Исполнителя.

Ремонтные работы выполняются собственными силами из материалов Исполнителя. Исполнитель гарантирует высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения. Исполнитель устанавливает гарантию на используемые материалы и вновь установленное оборудование не менее 24 месяцев.

Контроль за сроками оказания услуг, качеством и объёмом производится представителем Заказчика.

2.10. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки.  

Вся нормативно-техническая документация по первому требованию должна предъявляться Заказчику для проверки. 

2.11. Исполнителем должна быть представлена и вестись следующая документация:   

- ежемесячный план-график проведения работ на объекте;

- общая инструкция по эксплуатации противопожарных систем;

- акт приемки в эксплуатацию;

- акт первичного обследования;

- акт комплексных испытаний на работоспособность;

- приказ о назначении лица, ответственного за проведение ТО систем противопожарной защиты;

- должностные инструкции сотрудников, привлекаемых для проведения ТО;

- инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре или неисправности установки (системы); 

- регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты;

- график проведения технического обслуживания (ремонта);

- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- журнал учета срабатываний и устранения неисправностей АПС;

- журнал учета пожарных кранов;

- журнал проверки работы электрозадвижки на обводной линии.       

Вся необходимая документация (или заверенные копии) должна находиться у лица, ответственного за эксплуатацию указанных систем.

Исполнитель обязан использовать хорошо оснащённую производственно-техническую базу для технического обслуживания и производства ремонтно-восстановительных работ оборудования систем; специализированный инструмент и испытательное оборудование; иметь мобильную службу для проведения внеплановых ремонтов по вызову заказчика. 

Исполнитель несёт полную материальную ответственность за отказы в работе инженерных систем и оборудования происшедшие из-за неправильных действий при эксплуатации оборудования, при производстве ремонтных работ оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и др., за отказы из-за низкого качества оказываемых услуг, за отказы из-за несвоевременного проведения ремонта по их вине или некачественной приёмки оборудования после ремонта, неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Для устранения отказа работы систем в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок не более одного часа. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учёта вызовов».

2.12. Технология и методы оказания услуг - в соответствии с действующими нормами. Услуги оказываются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Исполнитель обязан вывозить мусор и демонтируемые элементы технических средств, выработавших ресурс или пришедших в негодность, обеспечивать их утилизацию, уплату экологических платежей иметь заключенный контракт (Договор) со специализированной организацией на вывоз твердых бытовых отходов и мусора. 

2.13. В случае причинения материального ущерба Заказчику (повреждение инженерных систем, имущества и т.д.) Исполнитель оплачивает ремонт или замену поврежденных инженерных систем, имущества и т.д.

3. Основные технические требования:

3.1. Все работы должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами пожарной безопасности, правилами охраны труда, строительными нормами, правилами устройства и безопасной эксплуатации электроустановок.

При выполнении работ персонал Исполнителя должен соблюдать требования охраны труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ), правила внутреннего трудового распорядка.

3.2. Исполнитель должен обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – бесперебойной работы систем пожарной безопасности в учреждении. Исполнитель, в период исполнения контракта должен обеспечивать высокое качество работ (услуг) за счёт умения и навыков, связанных с производством работ (услуг), привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ (услуг), предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству выполнения работ (оказание услуг). Исполнитель обязан соблюдать Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» СанПиН 2.1.3.2630-10. Исполнитель обеспечивает привлечение квалифицированного с опытом работы инженерно-технического персонала, обученных и аттестованных сотрудников для производства работ (услуг). Административно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III в электроустановках напряжением до 1000 В и аттестованных согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н. Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверки знаний «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н. Исполнитель  должен обеспечить осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Москвы: требования Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране  окружающей среды», Законом г. Москвы № 32 от 12.05.2004 г. «О государственном экологическом контроле в городе Москве» и др., а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации. 

3.3. Техническое обслуживание Исполнитель производит в соответствии с требованиями действующего законодательства, при необходимости, производит восстановление или переподключение компонентов с целью приведения их в работоспособное состояние в случаях возникновения неисправностей.

Исполнитель обеспечивает профилактику систем и регулярную проверку на работоспособность (по согласованному регламенту) всех компонентов слаботочных систем. 

Исполнитель обеспечивает проведение работ по ремонту вышедшего из строя оборудования, переустановке и настройке программного обеспечения в сроки, указанные в настоящем Техническом задании за свой счет. 

Исполнитель обеспечивает техническую помощь и консультации пользователей Заказчика в процессе эксплуатации систем, в том числе организация удаленного мониторинга.

Исполнитель обязан осуществлять работы с использованием своего оборудования, инструментов и измерительных приборов. Персонал исполнителя должен проводить работы в спецодежде, имеющей соответствующий логотип по принадлежности.

4. Квалификационные требования:

4.1. Исполнитель должен обеспечить привлечение квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям постановления Правительства от 30.11.2021 года № 2107 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а также прошедших медицинский осмотр, имеющих медицинские книжки, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 года № 302н. К проведению технического обслуживания допускаются специалисты, прошедшие аттестацию по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом от 13 января 2003 г. № 6 Министерства энергетики Российской Федерации и «Правилам техники безопасности эксплуатации электроустановок потребителей при эксплуатации средств пожарной автоматики» и имеющие квалификационные удостоверения, выданные специализированным учебным центром на право монтажа и обслуживания:

- установок пожарной сигнализации;

- систем пожарной автоматики;

- допуск к работе на электроустановках до 1000 В. 

4.2. Исполнитель назначает приказом ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию противопожарных систем и соблюдение правил и мер техники безопасности, пожарной и электробезопасности.  Специалисты привлекаемые к выполнению работ на объектах должны быть аттестованы по охране труда, электробезопасности (группа по электробезопасности не ниже 3 до 1000 В), прошедших  обучение и проверку знаний по «Правилам по охране труда при работе на высоте», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н и имеющих диплом об образовании по профильной специальности и прошедших курс дополнительного профессионального образования: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ». Все оригиналы документов представить перед началом работ (Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций", Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н “Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок”, (РД 009-01-96 от 01.10.96 «Установки пожарной автоматики правила технического содержания»).

4.3. Исполнитель должен до начала оказания услуг (в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора) представить Заказчику список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ, с указанием фамилии, имени, отчества; оригиналы: медицинских книжек; разрешение на работу, регистрацию в Москве или Московской области и оригиналы документов, указанных в п. 5.1 настоящего Технического задания. После проверки Заказчиком указанных документов в течение одного рабочего дня, Исполнитель предоставляет заверенные надлежащим образом копии указанных документов в течение двух рабочих дней. В случае отсутствия указанных документов сотрудники Исполнителя к выполнению работ не допускаются. 

Монтажники также предоставляют удостоверения по электробезопасности (группа по электробезопасности не ниже 3 до 1000 В) Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», квалификационное удостоверение, дающее его владельцу право обслуживать установки пожарной автоматики на объекте (РД 009-01-96 от 01.10.96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»). 

К работам допускаются только граждане РФ или рабочие из стран СНГ, имеющие временную регистрацию в городе Москве и разрешение на работу в городе Москве, соответствующих специальностей и имеющих действующие удостоверения.

5. Правила приемки и контроля работ:

5.1. Исполнитель может приступать к выполнению работ после получения разрешения ответственных лиц Заказчика.

5.2. До начала работ в течение одного рабочего дня от даты подписания Контракта Исполнитель предоставляет Заказчику График выполнения работ. Заказчик в течение трех рабочих дней согласовывает график проведения работ или предоставляет Исполнителю замечания. Исполнитель должен устранить замечания в течение одного рабочего дня. Сотрудники Исполнителя допускаются к работам только после согласования Графика производства работ и проверки документов сотрудников в соответствии с п.4 настоящего Технического задания.

5.3. Приемка выполненных работ подтверждается подписью ответственных лиц Заказчика в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

6. Техническое обслуживание включает в себя:

•
Проведение планового технического обслуживания, проверку работоспособности технических средств, включая автоматизированные рабочие места, их настройку, регулировку, проверку стабильности и правильного функционирования системы, выявление и устранение неисправностей.

•
Проведение внепланового технического обслуживания в случае неудовлетворительной работы или выхода из строя технических средств Систем, в межрегламентный период (по заявке Заказчика) или по результатам проведения планового технического обслуживания;

•
Плановое техническое обслуживание (далее - ТО) Систем проводится в соответствии с Регламентом технического обслуживания и предусматривает выполнение следующих основных услуг:

•
Внешний осмотр составных частей;

•
Чистку элементов Технических средств сигнализации (далее - ТСС) без вскрытия корпуса;

•
Проверку крепления и внешних соединений;

•
Общую проверку работоспособности, в соответствии с целевым назначением Системы;

•
Чистку и проверку внешних соединений, без вскрытия корпусов (со вскрытием внешних крышек) блоков и внутреннего монтажа или устройства (при необходимости выполняется смазка вращающихся элементов);

•
Проверку режимов электропитания;

•
Проверку работоспособности с внешним подключением измерительной аппаратуры;

•
Измерение электрических параметров ТСС с обязательной отметкой в журнале регистрации работ по ТО;

•
Вскрытие корпуса, осмотр состояния (при необходимости выполняется чистка монтажных плат);

•
Измерение параметров в контрольных точках;

•
Проверку параметров и компонентов, характеризующих качество функционирования ТСС;

•
Проверку работоспособности, с использованием измерительной аппаратуры, в контрольных точках;

•
Проверку наличия и состояния эксплуатационной документации;

•
В случае истечения срока службы - проведение технического освидетельствования на предмет возможности и целесообразности дальнейшего использования установленного оборудования или его элементов;

•
Аварийные работы – работы, выполняемые для восстановления работоспособности систем, при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации, включающие в себя выявление и устранение неисправности, включая замену вышедших из строя запасных частей (без ограничений);

•
Работы по замене запасных частей, а также деталей и линий системы (без ограничений);

•
Обеспечение связи радиоканальными средствами, при невозможности восстановления в кратчайшие сроки проводных линий.

•
Оказание технической помощи заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации установок, выдача технических документаций по улучшению работы установок);  

•
Текущий ремонт и профилактические работы по поддержанию работоспособности оборудования с заменой частей и деталей оборудования; 

•
Диагностика неисправностей с последующим ремонтом;

•
Консультации пользователей системы;

•
Проведение замера сопротивления изоляции электрической и слаботочной сети; 

•
Осуществляет модернизацию согласно дополнительным требованиям Заказчика. 

•          Принимает участие во всех проверках надзорными органами.

7. Требования, установленные к применяемым материалам и оборудованию.

Необходимые для оказания услуг и выполнения работ запасные части должны быть новыми, не восстановленными (не бывшими в эксплуатации), выпуска не ранее 2023 г. Применяемое оборудование должно быть надлежащим образом проверено и соответствовать требованиям ГОСТ и СНиП. Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов.
8. Регламент технического обслуживания.

(Разработан с учетом требований РД 009-01-96, ГЭСНмт-2001-42 в соответствии с требованиями ГОСТ Р52435-2015; ГОСТ Р50777-2014; ГОСТ Р 50776-95; РД 78.36.003-2002; РД 25964-90; РД 78.36.013-2002, НПБ-88-2001*)

	№

п/п
	Наименование услуг
	Периодичность
	Примечание

	Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией

	1
	Внешний осмотр – контроль технического состояния (работоспособно – неработоспособно, исправно – неисправно, т.е. определение технического состояния установок и отдельных технических средств охраны по внешним признакам)
	Ежемесячно
	

	2
	Проверка работоспособности оборудования – определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением
	Ежемесячно
	

	3
	Проверка и корректировка (при необходимости) настроек систем
	Ежемесячно 
	

	4
	Профилактические работы (текущий ремонт) – работы планово – предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, восстановление и/или замену запасных частей пришедших в негодность (без ограничений)
	Согласно графику выполнения работ, утвержденного Заказчиком
	График размещается в журнале по ТО

	5
	Аварийные работы – работы, выполняемые для восстановления работоспособности систем, при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации, включающие в себя выявление и устранение неисправности, включая замену вышедших из строя запасных частей (без ограничений)
	По мере возникновения
	

	6
	Работы по замене запасных частей, а также деталей и линий 
	При необходимости
	

	7
	Проверка величины напряжений на выходе прибора для каждого шлейфа
	Ежемесячно
	

	8
	Измерение сопротивления цепей
	Ежемесячно
	

	9
	Проверка целостности цепи, по последнему в данном шлейфе пожарному извещателю, его снятием или нажатием проверочной кнопки
	Ежемесячно
	

	10
	Проверка приборов на выдачу соответствующих сигналов «обрыв», «короткое замыкание», «внимание», «пожар»
	Ежемесячно
	

	11
	Проверка надежности, и исправности (по необходимости ремонт), разъемов, соединений, индикаторов и переключателей на приборах
	Ежемесячно
	

	12
	Проверка напряжений и соединений БРП и АКБ. Проверка дублированности (контроль автоматического переключения при выходе из строя основного ИП на резервный)
	Ежемесячно
	

	13
	Ликвидация последствий воздействия на систему пожарной сигнализации неблагоприятных климатических, производственных и иных условий.
	При необходимости
	Учитывая изменения климатических и т.п. условий

	14
	Определение предельного состояния систем пожарной сигнализации, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путём проведения технического освидетельствования
	Ежеквартально
	

	15
	Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых противопожарных систем и их надёжности при эксплуатации
	Ежеквартально
	

	16
	Перепрограммирование (конфигурирование)
	По требованию заказчика
	

	17
	Измерение сопротивления изоляции шлейфов сигнализации, оповещения и пожаротушения
	Ежемесячно
	Также при завершении ремонтных работ

	18
	Измерение сопротивления изоляции питающих цепей
	Ежемесячно
	Также при завершении ремонтных работ

	19
	Ведение журналов регистрации выполненных работ и фиксация состояния систем
	Каждую неделю
	

	20
	Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР систем
	При приемке и по мере необходимости
	

	21
	Инструктаж и обучение должностных лиц и работников организации мерам пожарной безопасности и работе с противопожарными системами
	По требованию заказчика
	

	22
	Выявление и устранение неисправностей, вызванных внешними источниками, такими как несанкционированные работы (при которых необходима предварительная подготовка) вызывающие сверхнормативное запыление (задымление) помещений, ремонтные и восстановительные работы, приводящие к повреждению цепей, извещателей, громкоговорителей, недопустимые изменения питающей электрической цепи
	При возникновении неисправностей
	

	23
	Техническое освидетельствование на предмет технической возможности и экономической целесообразности использования по назначению вышедших из строя систем
	По требованию заказчика
	

	24
	Вывоз и утилизация строительного мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг и/или выполнения работ
	При наличии
	

	Внутренний противопожарный водопровод

	1
	Проведение испытаний сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода
	Один раз квартал
	

	2.
	Визуальный осмотр (отсутствие коррозии и течи стояков крана, наличие маховика, состояние уплотнительных резиновых прокладок на кране). 
	Один раз в полугодие
	

	3.
	Замена уплотнительных резиновых прокладок на кране, соединительных головках)
	При необходимости
	

	4.
	Перекатка рукавов на новую скатку
	Не реже 1 раза в год
	

	5.
	Перезарядка огнетушителей
	При необходимости
	


Характеристики объекта
	Адрес
	Характеристика здания
	Система АПС, СОУЭ и пожарного водопровода

	Ул. Астрадамская д.1, корп.4
	Этажность надземных этажей -5, 
Общая площадь 2762,2 кв.м.

Высота помещений - 3,2м. Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.2.
	Центральным органом управления системы

пожарной сигнализации является
пульт

контроля и управления С2000М.

В качестве системы
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) используется многозоновый усилитель оповещения оповещения и эвакуацией «ROXTON SX-480».  В качестве пожарных извещателей используются: - дымовые пожарные извещатели используются ИП212-41М.

-система «Стрелец-мониторинг» (в составе): Радиомодем СМ 146-1 шт.

Радиомодем СМ 479 - I шт.

Аккумулятор 12 V.

Антена выносная - 1 шт.

	
	
	


Перечень оборудования систем противопожарной защиты подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту:

	Пульт контроля и управления С2000-М
	ШТ.
	1

	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20ПSMD
	ШТ.
	2

	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М
	ШТ.
	732

	Извещатель пожарный дымовой ИП212-142
	ШТ.
	200

	Извещатель пожарный ручной  ИПР-513-10
	ШТ.
	16

	Извещатель пожарный тепловой  ИП 103-5/4С-А3
	ШТ.
	114

	Блок контроля и индикации, марка «С2000-БКИ»
	шт.
	1

	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В/7 Ач
	ШТ.
	4

	Блок питания ИВПЭР 12/5
	шт.
	2

	Система оповещения

	Усилитель оповещения автоматический «ROXTON SX-480».  
	ШТ.
	1

	Громкоговоритель настенный  SWS -03
	ШТ.
	127

	Блок резервного питания Скат-2400
	ШТ.
	2

	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В/40 Ач
	ШТ.
	4

	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12 (Выход)
	шт.
	65

	Система «Стрелец-мониторинг»

	Радиомодем СМ 146
	шт.
	1

	Радиомодем СМ 479
	шт.
	1

	Аккумулятор 12 V
	шт.
	1

	Антенна выносная
	шт.
	1

	Противопожарный водопровод

	Пожарный рукав D-51 
	шт.
	12


Специальные требования:

- Работы по ТО систем пожарной безопасности должны выполняться в сроки, установленные «Графиком проведения ТО и ППР», согласованным с Заказчиком;

- работы осуществлять в рабочее время без создания шума, график проведения работ с повышенным уровнем шума Исполнитель согласовывает с Заказчиком;

- запрещается использовать в работе токсические вещества;

Исполнитель обязан:

- следить за производственной дисциплиной работников; 

- соблюдать правила техники безопасности;

- использовать в работе исправный инструмент;

- вести техническую документацию, своевременно вносить в нее все текущие данные и изменения;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния систем (журналах учета технического состояния и др.). В каждом из таких документов должна содержаться оценка технического состояния системы, ее составных частей и оборудования, выявленные неисправности, места их нахождения, причины возникновения неисправностей, а также сведения о мерах, направленных на устранение неисправностей при проведении осмотров.

Кроме того, Исполнитель должен иметь аварийную бригаду, в штате которой должен быть электрогазосварщик, способный в случае необходимости оперативно (в течение 2 часов) приступить к работе. (РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» п.3.3).

Исполнитель обеспечивает следующие мероприятия:

- организация взаимодействия с органами МЧС.
- получение, обработка и передача сигналов о состоянии противопожарных систем с охраняемого объекта;

- обработка полученной информации и разработка, совместно с Заказчиком, мероприятий по сокращению нештатных ситуаций.

11. Нормативные требования

При выполнении работ (оказании услуг) Исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации.

Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями, действующими на момент оказания услуг нормативными документами:

- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 года № 2107 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 года № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями на 31 июля 2020 г.) 

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации»;

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 71554-2024 «Системы передачи извещений о пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод;

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. 

Требования пожарной безопасности»; 

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- РД 25.952-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и пожарно-охранной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»;

- ГОСТ Р 52551-2016 «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»; 

- РД 78.36.004-2005 «Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Справочник инженерно-технических работников и электромонтеров технических средств охранно-пожарной сигнализации» и технической документацией заводов-изготовителей оборудования, установленного на объектах; 

- ГОСТ Р ЕН 365-2010. «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные требования к инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке";

- «Правила устройства электроустановок. Общие правила», утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 (ПУЭ); 

- «ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ», утверждены приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811; 

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001.14. 

Иные действующие нормативные документы в области пожарной безопасности.
-  СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

- №123-ФЗ   Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

 - СП 484.1311500.2020 СПЗ. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

 - СП 486.1311500.2020 СПЗ. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации;

Главный инженер РГХПУ им. С.Г. Строганова Машкин И.В.
