Техническое задание

на выполнение работ по подготовке систем отопления к отопительному сезону 2026-2027 г.г. зданий Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова

- Описание предмета закупки.

Выполнение гидропневматической промывки и гидравлических испытаний систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на 2025-2026 гг. зданий:

1. Учебного корпуса по ул. Ленина, д.14 в г. Уфе, площадью 5803,2 кв м, с двумя тепловыми узлами емкостью = 11,3 м3, с теплотрассой на балансе Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова 2d= 108 мм, L= 5 м; 2d = 76 мм, L = 54 м емкостью = 0,5 м3.

2. Учебного корпуса по ул. Цюрупы,9 в г. Уфе со спортзалом, площадью 4181,8 кв м, с тепловым узлом емкостью = 7,5 м3, с теплотрассой на балансе Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова 2d= 108 мм, L= 97,5 м и 2d= 57 мм, L=23,5 м с емкостью теплотрасс = 1,6 м3.

3. Здания общежития по ул. Пушкина,114 в г. Уфе, площадью 12534,8 кв м, с ИТП кожухотрубного типа, емкость системы = 18,94 м3, бойлера = 0.014 м3, с теплотрассой на балансе Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова 2d= 159 мм, L= 46 м, емкостью = 1,62 м3.

- Характеристика и объемы работ.

2.1. При проведении гидравлических испытаний должны быть отключены заглушками оборудование и тепловые сети, не задействованные в испытаниях.

2.2. Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления и тепловых узлов осуществляется при давлении воды 2,5 кгс/см2, с повышением давления воздухом до 6 кгс/см2 до прозрачности сбросной воды равной 30(см) по показателю качества воды «Прозрачность по шрифту», рН 6-7.

2.3. По требованию Заказчика промывка может осуществляться по стоякам, с устройством дополнительных врезок в систему для подачи и слива водовоздушной массы.

2.4. Гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения выполняется давлением 7,5 кгс/см2, тепловых узлов - 10 кгс/см2, теплотрасс, находящихся на балансе Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова - 16 кгс/см2,

ИТП кожухотрубного типа давлением: 1-го контура 12 кгс/см2, 2-го контура 10 кгс/см2 в течении 15 мин.

2.5. Проводится ревизия запорной арматуры. В случае непригодности к дальнейшей эксплуатации, на основании отдельного договора, выполняется замена запорной арматуры диаметром 32 мм и более.

2.6. Проводится ревизия установленных ограничительных диафрагм и сопл элеваторных узлов.

2.7. На объекте: учебный корпус по ул. Ленина, д.14 при необходимости производится замена радиаторов отопления (радиаторы предоставляются Заказчиком).

2.8. Проводится очистка от старой краски и окраска теплоэнергетического оборудования (ИТП, тепловые узлы) с нанесением стрелок, указывающих направление движения теплоносителя.

2.9. В случае выявления утечек (подтеканий) в тепловых сетях в ходе проведения работ по гидравлической промывке и испытанию отопительных систем зданий, Подрядчик самостоятельно устраняет утечки теплоносителя и проводит повторное гидравлическое испытание отопительных систем зданий.

2.10. Промывка грязевиков должна выполняться в соответствии с ПТЭТЭ.

- Требования к организации выполняемых работ.

3.1. В течении 1 рабочего дня после подписания Контракта Подрядчик назначает Ответственного за организацию работ по гидравлической промывке и опрессовке систем отопления Заказчика, а также предоставляет Заказчику список сотрудников, осуществляющих работы по гидравлической промывке и опрессовке систем отопления.

3.2. В течении 2 рабочих дней после подписания Контракта производится Обследование систем отопления зданий Подрядчиком совместно с представителем службы эксплуатации Заказчика.

3.3. Подрядчик осуществляет работы с использованием собственных материалов, инструментов, оборудования и транспортных средств.

3.4. Работы выполняются в условиях функционирующего образовательного учреждения, учитывая график работы с 9-00 до 18-00 в рабочие дни. Выполнение работ в сверхурочное время осуществляется Подрядчиком на основании согласованных с Заказчиком заявок.

3.5. При завершении всех работ Подрядчик оформляет Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах и предоставляет его на подпись Заказчику.

4. Требования к безопасности выполняемых работ.

4.1. Подрядчик должен выполнять все требования закона и иных правовых актов по охране труда, санитарных норм и правил, техники безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4.2. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.3. Все работы проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, нормативными документами и требованиями СНиП.

4.4. При выполнении сварочных работ Подрядчик обязан оформить наряд-допуск и организовать противопожарные мероприятия.

5. Срок выполнения работ.

Срок выполнения работ с даты заключения Контракта в течении 5 календарных дней.

6. Гарантийные сроки.

Гарантийный срок 12 месяцев после подписания акта приемки выполненных работ, но не менее гарантийного срока на материалы, запорную арматуру и санитарно-технических изделия, используемые при замене.