ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Объект закупки: оказание услуг по профилактическим испытаниям и измерениям в электроустановках на объектах до 1 000 В (далее - услуги).

	№ п/п
	Состав услуг
	Оборудование
	Количество 

	1. 
	Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации исполнительной документации в объеме (протокол)
	Шкафы ВРУ, ЩО, ЩС, розетки, светильники
	5

	2. 
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (измерения)
	Контур заземления
	9

	3. 
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)
	Шкафы ВРУ, ЩО, ЩС, розетки, светильники
	265

	4. 
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1кВ (линии)
	Электрические кабели и провода
	1018

	5. 
	Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN (измерения)
	ВРУ
	125

	6. 
	Проверка УЗО, выключателей дифференциального тока до 1 кВ
	Шкафы ВРУ, ЩО, ЩС
	15

	7. 
	Проверка срабатывания расцепителей однополюсных однофазных автоматических выключателей напряжением до 1 кВ
	Шкафы ВРУ, ЩО, ЩС
	67

	8. 
	Проверка срабатывания расцепителей однополюсных трехфазных автоматических выключателей напряжением до 1 кВ
	Шкафы ВРУ, ЩО, ЩС
	28

	9. 
	Тепловизионное обследование (протокол)
	Шкафы ВРУ, ЩО, ЩС
	10

	10. 
	Оформление результатов по профилактическим испытаниям и измерениям в электроустановках 
до 1 кВ (технический отчет)
	-
	5

	11. 
	Программирование микропроцессорного реле Овен УТ 24 
	-
	2

	12. 
	Техническая модернизация контуров заземления (оценка металлических частей заземляющих частей со вскрытием грунта на объектах заказчика, устранение нарушений, используя соответствующие металлочасти, подходящие к замене, используя сварку)
	Контур заземления
	6


2. Место оказание услуг:
1. Сооружение «Кабельная сеть наружного освещения», г. Хабаровск, ул. Шевченко, 15, опоры металлические (82 шт.);

2. Сооружение «Реконструкция ЦПКиО и набережной в Центральном районе г. Хабаровска», на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской, опоры металлические (58 шт.);

3. Сооружение «Кабельная линия электроосвещения», г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 102, опоры стальные (46 шт.), чугунные (62 шт.);

4. Сооружение «Сеть наружного освещения», г. Хабаровск на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской, опоры металлические (18 шт.);

 5. Здание Проходная, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71.
3. Общие требования к оказываемым услугам:

3.1. Исполнитель проводит электрические измерения и испытания электроустановок в условиях действующего объекта, что не должно создавать неудобства посетителям объекта или представлять угрозу их жизни и здоровью.

3.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами, ПТЭЭП, ППБ, ПТБ и другими нормативными документами. 

3.2.1. В рамках оказания услуг Исполнитель проводит:

- Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприемникам.

- Проверка УЗО, выключателей дифференциального тока до 1 кВ.

- Замер полного сопротивления петли «фаза-нуль».

- Измерение сопротивления контура заземления.

- Измерение сопротивления заземляющего устройства.
- Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами.
- Измерение сопротивления изоляции четырехпроводных линий до 1 кВ.
- Измерение сопротивления изоляции пятипроводных линий до 1 кВ.
- Проверка срабатывания расцепителей однополюсных однофазных автоматических выключателей напряжением до 1 кВ.
- Проверка срабатывания расцепителей однополюсных трехфазных автоматических выключателей напряжением до 1 кВ.
3.3.Качество оказанных услуг Исполнитель подтверждает техническим отчетом электроизмерительной лаборатории, имеющей действующее свидетельство о регистрации на лабораторию с правом проведения пусконаладочных работ, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории в управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений в электроустановках напряжением от 0,22 до 10 кВ и правом выдачи протоколов.
Технический отчет состоит из следующих документов:

- титульного листа, в котором указывается название объекта и вид электроизмерений, которые проводились, а также необходимые дополнительные данные;

- пояснительной записки, в которой отображается ход проведения электроизмерений и методы, которые использовались;

- протокола измерений сопротивления кабелей, обмоток электромашин и электроаппаратуры, проводов;

- протокола проведенных испытаний низковольтного кабеля; 

- протокола проведенной проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В, целью которой является установление соответствия применяемых устройств определенным требованиям ПТЭЭПЭЭ, ПУЭ и для обнаружения брака и дефектов, допущенных при изготовлении; 

- протокола проведения проверки и испытания устройств защитного отключения (УЗО);

- протокола проверки сопротивления цепи петли «фаза-нуль»; 

- протокола замера сопротивления заземляющих устройств;

- протокола проведения визуального осмотра, целью которого является установление соответствия используемого электрооборудования СНиП и ПУЭ, а также для выяснения качества произведенного монтажа;

- протокола испытания крюков, которые использованы для крепления розеток и установки светильников; 

- списка применяемых средств измерений с указанием используемого оборудования для проведения электроизмерений;

- ведомости обнаруженных дефектов;

- однолинейной расчетной схемы электроустановки;

- свидетельства о регистрации электролаборатории в соответствующих органах.

3.4. Исполнитель использует при оказании услуг качественные материалы, исправное и безопасное оборудование. 

3.5. При выполнении измерений параметров электросетей Исполнитель соблюдает требования действующего законодательства и нормативно-технической документации на средства защиты.

3.6. Исполнитель назначает ответственных исполнителей при оказании услуг на объектах Заказчика: выдающего наряд, отдающего распоряжение, ответственного руководителя работ, производителей работ, наблюдающего, членов бригады. Работники организации - исполнителя обязаны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

3.7. Исполнитель несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ, а также возместить ущерб, нанесенный Заказчику в случае возникновения пожара по вине Исполнителя на объектах Заказчика.
Исполнитель оказывает услуги в соответствии с:
Исполнитель при оказании услуг руководствуется техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества и другими нормативными документами, регламентирующими порядок оказания услуг, действующими в Российской Федерации, в том числе:
Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 № 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";

Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";

Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10");

ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016 Национальный стандарт Российской Федерации "Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания".

Требования к результатам закупки

Результатом закупки является оказание услуг по профилактическим испытаниям и измерениям в электроустановках на объектах до 1 000 В в полном объеме в соответствии с Техническим заданием.

