ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту электропроводки в клинике здания ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора

1. Описание объекта закупки

1.	Предмет Контракта: выполнение работ по текущему ремонту электропроводки в коридоре здания ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора.

2. Место выполнение работ: г. Нижний Новгород, ул. Семашко, дом 20.

3. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты заключения Контракта.

2. Характеристика выполняемых работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2 | КОЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производимые работы | Усл.ед |  | 43.21.10.290- Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки | КОЗ 03.06.05.01.03- Работы по ремонту внутренних сетей электроосвещения в нежилых зданиях. |
| 1 | Демонтаж Устройство защитного отключения | Усл.ед | 3 |  |  |
| 2 | Ремонт силового предохранительного шкафа | Усл.ед | 3 |  |  |
| 3 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | Усл.ед | 5 |  |  |
| 4 | Прокладка электрического кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 мм2 ГОСТ | Усл.ед | 1 |  |  |
| 13 | Монтаж устройство защитного отключения (УЗО) ABB F204 AC - 80/0,3 mA, 80A 300mA, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | Усл.ед | 3 |  |  |
| 15 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек | 14 |  |  |
| 16 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 14 |  |  |
| 17 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, в сетях напряжением св. 1 кВ | точка прикосновения | 8 |  |  |
| 18 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением, кВ, до 10 | 1 измерение | 8 |  |  |
| 19 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 24 |  |  |

3.Требования к порядку выполнения работ, качеству, безопасности и техническим характеристикам работ

1. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефона, номер факса, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме. Об изменении контактной информации ответственного лица Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2. Исполнитель должен осуществлять все работы, входящие в состав текущего ремонта электропроводки комплексно (не поэтапно).

Работы по текущему ремонту электропроводки должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией Заказчика, проектной документацией и настоящим Техническим заданием, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в области строительства и ремонта в РФ. Материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны соответствовать требованиям СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ, а также обеспечивать нормальное функционирование объекта.

Если с даты публикации извещения о проведении закупки до исполнения обязательств сторон по контракту на выполнение данных работ, используемые в ходе выполнения работ нормативно-правовые акты и регламенты, в том числе указанные в сметной документации и Описании объекта закупки, утратили силу, Подрядчик обязан применять актуализированные редакции таких документов.

Все используемые при выполнении работ товары, материалы и оборудование должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов товаров, материала и оборудования. Качество применяемых при выполнении работ товаров должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

3. Оборудование, используемое и монтируемое в рамках выполнения работ, являющихся предметом контракта, при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должно быть безопасно для жизни, здоровья пользователей, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу организации-пользователю.

Применяемые в работе строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены для применения в учреждениях с учетом требований санитарной и пожарной безопасности.

4. Исполниель должен осуществлять все работы в течение рабочего времени Заказчика (с 8 ч 30 мин до 17 ч 30 мин в рабочие дни с понедельника по четверг, в пятницу и предпраздничниые дни с 8 ч 30 мин до 16 ч 30 мин), а также в нерабочее время по согласованию с Заказчиком.

5. Работы должны выполняться в условиях действующего учреждения без остановки рабочего процесса, с ежедневной уборкой рабочих мест и помещений перед завершением работы. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

5. Основные требования к системе электроснабжения

1. Разводку внутренних сетей и стояков запроектировать вблизи существующей трассы.

2. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.

3. В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели.

4. Магистральные, распределительные и групповые сети выполнить медными кабелями, не распространяющими горение с пониженным дымо- и газовыделением – ВВГнг(А)-LS.

5. Кабеля прокладываются в ПВХ кабель каналах по стенам здания. При прокладке проводников через стены и перекрытия (в том числе отдельных проводников заземления) предусмотреть их механическую защиту отрезками труб (гильзами) соответствующего внутреннего диаметра. В случае прохождения через противопожарные перекрытия предусмотреть специальную заделку.

6. Все силовые кабели, вводные в ВРУ, остаются существующие.

5. Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности

1. Исполнитель должен осуществлять выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности.

2. Исполнитель несет ответственность за состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ.

3. Непосредстаенно перед началом выполнения работ Исполнитель должен назначить ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа и предоставить Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Заказчика для выполнения работ.

4. Работы проводить бригадой в составе не менее 2-х человек с группой не ниже III до 1000В по электробезопасности, имеющие удостоверения, подтверждающие их квалификацию.

Работа должна проводиться работниками аттестованными в соответствии с Общими требованиями к аттестации в организации Ростехнадзора с предоставлением удостоверении и протокола проверки знаний.

6. Срок предоставления гарантии качества работ и материалов (оборудования)

1. Гарантийный срок на работы составляет 3 (три) года со дня подписания Заказчиком Документа о приемке и на и материалы (оборудование) — 2 года со дня подписания Заказчиком Документа о приемке.

2. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в результатах выполненных работ Подрядчика, выявленных и (или) возникших в пределах гарантийного срока, Заказчик создает комиссию для проведения обследования и составления Рекламационного акта обследования (далее - Акт), являющийся основанием возникновения гарантийного обязательства.

3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком и/или эксплуатирующей организацией должен направить своего представителя для участия в составлении акта обнаружения дефектов. Полномочия представителя Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью, оригинал или надлежащим образом заверенная копия, которой, остаются у Заказчика и приобщается к Акту в виде приложения.

4. В случае неприбытия представителя Подрядчика Заказчик/эксплуатирующая организация составляет односторонний акт, обязательный для Подрядчика.

5. В случае принятия участия в обследовании и составлении Акта, Подрядчик считается надлежащим образом уведомленным, в день составления такого акта, о чем свидетельствует его подпись о получении экземпляра Акта нарочно на экземпляре Акта Заказчика.

6. Отсутствие надлежаще извещенного представителя Подрядчика, не является препятствием проведения обследования и составления Акта. Об отсутствии представителя Подрядчика делается запись в Акте. В течение разумного срока, указанного в Акте, Подрядчик должен устранить дефекты. Устранение выявленных недостатков, переделка работ, замена некачественных материалов должна производиться Подрядчиком за свой счёт в течение срока, установленного Заказчиком.

7. Устранение выявленных недостатков, переделка работ, замена некачественных материалов должна производиться Подрядчиком за свой счёт в течение срока, установленного Заказчиком.

Гарантийный срок в этом случае должен продлеваться соответственно на период устранения дефектов.

7. Требования к используемым материалам и оборудованию

1. Все материалы, изделия и оборудование, используемые при подготовке документации, должны соответствовать действующим государственным и международным стандартам.

2. Документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики.

3. Если в документации материалы, изделия и оборудование имеют указание на товарный знак, Исполнитель обязан указать слова «или эквивалент» и параметры эквивалентности материалов, изделий и оборудования.

8. Перечень нормативных правовых и нормативных актов

- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент обезопасности зданий и сооружений";

- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. 7-е издание»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

-  СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства, регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, а также определяющих требования к составу, содержанию, качеству ПСД на капитальный ремонт.