Приложение №1

к Договору №______ от

«___» ____________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по сервисному обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco SF15 (ТО-5000)

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по сервисному обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco SF15 (ТО-5000).

2. ОКПД2: 33.12.1

3. Адрес Заказчика: 142718, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок Измайлово, владение 24, строение 2.

4. Сроки (периоды) оказания услуг: С даты заключения контракта по 01.08.2026 г. по заявке Заказчика.

5. Общие положения

5.1.  Настоящее техническое задание определяет требования к выполнению работ по плановому техническому обслуживанию (ТО "B") компрессора Atlas Copco SF15 с наработкой 5000 моточасов.

5.2. Идентификационные данные оборудования:

Производитель: Atlas Copco

Модель: SF15

Серийный номер: ALL695809

Место установки: производственный комплекс, второй этаж.

6. Требования к запасным частям и материалам:

6.1. Исполнитель вправе использовать как оригинальные запасные части Atlas Copco, так и неоригинальные комплектующие (аналоги).

6.2. При использовании аналогов Исполнитель гарантирует:

- полное соответствие технических характеристик (размеры, материал, ресурс, пропускная способность) оригинальным деталям;

- отсутствие негативного влияния на рабочие параметры компрессора и смежных систем.

7. Объем оказываемых услуг (Перечень работ):

В рамках ТО "B" (на 5000 часов) для компрессора ALL695809 Исполнитель обязуется выполнить:

7.1. Диагностика и проверки:

- визуальный и инструментальный осмотр компрессора, проверка на наличие утечек воздуха;

- проверка функционирования управляющего устройства (контроллера) с фиксацией текущих параметров;

- проверка термореле, автоматов защиты и предохранительных клапанов;

- проверка функционирования клапанов компрессора (впускной, минимального давления, продувочный);

- проверка силовых электрических элементов (контакторов, клеммных соединений, кабелей) на предмет перегрева и ослабления контактов;

- проверка рабочих параметров компрессора (давление, температура) в рабочих режимах.

7.2. Регламентные работы с заменой:

- ремней привода — комплектом с регулировкой натяжения согласно спецификации;

- воздушных фильтров — замена фильтрующих элементов;

- сервисного набора влагоотделителя (комплект WSD) — замена элементов системы удаления конденсата;

7.3. Завершающие работы:

- сброс счетчика техобслуживания в контроллере;

- тестовый пуск и проверка работы под нагрузкой.

8. Условия оказания услуг:  Вход работников на территорию БЭЗ - филиал ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" должен осуществляться в сопровождении представителя завода. Исполнитель на момент подписания договора должен представить заказчику список сотрудников, привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных;

9. Требования к Исполнителю:

9.1 Исполнитель должен обладать необходимыми компетенциями, оборудованием и опытом выполнения аналогичных работ на оборудовании Atlas Copco.

9.2. Все работы должны выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации и сервисными бюллетенями производителя для данной модели.

10. Порядок производства работ:

10.1. Плановое ТО выполняется в рабочие часы Заказчика по предварительному согласованию даты и времени.

10.2. При выполнении работ Исполнитель обеспечивает соблюдение правил охраны труда и использует средства индивидуальной защиты.

11. Особые условия:

9.1. По завершению работ предоставить Акт выполненных работ с:

- перечнем фактически установленных запасных частей (с указанием артикулов и производителей);

- рекомендациями по дальнейшей эксплуатации.

9.2. Гарантия на выполненные работы и установленные запасные части (как оригинальные, так и аналоги) — не менее 6 месяцев.

| Заказчик: Директор филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» - Бирюлёвского экспериментального завода __________________ М.В. Иринёв | Подрядчик: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ |
| --- | --- |