Контракт №  ____________

г.  Хабаровск							      «___»  __________ 20___

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России), именуемый  в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании______________, с одной стороны, и________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице_________________________________, действующего на основании__________________ с другой стороны, здесь и далее именуемые  "Стороны", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) ИКЗ 261272102089627210100100170000000000, заключили настоящий контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию кондиционеров на объектах ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России (далее - Услуги), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Под оказанием услуг, в целях настоящего Контракта, понимаются виды деятельности Исполнителя, указанные в Техническом задании (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет ________________________ (прописью) рублей ______ копеек, в том числе НДС по ставке ___% (или НДС не облагается на основании).

2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Исполнителем является рубль Российской Федерации.

2.3. Цена контракта  включает в себя стоимость всего комплекса оказываемых услуг, в том числе: расходных материалов, запасных частей, используемых Исполнителем при оказании услуг; услуг автовышки, монтажа, демонтажа лесов, используемых при работах на фасаде здания, а также расходы на страхование, уплату налогов, в том числе НДС, сборов, пошлин, и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с оказанием услуг по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все издержки и расходы, прямо или косвенно связанные с исполнением обязательств по контракту Исполнитель несет за свой счет.

2.4. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением следующих случаев:

2.4.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий исполнения контракта.

2.4.2. Настоящий контракт предусматривает право Заказчика, по согласованию с Исполнителем, изменить объем оказываемых Услуг, предусмотренных контрактом, в ходе его исполнения не более чем на десять процентов.

При оказании дополнительного объема Услуг Заказчик, по согласованию с Исполнителем, вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально дополнительному объему таких Услуг, исходя из установленной в контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов от цены контракта.

При уменьшении объема оказываемых Услуг Заказчик, по согласованию с Исполнителем, вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально уменьшенному объему таких Услуг, исходя из установленной в контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов от цены контракта.

2.5. Источник финансирования контракта: средства бюджетного учреждения.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за услуги производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в контракте. Оплата осуществляется по факту оказания услуг не позднее 10 рабочих дней на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа(при наличии), подписанного сторонами акта оказанных услуг и предоставления реестра оказанных услуг.

Оплата по настоящему контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.2. Обязательство Заказчика по оплате оказанных Услуги считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3.3. По факту оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

а) счет;

б) счет-фактура (при наличии) или УПД;

в) акт оказанных Услуг;

г) реестр оказанных услуг (Приложение №4);

д) форма ОС-16 (при необходимости).

3.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах: а) - д) обязательно должны быть указаны наименования Заказчика и Исполнителя, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту.

4.1.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийных, если таковые установлены), а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Исполнителю требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены) по настоящему Контракту.

4.1.5. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки, за неисполнение своих обязательств, взыскивать их в судебном порядке.

4.1.6. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена.

4.1.7. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Исполнителем такая неустойка не оплачена.

4.1.8. При наличии оснований требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (в случае если оплата по Контракту не была произведена), а окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту.

4.1.8.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

4.1.8.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки, не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями Контракта.

4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Исполнителя в части оказания Услуг в соответствии с условиями Контракта.

4.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком акта оказанных услуг по настоящему Контракту.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за оказываемые Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам оказания Услуг в рамках настоящего Контракта.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Оказать услуги, по техническому обслуживанию кондиционеров (сплит-систем), перечень которых приведен в Приложении №2.

Все соединения (кабели, провода, шланги, трубки и т.п.) и устройства, находящиеся между оборудованием и местом подключения к системам электроснабжения Заказчика, относятся к данному оборудованию и обслуживаются в соответствии с настоящим пунктом.

4.4.2. Провести профилактический осмотр оборудования в соответствии с Перечнем услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (Приложение №2). Оказать услуги по техническому обслуживанию кондиционеров в соответствии с эксплуатационной документацией, предварительно согласовав с Заказчиком время оказания услуг.

4.4.3. В случае выявления в ходе профилактического осмотра неисправности в работе оборудования, составить в присутствии ответственных лиц Заказчика дефектную ведомость с описанием неисправности, возможных причин и условий ее возникновения, после чего принять меры по устранению неисправности в течение 24-х часов с момента его обнаружения.

4.4.4. При оказании услуг обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности (Приложение № 3).

4.4.5. Своевременно представить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникших при его исполнении.

4.4.6. По окончании оказания Услуг передать результаты оказанных услуг Заказчику в порядке и в сроки, определенные Разделом 6 «Порядок сдачи-приемки услуг» настоящего контракта.

4.4.7. Своевременно направить в адрес Заказчика надлежаще оформленные документы, предусмотренные п. 3.3 настоящего контракта.

4.4.8. Безвозмездно устранять все допущенные по своей вине недостатки, выявленные Заказчиком в течении гарантийного срока.

4.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

4.4.10. Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение ими Правил охраны труда, соблюдение правил пожарной безопасности при оказании услуг подрядными организациями на территории ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России (Приложение № 3).

4.4.11 Соответствовать ч.1 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ.

5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Срок оказания Услуг - в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания контракта.

5.2. Место оказания Услуг - в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) к настоящему контракту.

5.3. Условия оказания Услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) к настоящему контракту.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

6.1. Приемка оказанных Услуг по настоящему Контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем Контракте, осуществляется на основании акта оказанных услуг.

6.2. После оказания всего объема услуг, в течении 5 (пяти) дней Исполнитель представляет Заказчику Подписанные им следующие документы: акт оказанных услуг, дефектные ведомости по форме ОС-16 (при необходимости) в 2-х экземплярах, счет и счет-фактуру (при наличии) или УПД, реестр оказанных услуг (Приложение №4).

6.3. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления несоответствия таких услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Услуг и устранено Исполнителем.

6.4. Исправление недостатков, допущенных Исполнителем и выявленных при сдаче-приемке Услуг, осуществляется в течение 10 дней с момента их выявления и за счет Исполнителя.

6.5. По факту приемки оказанных услуг Исполнитель и Заказчик подписывают акт оказанных услуг и Акт приемки (ф. 0510452), предусмотренный приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учёта, применяемых при ведении бюджетного учёта, бухгалтерского учёта государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Акт приёмки (ф. 0510452)). При отсутствии Исполнителя при приемке оказанных услуг, подписание Акта приёмки (ф. 0510452) исполнителем не предусмотрено. Акт приёмки (ф. 0510452) утверждается без исполнителя, и в его адрес в целях подтверждения возникновения у принимающей стороны обязанности оплатить оказанные услуги направляется Акт приёмки (ф. 0510452) или его скан-копия.

6.6. Заказчик принимает услуги по объему и качеству в течение 10 дней со дня получения акта оказанных услуг, дефектных ведомостей по форме ОС-16 (при необходимости), реестр оказанных услуг (Приложение №4) и направляет Исполнителю подписанный акт оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг с указанием перечня выявленных недостатков в оказанных Услугах, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы оказанных Услуг предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

6.7. В случае если акт оказанных услуг, дефектные ведомости по форме ОС-16 (далее-документы) подписаны не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Исполнителя и Заказчика, документы считаются неподписанными, а Услуги непринятыми.

6.9. В случае выявления несоответствия результатов оказанных услуг условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя. Заказчик составляет претензионный акт с указанием недостатков, подписывает его и направляет Исполнителю. Исполнитель обязан подписать уведомление и незамедлительно устранить выявленные недостатки, указанные в претензионном акте.

6.10. В случае несогласия с недостатками, указанными в претензионном акте, Исполнитель в течение 3 (трех) дней должен уведомить об этом Заказчика. Уведомление о несогласии с недостатками должно быть направлено Заказчику в письменном виде.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с условиями Контракта в течении 12 месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 10 процентов цены контракта (этапа) (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.3.4, 8.3.5 настоящего контракта).

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом определяемой в следующем порядке:

- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

- 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.3.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Исполнителем), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени) и(или) удержать сумму неустойки (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

8.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.10. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон), последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта или подписания соглашения о расторжении контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 8.3 настоящего контракта.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть

настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт вступает в действие с даты подписания и действует по 31.12.2026г. включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств (если таковые установлены) - до полного их исполнения Сторонами.

10.2. Изменение положений настоящего контракта возможны в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, при этом Заказчик в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если  не достигнуто соглашение о снижении цены контракта без сокращения объемов Услуг и (или) об изменении сроков исполнения контракта, обеспечивает соглашение с Исполнителем новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объемов Услуг, предусмотренных контрактом.

10.3.Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

## 11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

## 11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

12.2.1. В случае просрочки оказания Услуг Исполнителем более чем на 5 дней.

12.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

12.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.5. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём Услуг, фактически оказанных Исполнителем Заказчику.

12.6. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

13.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.

14.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

15.1. Приложение № 1 Спецификация;

15.2. Приложение № 2 Техническое задание;

15.3. Приложение № 3 Правила охраны труда, соблюдение правил пожарной безопасности при оказании услуг подрядными организациями на территории ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России;

15.4. Приложение№ 4 Реестр оказанных услуг.

16. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России Юридический/почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 35 Тел./факс (4212) 70-37-71, 75-58-52. e-mail: snab2@mаil.fesmu.ru УФК по Приморскому краю (ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России ЛС 20226Х51140) ОКЦ №1 ДГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток БИК 010507002 Номер счета банка получателя (Единый казначейский счет) 40102810545370000012 Номер счета получателя (казначейский счет) 0321464300000001200 | Исполнитель: Юридический/почтовый адрес: тел. e-mail: ИНН р/сч. кор./сч. |
| --- | --- |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ______________________ /______________/ | __________________ /__________________/ |
| Подпись, печать | Подпись, печать |

Приложение № 1 к контракту

№ ________________________

от «___» _____________20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование услуг | Страна происхождения | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед. изм. услуги, руб. (с НДС/без НДС) руб. | Стоимость услуг, (с НДС/без НДС)руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 33.12.19.000 | Шт. | 172 |  |  |
|  |  |  |  |  | 172 |  |  |

Цена Контракта составляет ______________________________________ в том числе НДС - _________________ / либо НДС – не облагается.

| Заказчик: ______________/_________________ / МП | Исполнитель: _______________/____________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 2 к контракту

№ ________________________

от «___» _____________20__ г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров на объектах ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России

| № п/п | Наименование услуги | ОКДП2/ КТРУ | Функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит Leberg LS-09NL | 33.12.19.000 /33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит SAMSUNG AQ09A1VE | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа General Climate S07HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа EURONORD S07HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа KENTATSU KSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1 | 33.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа NEOСLIMA HAS181R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система General Climate GC/GU-S09HRI | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX12A1/ASB12A1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.S18HP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 12 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система Leberg LS-09NL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 13 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система Leberg LS-24FL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 14 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система Leberg LS-12FE2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 15 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система S30 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 16 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-HN1_15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 17 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S07HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 18 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит DELONGHI CKP 20`05 (2 box) | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 19 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 20 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS091 R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 21 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX07D1/ASB07/D1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 22 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система LG Electronics S07LHQ | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 23 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S18HRI | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 24 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод. S09 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 25 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа KENTATSU KSGH/KSRH53HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 26 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 27 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система HAIER HSU-09HEK 03/R2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 28 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 29 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод. S09LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 30 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-09HN1_ 15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 31 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.S18 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 32 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа LG 18LH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 33 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 071R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 34 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 091R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 35 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S18HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 36 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.G12LH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 37 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.G12LH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 38 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод. S 18 HP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 39 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа DAIKIN FT60FVM | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 40 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит DAIKIN FTKS35D-RK35E (только охлаждение) | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 41 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа KENTATSU KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 с зимним комплектом | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 42 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 43 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенный KENTATSU KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 44 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG S12 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 45 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG G12AH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 46 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 47 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система General Climate GC/GU-S09HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 48 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG S12 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 49 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 50 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа LG S07LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 51 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 52 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенный LG S12SWC | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 53 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит DELONGI CKP 10EB (2 box) | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 54 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG 801KAL0034 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 55 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG S24 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 56 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 57 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S12HRI | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 58 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха бытовой раздельного типа Axioma ASX09D1/ASB09D1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 59 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит S 12 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 60 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит G 12 AH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 61 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит EVGO ECS7508 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 62 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система LEBERG LS-07NL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 63 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 64 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит CARRIER мод. 42 HWS/38YI 09 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 65 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.G07LH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 66 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит Samsung SH 05ZA8 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 67 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG S09LH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 68 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит CARRIER мод. 42HWS/38 YI 09 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 69 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 70 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 71 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система HAIER HSU-07YEK03 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 72 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 73 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 74 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 75 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEK03/R2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 76 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS241R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 77 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 78 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS12RL/LU-12RL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 79 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 80 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 81 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 82 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 83 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-18HEK03/R2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 84 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-09HEK03/R2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 85 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер LEBERGLS-12FE2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 86 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG S07LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 87 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 88 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система General Climate GC/GU-S12HR1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 89 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система настенного типаTOSHIBA | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 90 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система настенного типа SUBTROPIC SIB-09HN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 91 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система настенного типа HISENSE AS-09HR4SVNNS4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 92 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит Samsung AQ-09A1ME | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 93 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит GREE KF70GA1/KF70WA1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 94 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.S24LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 95 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.S24 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 96 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система EVGO | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 97 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит LG мод.S18 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 98 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система EVGO | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 99 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система HAIERHSU-24HEK03/R2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 100 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер оконный ГОЛДСТАР | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 101 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 102 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 103 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 104 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 105 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа MIDEA модель MS11M-18HRN1/MO11M-18HN1 с дренажной помпой | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 106 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 107 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система RODA RS/RU – S09B | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 108 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод.S12 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 109 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 110 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер начстенного типа KENTATSU KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 111 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит Axioma ASX12E1/ASB12E1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 112 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 113 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRH35HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 114 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 115 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 116 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод. S09LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 117 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 118 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, Kelon AS-09HR4FL | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 119 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, BALLU BSWN-18HN1_15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 120 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 121 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 122 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, DSB-122L | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 123 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH53HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 124 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод. S09 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 125 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 126 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 127 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, GeneralClimate GC/GU-S24HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 128 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит ГОЛДСТАР 1860 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 129 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Axioma ASX18E1/ASB18E1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 130 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 131 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система LEBERG LS-36SC | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 132 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 133 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH21HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 134 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, RODA RS/RU-S07B | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 135 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Haier HSU-12HEK03-OUT | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 136 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 137 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 138 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 139 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS091R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 140 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод.G09 LH | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 141 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 142 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 143 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод.S18 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 144 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, EURONORD S18HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 145 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит- система Haier HSU-18HEK 203/R2 с низкотемпературным комплектом | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 146 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 147 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, Haier HSU-09HEK 203/R2 с дренажной помпой | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 148 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 149 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, KentatsuKSGD/KSRD53HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 150 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система RODA RS/RU S12B | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 151 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 152 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-12HN1_15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 153 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG S07LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 154 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод.S24 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 155 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, GeneralClimate S07HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 156 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер KentatsuKSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 157 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 158 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 159 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа KENTATSU KSGH/KSRH21HFAN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 160 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG S07LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 161 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 162 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG S07LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 163 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 164 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG S07LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 165 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит, LG S07LHP | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 166 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 167 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 168 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа, KentatsuKSGD/KSRD21HFDN1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 169 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 170 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер воздуха настенный раздельного типа DAIKIN FTYN60LV1B | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 171 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенный DAIKIN FTYN50L/RYN50L | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 172 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер DAIKIN FTXB60CV1B/RXB60CV1B/-30 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 173 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер сплит-система MDV MDOU-60HN1-L | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 174 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 175 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 176 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 177 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX18H1/ASB18H1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 178 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров: кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1 | 33.12.19.000/33.12.10.000-00000004 | Подготовительные работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний осмотр оборудования в помещении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Очистка от загрязнений оборудования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Проверка работы оборудования в основном режиме на месте установки бытовой системы кондиционирования | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Объект закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров на объектах ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России (далее - услуги).

2. Термины и определения:

Техническое обслуживание кондиционеров (далее - ТО) - комплекс мероприятий по поддержанию в исправном работоспособном состоянии кондиционеров и сплит-систем как единых технических комплексов с техническими и функциональными характеристиками, включая замену отдельных деталей (крыльчатки, трубок слива конденсата).

- Место оказания услуг: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,35, ул. Муравьева-Амурского, 30, ул. Карла Маркса, 60, Амурский бульвар, 27, ул. Пушкина, 31, ул. Пушкина, 35.

4.Срок оказания услуг: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания контракта.

5. Требование к организации и выполнению услуг:

Услуги должны быть оказаны в соответствии с техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, правил устройства электроустановок, норм пожарной безопасности, технических регламентов, действующих санитарных норм и правил.

6. Требования к безопасности оказания услуг.

ТО осуществляется с соблюдением требований ГОСТ 34058-2021 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка. Техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ»:

- персонал Исполнителя должен иметь квалификацию, подтвержденную действующими документами по электробезопасности, пожаробезопасности, работам на высоте, такелажным работам, работам с пластиковыми трубопроводами, а также пройти инструктаж, необходимый для производства работ, и иметь средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

- все работы, производимые Исполнителем, при оказании услуг, должны выполняться профессиональным инструментом, прошедшим поверку (манометры), соответствующим ГОСТ Р 8 905-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний»;

- при выполнении работ без подмостей на высоте 2 м и выше, а также верхолазных работ на высоте более 5 м работникам Исполнителя должны использовать индивидуальные предохранительные пояса в соответствии с ГОСТ 32489-2013 «Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия», обувь с нескользящей подошвой и защитную каску в соответствии с ГОСТ 12.4.087-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строительные. Технические условия»;

- материалы, применяемые в ходе производства работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденным Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части;

-услуги оказываются Исполнителем в рабочие дни и в рабочее время с 08-30 до 17-30.

7.Общие положения при выполнении технического обслуживания.

- за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг Исполнитель согласовывает время проведения работ и представляет утвержденный список работников для оформления пропуска в здания университета;

- в случае оказания услуг одной или несколькими бригадами (группами) работников Исполнителя, бригада (группа) приступает к работе в каждом следующем кабинете, после полного завершения оказания услуг в предыдущем кабинете и принятия их результатов представителем Заказчика;

- оказание услуг осуществляется в присутствии представителя Заказчика;

- услуги по ТО внутренних и наружных блоков кондиционеров не должны прерывать рабочего процесса Заказчика. Заказчик может (но не обязан) предоставить доступ к наружному блоку со стороны помещения (через окно). В иных случаях доступ к наружному блоку осуществляется со стороны улицы, причем, при оказании услуг со стороны улицы, аренду и оплату услуг автовышки, либо сборку и разборку строительных лесов, Исполнитель оплачивает самостоятельно. Исполнитель самостоятельно организовывает свободный подъезд автовышки (установку лесов) к зданию и несет ответственность за безопасность людей, автомобилей при оказании услуг на наружных фасадах здания;

- в связи с тем, что помещения, в которых расположены кондиционеры, находятся в эксплуатации и не освобождены от мебели, оборудования и техники, то при оказании услуг Исполнителю необходимо предусмотреть мероприятия по защите мебели, стен, пола и оборудования от повреждения и загрязнения с применением материалов: пленка, картон и т.п.

- мусор, образовавшийся в процессе оказания услуг, должен быть убран Исполнителем в день оказания услуг (по окончании каждого рабочего дня) и самостоятельно вывезен за пределы территории Заказчика;

- по результатам проведения ТО Исполнитель вносит запись в журнал регистрации проведенных работ по ТО, указывая выявленные недостатки и перечисляя меры, которые необходимо принять для их устранения (Приложение № 2 к техническому заданию).

- при выявлении признаков неисправности кондиционеров, требующих ремонта, Исполнитель составляет акт о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16 в 2-х экземплярах, в которой указывают перечень выявленных дефектов, список запчастей и необходимых расходных материалов для устранения выявленных дефектов и подписанный экземпляр передает Заказчику не позднее следующего дня после выявления дефекта оборудования. В случае, если следующий день, выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то акт о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16 предоставляется Заказчику в ближайший, следующий за ним рабочий день. Акт о выявленных дефектах оборудования прикрепляют к журналу регистрации проведенных работ по ТО;

- при обнаружении в процессе оказания услуг несоответствия требованиям, предусмотренные в Технической части и условиям Контракта, а также требованиям государственных стандартов, технических норм и правил для данного вида услуг, Заказчик составляет акт с указанием несоответствия и срока устранения этих недостатков.

- Исполнитель обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком. Срок устранения недостатков, если иное не указано в акте, не должен превышать 3 (трех) дней со дня составления акта;

- Исполнитель в полном объеме возмещает ущерб, нанесенный имуществу Заказчика, здоровью и жизни сотрудников Заказчика, в результате недобросовестного оказания услуг по контракту.

- Исполнитель должен предоставить следующие документы, подтверждающие факт оказания услуг: акт оказанных услуг, реестр оказанных услуг (приложение №4 к Контракту) счет, счет-фактуру (при наличии) ,  форму ОС-16 ( при необходимости).

На всех перечисленных документах обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Исполнителя, номер и дата Контракта.

8.Состав работ по техническому обслуживанию.

8.1. Подготовительные работы

- Исполнитель выявляет претензии к работе бытовой системы кондиционирования посредством опроса пользователей и анализирует полученную информацию для дальнейшего применения при ТО кондиционеров,

- Исполнитель проверяет помещение, в котором предполагается произвести ТО бытовой системы кондиционирования на соответствие требованиям безопасности по п. 5.21.6— 5.21.12 ГОСТ 34058-2021 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка, техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно – конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ».

- Исполнитель проводит мероприятия по защите мебели, оборудования Заказчика пленкой, картоном от возможного загрязнения при проведении ТО.

-Исполнитель готовит и приводит в рабочее состояние подъемную технику, оборудование для верхолазных работ (при необходимости).

8.2 Внешний осмотр бытовой системы кондиционирования

В процессе внешнего осмотра Исполнитель выполняет проверку:

-  наличия механических повреждений с целью выявления сколов, вмятин на корпусе блоков, мест пережимов медных труб, повреждений термоизоляции и электропроводки, целостности компонентов дренажной системы и др.;

-прочности крепления испарительного и компрессорно-конденсаторного блоков бытовой системы кондиционирования к основаниям, которую следует выполнять вручную, прикладывая нагрузку к блокам в разных плоскостях (при выявлении признаков неустойчивого положения испарительного и (или) компрессорно-конденсаторного блоков Исполнитель затягивает крепежные элементы, фиксирующие устойчивое положение блоков);

- на наличие масляных пятен в местах возможных утечек хладагента (на трубопроводах и штуцерах испарительного и компрессорно-конденсаторного блока). При выявлении таких фактов Исполнитель составляет Акт о выявленных дефектах оборудования.

8.3 Очистка от загрязнений бытовой системы кондиционирования

8.3.1 Исполнитель перед началом работ по очистке от загрязнений должен отключить бытовую систему кондиционирования от электросети и приступить к очистке не раньше, чем через 10 минут после отключения.

8.3.2 При очистке от загрязнений Исполнитель выполняет следующие работы:

- сухую чистку фильтра испарительного блока с помощью пылесоса или промывку фильтра испарительного блока водой с нейтральным моющим средством;

- сухую чистку теплообменника испарительного блока с помощью пылесоса или промывка теплообменника испарительного блока водой с нейтральным моющим средством;

- сухую чистку теплообменника компрессорно-конденсаторного блока с помощью пылесоса или мягкой щетки;

- промывку внешних поверхностей корпуса испарительного блока раствором нейтрального моющего средства;

- очистку компрессорно-конденсаторного блока от пыли, тополиного пуха, пера птицы и других загрязнений;

- промывку дренажной системы водой со специальным моющим средством, в том числе промывку дренажного лотка, поддона, дренажной трубки, сильфона (если имеется).

- выбор Исполнителем моющего средства, используемого в работе, согласовывается с Заказчиком, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг, путем представления сертификатов на средства и инструкций по их применению;

8.4.  Проверка работы бытовой системы кондиционирования в основных режимах

8.4.1 В процессе проверки работы бытовой системы кондиционирования Исполнитель выполняет:

- пуск в режиме охлаждения;

- пуск в режиме нагрева (если предусмотрен предприятием-изготовителем); - пуск в режиме осушения воздуха;

- проверку включения каждой из скоростей вентилятора;

- проверку работоспособности пульта ДУ;

- проверку работоспособности электрического нагревателя для подогрева компрессорного масла
(при необходимости).

8.4.2 Активация каждого режима проводится Исполнителем с пульта ДУ с максимально допустимого расстояния от приемника управляющего сигнала в испарительном блоке бытовой системы кондиционирования. Длительность активации каждого режима при проверке в основных режимах должна быть не меньше минуты.

8.4.3 Исполнитель составляет акт о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16 в следующих случаях:

-при невозможности активации хотя бы одного из основных режимов бытовой системы кондиционирования,

-при невозможности активации хотя бы одной из скоростей вентилятора испарительного блока;

-  при наличии посторонних звуков и шумов в работающих блоках;

- при отсутствии нагрева электрического нагревателя для подогрева компрессорного масла.

8.5. Контроль эксплуатационных параметров

В процессе контроля Исполнитель выполняет:

- измерение напряжения и частоты тока групповой электросети в точке подключения бытовой системы кондиционирования;

- измерение сопротивления изоляции системы электропитания и управления;

- измерение рабочего тока: компрессора, вентилятора испарительного блока, вентилятора компрессорно-конденсаторного блока;

- проверку рабочих давлений (давление всасывания, давление нагнетания, перегрев, переохлаждение) и величины значений перегрева и переохлаждения в холодильном контуре;

- измерение температуры воздуха на входе и на выходе испарительного блока.

9.  По окончании технического обслуживания работа кондиционера должна соответствовать:

- техническим параметрам, указанным в заводской инструкции (или на блоке) и поддерживать необходимую температуру в помещении;

- уровень шума при работе кондиционера не должен превышать данных завода- изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- уровень вибрации при работе кондиционера не должен превышать данных завода-изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность» и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

10. Иные требования к оказанию услуг.

10.1. Требования к количественным характеристикам оказываемых услуг: количество услуг определено прилагаемым перечнем кондиционеров (Приложение №1 к технической части). Исполнитель должен оказать услуги в соответствии с технической частью. Частичное оказание услуг (выполнение работ) не допускается. Исполнитель должен оказать услуги (выполнить работы) так, чтобы их результат был пригоден для его обычного использования.

10.2.Срок представления гарантии качества на выполненные работы:

10.2.1. Гарантийный срок на оказанные услуги (нормальной (безаварийной) эксплуатации оборудования) –12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи услуг (Приложение № 3 к Технической части)

10.2.2. Исполнитель обязан выезжать в гарантийный период на объект для устранения возможных дефектов в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления заявки, направленной любым типом связи от уполномоченного лица Заказчика.

11. Перечень нормативных документов, которыми руководствуется Исполнитель при оказании услуг по ТО:

- Приказ Минэнерго России от 09.04.2003 № 150 (ПУЭ) «Об утверждении главы Правил устройства электроустановок седьмого издания»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Постановление Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-  Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

12. Требования к результатам оказания Услуг

Результатом оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров является обеспечение работоспособности и устранение отказов в работе кондиционеров, имеющихся и эксплуатируемых Заказчиком.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

| Заказчик: __________________/____________/ МП | Исполнитель: / ________________/ МП |
| --- | --- |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень и количество оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

| №п/п | Наименование модели кондиционера | № инвентарный | Кол-во | Номер кабинета | Расположение наружного блока | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Учебный корпус № 1, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер сплит Leberg LS-09NL | 2101240321497 | 1 | 100 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 2 | кондиционер сплит SAMSUNG AQ09A1VE | 2101060403959 | 1 | 102 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 3 | кондиционер настенного типа GeneralClimate S07HR | 2101060417736 | 1 | 103 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 4 | кондиционер настенного типа EURONORD S07HR | 1101060314782 | 1 | 104 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 5 | кондиционер настенного типа KENTATSU KSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1 | 4101360523000 | 1 | 107 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 6 | кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B | 4101360319654 | 1 | 108 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 7 | кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1 | 2101360321682 | 1 | 110 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 8 | кондиционер настенного типа NEOСLIMA HAS181R4 | 1101360317826 | 1 | 111 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 9 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HRI | 2101060317330 | 1 | 112 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 10 | кондиционер настенного типа Axioma ASX12A1/ASB12A1 | 2101360321750 | 1 | 114 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 11 | кондиционер сплит LG мод.S18HP | 1101060311577 | 1 | 118 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 12 | кондиционер сплит-система Leberg LS-09NL | 2101340321501 | 1 | 120 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 13 | кондиционер сплит-система Leberg LS-24FL | 2101340321500 | 1 | 127 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 14 | кондиционер сплит-система Leberg LS-12FE2 | 2101240321498 | 1 | 134 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 15 | кондиционер сплит-система S30 LHP | 1101060410293 | 1 | 138 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 16 | кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-HN1_15Y | 2101360320514 | 1 | 200 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 17 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S07HR | 1101060316442 | 1 | 201 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 18 | кондиционер сплит DELONGHI CKP 20`05 (2 box) | 2101060311576 | 1 | 202 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 19 | кондиционер сплит-система GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR | 1101060316443 | 1 | 203 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 20 | кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS091 R4 | 1101360317824 | 1 | 204 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 21 | кондиционер настенного типа Axioma ASX07D1/ASB07/D1 | 4101360422860 | 1 | 205 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 22 | кондиционер сплит-система LG Electronics S07LHQ | 2101360319811 | 1 | 205а | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 23 | кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S18HRI | 2101060317336 | 1 | 206 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 24 | кондиционер сплит LG мод. S09 LHP | 1101060311817 | 1 | 207 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 25 | кондиционер настенного типа KENTATSU KSGH/KSRH53HFAN1 | 2101360317831 | 1 | 207а | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 26 | кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B | 4101360319655 | 1 | 208 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 27 | кондиционер сплит-система HAIER HSU-09HEK 03/R2 | 2101360319172 | 1 | 209 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 28 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR | 1101060316439 | 1 | 210 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 29 | кондиционер сплит LG мод. S09LHP | 1101060311837 | 1 | 211 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 30 | кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-09HN1_ 15Y | 2101360320515 | 1 | 212 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 31 | кондиционер сплит LG мод.S18 LHP | 1101060311818 | 1 | 213 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 32 | кондиционер настенного типа LG 18LH | 2101060317337 | 1 | 214 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 33 | кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 071R4 | 1101360317823 | 1 | 215 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 34 | кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 091R4 | 1101360317825 | 1 | 216 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 35 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S18HR | 2101060316438 | 1 | 217 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 36 | кондиционер сплит LG мод.G12LH | 2101060311289 | 1 | 218 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 37 | кондиционер сплит LG мод.G12LH | 2101060311288 | 1 | 220 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 38 | кондиционер сплит LG мод. S 18 HP | 2101060311290 | 1 | 221 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 39 | кондиционер настенного типа DAIKIN FT60FVM | 1101060314544 | 1 | 222 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 40 | кондиционер сплит DAIKIN FTKS35D-RK35E (только охлаждение) | 1101060313688 | 1 | 222 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 41 | кондиционер настенного типа KENTATSU KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 с зимним комплектом | 2101340321811 | 1 | 222 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 42 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR | 1101060316440 | 1 | 223 проректор | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 43 | кондиционер настенный KENTATSU KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1 | 4101360523263 | 1 | 223 приемная | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 44 | кондиционер сплит LG S12 LHP | 1101060408897 | 1 | 224 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 45 | кондиционер сплит LG G12AH | 1101060408902 | 1 | 223 ректор | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 46 | кондиционер сплит LG S18 LHP | 1101060410528 | 1 | 226 кухня | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 47 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR | 1101060316441 | 1 | 227 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 48 | кондиционер сплит LG S12 LHP | 1101060408899 | 1 | 227 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 49 | кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y | 2101360320768 | 1 | 228 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 50 | кондиционер настенного типа LG S07LHP | 2101060417735 | 1 | 229 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 51 | кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR | 1101060316444 | 1 | 231 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 52 | кондиционер настенный LG S12SWC | 2101360320601 | 1 | 232 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 53 | кондиционер сплит DELONGI CKP 10EB (2 box) | 2101060314494 | 1 | 233 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 54 | кондиционер сплит LG 801KAL0034 | 2101060403831 | 1 | 234 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 55 | кондиционер сплит LG S24 LHP | 2101060410455 | 1 | 235 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 56 | кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR | 1101060316445 | 1 | 236 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 57 | кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S12HRI | 2101060317335 | 1 | 237 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 58 | кондиционер воздуха бытовой раздельного типа Axioma ASX09D1/ASB09D1 | 4101360523264 | 1 | 238а | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 59 | кондиционер сплит S 12 LHP | 1101060408898 | 1 | 238 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 60 | кондиционер сплит G 12 AH | 1101060408901 | 1 | 238 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 61 | кондиционер сплит EVGO ECS7508 | 2101060404256 | 1 | 239 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 62 | кондиционер сплит-система LEBERG LS-07NL | 2101360521298 | 1 | 241 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 63 | кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y | 2101360320516 | 1 | 241а | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 64 | кондиционер сплит CARRIER мод. 42 HWS/38YI 09 | 1101060404265 | 1 | 243 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 65 | кондиционер сплит LG мод.G07LH | 2101060411287 | 1 | 244 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 66 | кондиционер сплит Samsung SH 05ZA8 | 2101060311184 | 1 | 245 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 67 | кондиционер сплит LG S09LH | 2101060311291 | 1 | 246 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 68 | кондиционер сплит CARRIER мод. 42HWS/38 YI 09 | 1101060404266 | 1 | 248 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 69 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR | 2101060316435 | 1 | 328 чит.зал | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 70 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR | 2101060316436 | 1 | 328 чит.зал | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 71 | кондиционер сплит-система HAIER HSU-07YEK03 | 2101360319171 | 1 | 359 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 72 | кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR | 2101060314526 | 1 | Актовый зал | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 73 | кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR | 2101060314527 | 1 | Актовый зал | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 74 | кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR | 2101060314528 | 1 | Актовый зал | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 75 | кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEK03/R2 | 2101360319176 | 1 | 512 | 5-ый этаж | 1 раз в год |
| 76 | кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS241R4 | 2101360317827 | 1 | 522 | 5-ый этаж | 1 раз в год |
| 77 | кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 | 2101240322301 | 1 | Помещение бесперебойного питания | Цокольный этаж -2 | 1 раз в год |
| 78 | кондиционер воздуха настенный раздельного типа DAIKIN FTYN60LV1B | 2101360320856 | 1 | 116 | 1 этаж | 1 раз в год |
| 79 | кондиционер настенный DAIKIN FTYN50L/RYN50L | 2101360521176 | 1 | 116 | 1 этаж | 1 раз в год |
| 80 | кондиционер DAIKIN FTXB60CV1B/RXB60CV1B/-30 | 2101360321734 | 1 | 116 | 1 этаж | 1 раз в год |
| 81 | Кондиционер сплит система MDV MDOU-60HN1-L | 4101340523501 | 1 | 116 | 1 этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 81 |  |  |  |
| Б. | Федеральный аккредитационный центр. Учебный корпус №1, ул. Муравьева-Амурского,35 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS12RL/LU-12RL | 2101360521175 | 1 | 9a | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 2 | кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL | 2101360521173 | 1 | 5 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 3 | кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL | 2101360521174 | 1 | 7 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 4 | кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL | 2101360521172 | 1 | 11 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 5 | кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL | 2101360320831 | 1 | 2 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 6 | кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-18HEK03/R2 | 2101360319174 | 1 | коридор | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 7 | кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-09HEK03/R2 | 2101360319173 | 1 | 16 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 8 | кондиционер LEBERG LS-12FE2 | 2101340321499 | 1 | 14 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 9 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1 | 4101360523461 | 1 | 9 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 10 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1 | 4101360523463 | 1 | 15 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 11 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1 | 4101360523464 | 1 | 15 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
| 12 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX18H1/ASB18H1 | 4101360523462 | 1 | 3 | Цокольный этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 12 |  |  |  |
| В. | Учебный корпус №2, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,30 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер сплит LG S07LHP | 2101060313244 | 1 | 410 | 4-ый этаж ЦНИЛ | 1 раз в год |
| 2 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR1 | 2101060317329 | 1 | 418 | 4-ый этаж ЦНИЛ | 1 раз в год |
| 3 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR1 | 1101060317328 | 1 | 422 | 4-ый этаж ЦНИЛ | 1 раз в год |
| 4 | кондиционер сплит-система настенного типаTOSHIBA | 2101360318870 | 1 | 213 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 5 | кондиционер сплит-система настенного типа SUBTROPIC SIB-09HN1 | 2101360320958 | 1 | 201 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 6 | кондиционер сплит-система настенного типа HISENSE AS-09HR4SVNNS4 | 2101360319637 | 1 | 301 | 3-ой этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 6 |  |  |  |
| Г | Учебный корпус №3, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 27. |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер сплит Samsung AQ-09A1ME | 1101060404027 | 1 | 219 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 2 | кондиционер сплит GREE KF70GA1/KF70WA1 | 1101060404301 | 1 | 219 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 3 | кондиционер сплит LG мод.S24LHP | 1101060311821 | 1 | Лек. зал №5 | 4-ый этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 3 |  |  |  |
| Д | Учебный центр по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 31 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер сплит LG мод.S24 LHP | 1101060311822 | 1 | 21 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 2 | кондиционер сплит-система EVGO | 3698(2002) | 2 | 23,24 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 3 | кондиционер сплит LG мод.S18 LHP | 1101060311820 | 1 | л/зал №11 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 4 |  |  |  |
| Е | Издательский центр по адресу: ул. Пушкина, 31 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер сплит-система HAIERHSU-24HEK03/R2 | 2101360319175 | 1 | Изд. центр | Цокольный этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 1 |  |  |  |
| Ж | Прачечная по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 31 |  |  |  |  |  |
| 1 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1 | 4101360523460 | 1 | Прачечная | 1 этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 1 |  |  |  |
| З | Общежитие №4 (переход), г. Хабаровск, ул. Пушкина,35 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер оконный ГОЛДСТАР | 3837(1998) | 1 | переход | 2 этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 1 |  |  |  |
| И | Поликлиника «Уни-Стом», г. Хабаровск, ул. Муравьева- Амурского, 30 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR | 1101060314611 | 1 | 121 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 2 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317319 | 1 | 126 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 3 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1 | 2101360317791 | 1 | 125 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 4 | Кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 | 2101240322300 | 1 | 101 серверная | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 5 | кондиционер настенного типа MIDEA модель MS11M-18HRN1/MO11M-18HN1 с дренажной помпой | 2101360319976 | 1 | 101 серверная | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 6 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317320 | 1 | 101 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 7 | кондиционер сплит-система RODA RS/RU – S09B | 2101360319657 | 1 | 101 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 8 | кондиционер сплит, LG мод.S12 LHP | 2101060313395 | 1 | 102 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 9 | кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2 | 2101360319177 | 1 | 102 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 10 | кондиционер начстенного типа KENTATSU KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1 | 2101360523002 | 1 | 103 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 11 | кондиционер сплит Axioma ASX12E1/ASB12E1 | 2101360321694 | 1 | 104 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 12 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR | 1101060314610 | 1 | 105 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 13 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRH35HFDN1 | 2101060317327 | 1 | 106 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 14 | кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2 | 2101360319423 | 1 | 106 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 15 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1 | 2101360321693 | 1 | 107 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 16 | кондиционер сплит, LG мод. S09LHP | 2101060313392 | 1 | 108 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 17 | кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP | 2101060313394 | 1 | 109 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 18 | кондиционер сплит, Kelon AS-09HR4FL | 2101060311535 | 1 | 110 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 19 | кондиционер сплит-система, BALLU BSWN-18HN1_15Y | 2101360320517 | 1 | 111 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 20 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317326 | 1 | 113 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 21 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1 | 2101360317852 | 1 | 114 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 22 | кондиционер сплит, DSB-122L | 2101060404119 | 1 | 115 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 23 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH53HFAN1 | 2101360318931 | 1 | 116 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 24 | кондиционер сплит, LG мод. S09 LHP | 2101060313393 | 1 | 117 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 25 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317321 | 1 | 118 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 26 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317318 | 1 | 118 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 27 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate GC/GU-S24HR | 2101060317542 | 1 | 118 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 28 | кондиционер сплит ГОЛДСТАР 1860 | 2101060403866 | 1 | 118 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 29 | кондиционер настенного типа, Axioma ASX18E1/ASB18E1 | 2101060321733 | 1 | 122 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 30 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR | 2101060314609 | 1 | 123 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 31 | кондиционер сплит-система LEBERG LS-36SC | 2101360320518 | 1 | 124 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО |  | 31 |  |  |  |
| К | Консультационно-диагностическая поликлиника, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 60 |  |  |  |  |  |
| 1 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317276 | 1 | 101 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 2 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH21HFAN1 | 2101360317851 | 1 | 102 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 3 | кондиционер сплит-система, RODA RS/RU-S07B | 2101360319658 | 1 | 105 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 4 | кондиционер настенного типа, Haier HSU-12HEK03-OUT | 2101060317621 | 1 | 108 | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 5 | кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4 | 2101360317818 | 1 | 113 Рентген кабинет | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 6 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317275 | 1 | 114 м/п | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 7 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR | 2101060314604 | 1 | Зал ожидания | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 8 | кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS091R4 | 2101360317817 | 1 | Регистратура | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 9 | кондиционер сплит, LG мод.G09 LH | 2101060313278 | 1 | Медсклад | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 10 | кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP | 2101060313404 | 1 | медсклад | 1-ый этаж | 1 раз в год |
| 11 | кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y | 2101360320519 | 1 | 201 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 12 | кондиционер сплит, LG мод.S18 LHP | 2101060313405 | 1 | 213днев. Стац | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 13 | кондиционер настенного типа, EURONORD S18HR | 2101060314688 | 1 | М/пост 214 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 14 | кондиционер сплит- система Haier HSU-18HEK 203/R2 с низкотемпературным комплектом | 2101360320122 | 1 | 217 серверная | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 15 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317273 | 1 | 218 серверная | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 16 | кондиционер сплит-система, Haier HSU-09HEK 203/R2 с дренажной помпой | 2101360320123 | 1 | 218 серверная | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 17 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317272 | 1 | 219 | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 18 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD53HFDN1 | 2101060317278 | 1 | 220 зав отд | 2-ой этаж | 1 раз в год |
| 19 | кондиционер сплит-система RODA RS/RU S12B | 2101360319659 | 1 | 301 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 20 | кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y | 2101360320520 | 1 | 302 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 21 | кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-12HN1_15Y | 2101360320521 | 1 | 303 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 22 | кондиционер сплит, LG S07LHP | 2101060313400 | 1 | 304 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 23 | кондиционер сплит, LG мод.S24 LHP | 2101060313406 | 1 | 305 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 24 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S07HR | 2101060314602 | 1 | 310 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 25 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGА53HFAN1/KSRА53HFAN1 | 2101360523001 | 1 | 311 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 26 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317271 | 1 | 312 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 27 | кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y | 2101360320522 | 1 | 316 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 28 | кондиционер настен-ноготипа KENTATSU KSGH/KSRH21HFAN1 | 2101360317850 | 1 | 321 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 29 | кондиционер сплит, LG S07LHP | 2101060313399 | 1 | 322 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 30 | кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP | 2101060313403 | 1 | 323 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 31 | кондиционер сплит, LG S07LHP | 2101060313401 | 1 | 324 | 3-ий этаж | 1 раз в год |
| 32 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317277 | 1 | Зал ожидания | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 33 | кондиционер сплит, LG S07LHP | 1101060408900 | 1 | 403 | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 34 | кондиционер сплит, LG S07LHP | 2101060313402 | 1 | 407 | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 35 | кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4 | 2101360317819 | 1 | 411у | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 36 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317270 | 1 | 412у | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 37 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317269 | 1 | 413 у | 4-ый этаж | 1 раз в год |
| 38 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR | 2101060314603 | 1 | 414 М/пост | 4-ый этаж | 1 раз в год |
|  | ВСЕГО: |  | 38 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 178 |  |  |  |

| Заказчик: __________________/_______________/ МП | Исполнитель: / ________________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к техническому заданию

Форма

Журнал регистрации проведенных работ по техническому обслуживанию кондиционеров

| № п/п | Дата | Модель кондиционера | Инвентарный номер | Техническое обслуживание (описание выполненных работ) | ФИО Исполнителя | ФИО представителя Заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: __________________/____________/ МП | Исполнитель: / ________________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 3 к контракту

№ ________________________

от «___» _____________20__ г.

Правила охраны труда, соблюдение правил пожарной безопасности

при оказании услуг подрядными организациями на территории

ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России

Настоящие Правила определяют взаимоотношения между ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России - «Заказчиком» и ________________________________- «Исполнителем» на период выполнения Контракта.

- Ответственность за организацию охраны труда, соблюдение правил пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. До начала оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику приказы о назначении ответственного за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда при проведении работ и назначении ответственных за пожарную безопасность в помещениях, занимаемых Исполнителем. Работники Исполнителя обязаны выполнять все правила, инструкции, распоряжения и т.п., связанные с пожарной безопасностью, техники безопасности и охраны труда, действующие в помещениях и на территории ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России.

- Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов в случае возникновения смертельных и тяжелых исходов в процессе выполнения работ по Контракта в отношении Исполнителя. Расследование несчастных случаев происшедших на производстве производиться согласно ТК РФ ст. ст. 227-231.

- Заказчик оставляет за собой право самостоятельно провести расследование происшествий, пожаров и загораний, привлекать к расследованию органы дознания МВД, прокуратуры, ФСБ. В случае причинения материального и другого ущерба Заказчику, гражданам, находящимся в зданиях, строениям, техническому оборудованию, транспортным средствам и другим материальным ценностям Заказчика, Исполнитель несет полную юридическую и материальную ответственность.

- Непосредственный руководитель работ Исполнителя обязан обеспечить персонал проверенными и испытанными инструментами, приспособлениями, ручными машинами, средствами механизации, средствами подмащивания, а также сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

- Все работы по подключению нового или отремонтированного оборудования к действующим электросетям, комплексному апробированию и переводу оборудования на рабочий режим, в соответствии с регламентом и инструкциями по эксплуатации, производиться Исполнителем, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и ПУЭ.

- Заказчик осуществляет постоянный контроль проведения работ, обеспечением правил пожарной безопасности Исполнителем. В случае нарушения установленных Правил, Заказчик имеет право требовать их выполнения.

- Правила проведения Исполнителем услуг является неотъемлемой частью Контракта                                          № ________________ от ______________.

| Заказчик: ______________/_________________ / МП | Исполнитель: _______________/____________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 4 к контракту

№ ________________________

от «___» _____________20__ г.

Образец

Реестр оказанных услуг

по техническому обслуживанию кондиционеров ___ (указывается наименование объекта, его адрес) ___________________________

| №№ п/п | Номер кабинета | Марка кондиционера (сплит-системы) | № инвентарный | Дата оказания услуги | Сведения о результатах оказания услуги, в том числе о выявленных дефектах оборудования | ФИО представителя Заказчика, подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | кондиционер сплит Leberg LS-09NL | 2101240321497 |  |  |  |
| 22 | 102 | кондиционер сплит SAMSUNG AQ09A1VE | 2101060403959 |  |  |  |
| 3 | 103 | кондиционер настенного типа GeneralClimate S07HR | 2101060417736 |  |  |  |
| 4 | 104 | кондиционер настенного типа EURONORD S07HR | 1101060314782 |  |  |  |
| 5 | 107 | кондиционер настенного типа KENTATSU KSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1 | 4101360523000 |  |  |  |
| 6 | 108 | кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B | 4101360319654 |  |  |  |
| 7 | 110 | кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1 | 2101360321682 |  |  |  |
| 8 | 111 | кондиционер настенного типа NEOСLIMA HAS181R4 | 1101360317826 |  |  |  |
| 9 | 112 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HRI | 2101060317330 |  |  |  |
| 10 | 114 | кондиционер настенного типа Axioma ASX12A1/ASB12A1 | 2101360321750 |  |  |  |
| 11 | 118 | кондиционер сплит LG мод.S18HP | 1101060311577 |  |  |  |
| 12 | 120 | кондиционер сплит-система Leberg LS-09NL | 2101340321501 |  |  |  |
| 13 | 127 | кондиционер сплит-система Leberg LS-24FL | 2101340321500 |  |  |  |
| 14 | 134 | кондиционер сплит-система Leberg LS-12FE2 | 2101240321498 |  |  |  |
| 15 | 138 | кондиционер сплит-система S30 LHP | 1101060410293 |  |  |  |
| 16 | 200 | кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-HN1_15Y | 2101360320514 |  |  |  |
| 17 | 201 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S07HR | 1101060316442 |  |  |  |
| 18 | 202 | кондиционер сплит DELONGHI CKP 20`05 (2 box) | 2101060311576 |  |  |  |
| 19 | 203 | кондиционер сплит-система GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR | 1101060316443 |  |  |  |
| 20 | 204 | кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS091 R4 | 1101360317824 |  |  |  |
| 21 | 205 | кондиционер настенного типа Axioma ASX07D1/ASB07/D1 | 4101360422860 |  |  |  |
| 22 | 205а | кондиционер сплит-система LG Electronics S07LHQ | 2101360319811 |  |  |  |
| 23 | 206 | кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S18HRI | 2101060317336 |  |  |  |
| 24 | 207 | кондиционер сплит LG мод. S09 LHP | 1101060311817 |  |  |  |
| 25 | 207а | кондиционер настенного типа KENTATSU KSGH/KSRH53HFAN1 | 2101360317831 |  |  |  |
| 26 | 208 | кондиционер сплит-система RODA RS/RU-S09B | 4101360319655 |  |  |  |
| 27 | 209 | кондиционер сплит-система HAIER HSU-09HEK 03/R2 | 2101360319172 |  |  |  |
| 28 | 210 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR | 1101060316439 |  |  |  |
| 29 | 211 | кондиционер сплит LG мод. S09LHP | 1101060311837 |  |  |  |
| 30 | 212 | кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-09HN1_ 15Y | 2101360320515 |  |  |  |
| 31 | 213 | кондиционер сплит LG мод.S18 LHP | 1101060311818 |  |  |  |
| 32 | 214 | кондиционер настенного типа LG 18LH | 2101060317337 |  |  |  |
| 33 | 215 | кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 071R4 | 1101360317823 |  |  |  |
| 34 | 216 | кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS 091R4 | 1101360317825 |  |  |  |
| 35 | 217 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S18HR | 2101060316438 |  |  |  |
| 36 | 218 | кондиционер сплит LG мод.G12LH | 2101060311289 |  |  |  |
| 37 | 220 | кондиционер сплит LG мод.G12LH | 2101060311288 |  |  |  |
| 38 | 221 | кондиционер сплит LG мод. S 18 HP | 2101060311290 |  |  |  |
| 39 | 222 | кондиционер настенного типа DAIKIN FT60FVM | 1101060314544 |  |  |  |
| 40 | 222 | кондиционер сплит DAIKIN FTKS35D-RK35E (только охлаждение) | 1101060313688 |  |  |  |
| 41 | 222 | кондиционер настенного типа KENTATSU KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 с зимним комплектом | 2101340321811 |  |  |  |
| 42 | 223 проректор | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR | 1101060316440 |  |  |  |
| 43 | 223 приемная | кондиционер настенный KENTATSU KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1 | 4101360523263 |  |  |  |
| 44 | 224 | кондиционер сплит LG S12 LHP | 1101060408897 |  |  |  |
| 45 | 223 ректор | кондиционер сплит LG G12AH | 1101060408902 |  |  |  |
| 46 | 226 кухня | кондиционер сплит LG S18 LHP | 1101060410528 |  |  |  |
| 47 | 227 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR | 1101060316441 |  |  |  |
| 48 | 227 | кондиционер сплит LG S12 LHP | 1101060408899 |  |  |  |
| 49 | 228 | кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y | 2101360320768 |  |  |  |
| 50 | 229 | кондиционер настенного типа LG S07LHP | 2101060417735 |  |  |  |
| 51 | 231 | кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR | 1101060316444 |  |  |  |
| 52 | 232 | кондиционер настенный LG S12SWC | 2101360320601 |  |  |  |
| 53 | 233 | кондиционер сплит DELONGI CKP 10EB (2 box) | 2101060314494 |  |  |  |
| 54 | 234 | кондиционер сплит LG 801KAL0034 | 2101060403831 |  |  |  |
| 55 | 235 | кондиционер сплит LG S24 LHP | 2101060410455 |  |  |  |
| 56 | 236 | кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S07HR | 1101060316445 |  |  |  |
| 57 | 237 | кондиционер настенного типа GENERAL CLIMAT GC/GU-S12HRI | 2101060317335 |  |  |  |
| 58 | 238а | кондиционер воздуха бытовой раздельного типа Axioma ASX09D1/ASB09D1 | 4101360523264 |  |  |  |
| 59 | 238 | кондиционер сплит S 12 LHP | 1101060408898 |  |  |  |
| 60 | 238 | кондиционер сплит G 12 AH | 1101060408901 |  |  |  |
| 61 | 239 | кондиционер сплит EVGO ECS7508 | 2101060404256 |  |  |  |
| 62 | 241 | кондиционер сплит-система LEBERG LS-07NL | 2101360521298 |  |  |  |
| 63 | 241а | кондиционер сплит-система BALLU BSW/IN-07HN1_ 15Y | 2101360320516 |  |  |  |
| 64 | 243 | кондиционер сплит CARRIER мод. 42 HWS/38YI 09 | 1101060404265 |  |  |  |
| 65 | 244 | кондиционер сплит LG мод.G07LH | 2101060411287 |  |  |  |
| 66 | 245 | кондиционер сплит Samsung SH 05ZA8 | 2101060311184 |  |  |  |
| 67 | 246 | кондиционер сплит LG S09LH | 2101060311291 |  |  |  |
| 68 | 248 | кондиционер сплит CARRIER мод. 42HWS/38 YI 09 | 1101060404266 |  |  |  |
| 69 | 328 чит.зал | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR | 2101060316435 |  |  |  |
| 70 | 328 чит.зал | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S36HR | 2101060316436 |  |  |  |
| 71 | 359 | кондиционер сплит-система HAIER HSU-07YEK03 | 2101360319171 |  |  |  |
| 72 | Актовый зал | кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR | 2101060314526 |  |  |  |
| 73 | Актовый зал | кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR | 2101060314527 |  |  |  |
| 74 | Актовый зал | кондиционер сплит-система напольно-потолочный GeneralClimate GC/GU-CF 48HR | 2101060314528 |  |  |  |
| 75 | 512 | кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEK03/R2 | 2101360319176 |  |  |  |
| 76 | 522 | кондиционер настенного типа NEOKLIMA HAS241R4 | 2101360317827 |  |  |  |
| 77 | Помещение бесперебойного питания | кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 | 2101240322301 |  |  |  |
| 78 | 116 | кондиционер воздуха настенный раздельного типа DAIKIN FTYN60LV1B | 2101360320856 |  |  |  |
| 79 | 116 | кондиционер настенный DAIKIN FTYN50L/RYN50L | 2101360521176 |  |  |  |
| 80 | 116 | кондиционер DAIKIN FTXB60CV1B/RXB60CV1B/-30 | 2101360321734 |  |  |  |
| 81 | 116 | Кондиционер сплит система MDV MDOU-60HN1-L | 4101340523501 |  |  |  |
| 82 | 9a | кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS12RL/LU-12RL | 2101360521175 |  |  |  |
| 83 | 5 | кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL | 2101360521173 |  |  |  |
| 84 | 7 | кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS18RL/LU-18RL | 2101360521174 |  |  |  |
| 85 | 11 | кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL | 2101360521172 |  |  |  |
| 86 | 2 | кондиционер воздуха настенного типа (сплит-система) LEBERGLS24RL/LU-24RL | 2101360320831 |  |  |  |
| 87 | коридор | кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-18HEK03/R2 | 2101360319174 |  |  |  |
| 88 | 16 | кондиционер воздуха настенного типа сплит-система HAIERHSU-09HEK03/R2 | 2101360319173 |  |  |  |
| 89 | 14 | кондиционер LEBERG LS-12FE2 | 2101340321499 |  |  |  |
| 90 | 9 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1 | 4101360523461 |  |  |  |
| 91 | 15 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1 | 4101360523463 |  |  |  |
| 92 | 15 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX12H1/ASB12H1 | 4101360523464 |  |  |  |
| 93 | 3 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX18H1/ASB18H1 | 4101360523462 |  |  |  |
| 94 | 410 | кондиционер сплит LG S07LHP | 2101060313244 |  |  |  |
| 95 | 418 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S09HR1 | 2101060317329 |  |  |  |
| 96 | 422 | кондиционер сплит-система GeneralClimate GC/GU-S12HR1 | 1101060317328 |  |  |  |
| 97 | 213 | кондиционер сплит-система настенного типаTOSHIBA | 2101360318870 |  |  |  |
| 98 | 201 | кондиционер сплит-система настенного типа SUBTROPIC SIB-09HN1 | 2101360320958 |  |  |  |
| 99 | 301 | кондиционер сплит-система настенного типа HISENSE AS-09HR4SVNNS4 | 2101360319637 |  |  |  |
| 100 | 219 | кондиционер сплит Samsung AQ-09A1ME | 1101060404027 |  |  |  |
| 101 | 219 | кондиционер сплит GREE KF70GA1/KF70WA1 | 1101060404301 |  |  |  |
| 102 | Лек. зал №5 | кондиционер сплит LG мод.S24LHP | 1101060311821 |  |  |  |
| 103 | 21 | кондиционер сплит LG мод.S24 LHP | 1101060311822 |  |  |  |
| 104 | 23 | кондиционер сплит-система EVGO | 3698 |  |  |  |
| 105 | 24 | кондиционер сплит-система EVGO | 2002 |  |  |  |
| 106 | л/зал №11 | кондиционер сплит LG мод.S18 LHP | 1101060311820 |  |  |  |
| 107 | Изд. центр | кондиционер сплит-система HAIERHSU-24HEK03/R2 | 2101360319175 |  |  |  |
| 108 | Прачечная | Кондиционер настенного типа Axioma ASX09H1/ASB09H1 | 4101360523460 |  |  |  |
| 109 | переход | кондиционер оконный ГОЛДСТАР | 3837(1998) |  |  |  |
| 110 | 121 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR | 1101060314611 |  |  |  |
| 111 | 126 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317319 |  |  |  |
| 112 | 125 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1 | 2101360317791 |  |  |  |
| 113 | 101 серверная | Кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 | 2101240322300 |  |  |  |
| 114 | 101 серверная | кондиционер настенного типа MIDEA модель MS11M-18HRN1/MO11M-18HN1 с дренажной помпой | 2101360319976 |  |  |  |
| 115 | 101 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317320 |  |  |  |
| 116 | 101 | кондиционер сплит-система RODA RS/RU – S09B | 2101360319657 |  |  |  |
| 117 | 102 | кондиционер сплит, LG мод.S12 LHP | 2101060313395 |  |  |  |
| 118 | 102 | кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2 | 2101360319177 |  |  |  |
| 119 | 103 | кондиционер начстенного типа KENTATSU KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1 | 2101360523002 |  |  |  |
| 120 | 104 | кондиционер сплит Axioma ASX12E1/ASB12E1 | 2101360321694 |  |  |  |
| 121 | 105 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR | 1101060314610 |  |  |  |
| 122 | 106 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRH35HFDN1 | 2101060317327 |  |  |  |
| 123 | 106 | кондиционер сплит-система HAIER HSU-24HEKO3/R2 | 2101360319423 |  |  |  |
| 124 | 107 | Кондиционер настенного типа Axioma ASX12E1/ASB12E1 | 2101360321693 |  |  |  |
| 125 | 108 | кондиционер сплит, LG мод. S09LHP | 2101060313392 |  |  |  |
| 126 | 109 | кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP | 2101060313394 |  |  |  |
| 127 | 110 | кондиционер сплит, Kelon AS-09HR4FL | 2101060311535 |  |  |  |
| 128 | 111 | кондиционер сплит-система, BALLU BSWN-18HN1_15Y | 2101360320517 |  |  |  |
| 129 | 113 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317326 |  |  |  |
| 130 | 114 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGР/KSRH26HFAN1 | 2101360317852 |  |  |  |
| 131 | 115 | кондиционер сплит, DSB-122L | 2101060404119 |  |  |  |
| 132 | 116 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH53HFAN1 | 2101360318931 |  |  |  |
| 133 | 117 | кондиционер сплит, LG мод. S09 LHP | 2101060313393 |  |  |  |
| 134 | 118 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317321 |  |  |  |
| 135 | 118 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317318 |  |  |  |
| 136 | 118 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate GC/GU-S24HR | 2101060317542 |  |  |  |
| 137 | 118 | кондиционер сплит ГОЛДСТАР 1860 | 2101060403866 |  |  |  |
| 138 | 122 | кондиционер настенного типа, Axioma ASX18E1/ASB18E1 | 2101060321733 |  |  |  |
| 139 | 123 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR | 2101060314609 |  |  |  |
| 140 | 124 | кондиционер сплит-система LEBERG LS-36SC | 2101360320518 |  |  |  |
| 141 | 101 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317276 |  |  |  |
| 142 | 102 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGH/KSRH21HFAN1 | 2101360317851 |  |  |  |
| 143 | 105 | кондиционер сплит-система, RODA RS/RU-S07B | 2101360319658 |  |  |  |
| 144 | 108 | кондиционер настенного типа, Haier HSU-12HEK03-OUT | 2101060317621 |  |  |  |
| 145 | 113 Рентген кабинет | кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4 | 2101360317818 |  |  |  |
| 146 | 114 м/п | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317275 |  |  |  |
| 147 | Зал ожидания | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S12HR | 2101060314604 |  |  |  |
| 148 | Регистратура | кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS091R4 | 2101360317817 |  |  |  |
| 149 | Медсклад | кондиционер сплит, LG мод.G09 LH | 2101060313278 |  |  |  |
| 150 | медсклад | кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP | 2101060313404 |  |  |  |
| 151 | 201 | кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y | 2101360320519 |  |  |  |
| 152 | 213днев. Стац | кондиционер сплит, LG мод.S18 LHP | 2101060313405 |  |  |  |
| 153 | М/пост 214 | кондиционер настенного типа, EURONORD S18HR | 2101060314688 |  |  |  |
| 154 | 217 серверная | кондиционер сплит- система Haier HSU-18HEK 203/R2 с низкотемпературным комплектом | 2101360320122 |  |  |  |
| 155 | 218 серверная | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317273 |  |  |  |
| 156 | 218 серверная | кондиционер сплит-система, Haier HSU-09HEK 203/R2 с дренажной помпой | 2101360320123 |  |  |  |
| 157 | 219 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317272 |  |  |  |
| 158 | 220 зав отд | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD53HFDN1 | 2101060317278 |  |  |  |
| 159 | 301 | кондиционер сплит-система RODA RS/RU S12B | 2101360319659 |  |  |  |
| 160 | 302 | кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y | 2101360320520 |  |  |  |
| 161 | 303 | кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-12HN1_15Y | 2101360320521 |  |  |  |
| 162 | 304 | кондиционер сплит, LG S07LHP | 2101060313400 |  |  |  |
| 163 | 305 | кондиционер сплит, LG мод.S24 LHP | 2101060313406 |  |  |  |
| 164 | 310 | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S07HR | 2101060314602 |  |  |  |
| 165 | 311 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGА53HFAN1/KSRА53HFAN1 | 2101360523001 |  |  |  |
| 166 | 312 | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317271 |  |  |  |
| 167 | 316 | кондиционер сплит-система, BALLU BSW/IN-07HN1_15Y | 2101360320522 |  |  |  |
| 168 | 321 | кондиционер настен-ноготипа KENTATSU KSGH/KSRH21HFAN1 | 2101360317850 |  |  |  |
| 169 | 322 | кондиционер сплит, LG S07LHP | 2101060313399 |  |  |  |
| 170 | 323 | кондиционер сплит, LG мод.S09 LHP | 2101060313403 |  |  |  |
| 171 | 324 | кондиционер сплит, LG S07LHP | 2101060313401 |  |  |  |
| 172 | Зал ожидания | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD26HFDN1 | 2101060317277 |  |  |  |
| 173 | 403 | кондиционер сплит, LG S07LHP | 1101060408900 |  |  |  |
| 174 | 407 | кондиционер сплит, LG S07LHP | 2101060313402 |  |  |  |
| 175 | 411у | кондиционер настенного типа, NEOKLIMA HAS071R4 | 2101360317819 |  |  |  |
| 176 | 412у | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317270 |  |  |  |
| 177 | 413 у | кондиционер настенного типа, Kentatsu KSGD/KSRD21HFDN1 | 2101060317269 |  |  |  |
| 178 | 414 М/пост | кондиционер сплит-система, GeneralClimate S09HR | 2101060314603 |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК ___________________ И.О. Фамилия М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________ И.О. Фамилия М.П. |
| --- | --- |

«__» _____________ 20__ г.                                                                                          «__» _____________ 20__ г.

| Заказчик: _____________________/________________/ МП | Исполнитель: ______________________/ ______________________/ МП |
| --- | --- |