Техническое задание
Предмет закупки:  Услуги  по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

Код по ОКПД2: 80.20.10.000 Техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения
Место оказания Услуг: по месту нахождения Исполнителя в г. Петрозаводске.

Местонахождение Заказчика: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22.

Доставка огнетушителей от Заказчика к месту оказания услуг и обратно производится силами и средствами Исполнителя.

Срок оказания Услуг: в течение 20 рабочих дней с даты подписания  Контракта.

Объем оказываемых Услуг

	Наименование услуги
	Единица измерения
	Количество

	Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Количество огнетушителей: 2 шт.
	усл. ед.
	1



Характеристики объекта закупки

	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	 Вид огнетушителя
	 Порошковый

	 Вид услуги
	 Техническое обслуживание


Состав услуг: 

- проверка целостности манометра, пломбы и чеки; 
- внешний осмотр на отсутствие коррозии, вмятин, повреждений; 
- контроль давления в индикаторе (для закачных и газовых баллонов); 
-  взвешивание для определения массы заряда (для порошковых и углекислотных); 
- проверка состояния шланга и распылителя; 
- перезарядку (по необходимости) и проведение ремонтных работ.
- При перезарядке корпусы огнетушителей низкого или высокого давления для проверки прочности испытания гидростатическим пробным испытательным давлением в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» и ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» в зависимости от типа огнетушителя».

Перечень огнетушителей, подлежащих техническому обслуживанию:

	№ п/п
	Наименование
	Тип, Марка
	Инвентарный номер
	Кол-во, штук
	Год выпуска

	1
	Огнетушитель порошковый ОП-4
	Порошковый, ОП-4(3)
	1
	1
	2023

	2
	Огнетушитель порошковый ОП-4
	Порошковый, ОП-2(3)
	2
	1
	2023

	Всего:
	2


Требования и порядок оказания Услуг

Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с ГОСТ Р 59641-2021  «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

Техническое обслуживание огнетушителей должно осуществляться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством.

Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.

Огнетушители или отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического испытания на прочность, не подлежат последующему ремонту, их выводят из эксплуатации и выбраковывают с составлением актов, подтверждающих непригодность устройств к эксплуатации и необходимость списания.

Результат оказания Услуг: акты проверки технического состояния.

Требования к Исполнителю

Наличие у Исполнителя действующей лицензии МЧС России на проведение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,  п. 2 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", с указанием в перечне работ «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения» (согласно Постановлению Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128).







