ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Общие сведения

  - Наименование объекта закупки: Монтаж и ввод в эксплуатацию кондиционера воздуха в помещении «группы кратковременного пребывания детей» РГУ имени С.А. Есенина, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 46.

  - ОКПД-2 43.22.12.190 « Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки».

  - Место поставки товара и монтажа: Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46.

  - Срок выполнения работ: в течение 100  дней с даты заключения контракта, дата начала выполнения работ по согласованию с заказчиком.

  - Периодичность: выполнение работ осуществляется в 1 (один) этап.

- Требования и монтажу оборудования

2.1. В процессе монтажа выполняются следующие работы:

2.1.1. Монтаж наружного блока:

2.1.1.1. Место установки согласовывается с заказчиком таким образом, чтоб обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств.

2.1.2. Монтаж внутреннего блока

2.1.2.1.  Внутренние блоки системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню.

2.1.3. Проходка отверстий для трубопроводов в наружных стенах

2.1.3.1.  Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке системы, подрядчик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу подрядчиком за его счет.

2.1.4. Прокладка внутренних и внешних трубопроводов

2.1.4.1. Трубопровод укладывается в декоративный короб. Неаккуратное использование декоративных коробов, порча интерьера помещения, фасада и кровли здания устраняется за счет подрядчика.

2.1.5. Монтаж межблочных силовых кабелей, отвод дренажных труб через отверстия в наружных стенах на улицу

2.1.5.1. Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель или дренажный шланг укладываются в коробе. подрядчик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Электропровод должен быть проложен в гофротрубе.

2.1.7. Дозаправка хладагента

2.1.7.1. Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования.

2.1.8. Тестовый запуск системы во всех режимах

2.1.8.1. После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока.

2.1.9. Обучение специалистов заказчика

2.1.9.1. После ввода в эксплуатацию системы необходимо провести инструктаж работников заказчика о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях.

2.1.10. Восстановление отделки, уборка мусора

2.1.10.1. После завершения работ, подрядчик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им (подрядчиком) выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены. Образовавшийся мусор при/после сборки товара должен быть вывезен силами и за счет средств подрядчика в сроки, отведенные на сборку и монтаж, при этом вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня.

- Условия выполняемых работ

  - Выполнение работ будет проводиться в действующих помещениях, в которых будут иметь место пересечения людских потоков рабочих подрядчика  и  сотрудников заказчика. Работы должны проводиться в строгом соответствии с режимом и распорядком работы учреждения. Проведение работ не должно мешать деятельности учреждения.

  - Подрядчик должен учесть, что работы выполняются в условиях действующего служебного распорядка дня (в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по московскому времени) или по соглашению с заказчиком.

  - Работы должны выполняться квалифицированным персоналом под руководством и контролем должностного лица подрядчика, назначенного им на весь период выполнения работ и отвечающего за безопасное производство работ и за соблюдение сроков их выполнения.

  - Устанавливаемое оборудование и материалы, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Устанавливаемое оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы и соответствовать российским стандартам качества, отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности, требованиям энергетической эффективности. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации устанавливаемое оборудование и материалы должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, свидетельства и т.д.).

  - Обязанность обеспечения необходимыми материалами, оборудованием, а также инструментами, механизмами, средствами индивидуальной защиты и приспособлениями необходимыми для выполнения работ лежит на подрядчике.

  - Время проведения погрузочно-разгрузочных работ и места складирования оборудования, материалов и инвентаря согласовывается с заказчиком.

  - Выполняемые работы должны осуществляться подрядчиком с применением исправного инструмента, грузоподъемных механизмов, лесов, стремянок и другого необходимого для выполнения работ инвентаря и оборудования.

  - На подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемого им оборудования, материалов и инвентаря. Риск их случайной утраты и случайного повреждения в течении всего периода выполнения работ лежит на подрядчике.

  - Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества заказчика, в том числе защиту от пыли и строительного мусора путем укрытия пленкой и/или картоном.

В случае возникновения ситуаций с порчей имущества заказчика подрядчик за свой счет осуществляет его ремонт, а в случае, если восстановление целостности невозможно, производит замену имущества на аналогичное.

  - При выполнении работ по монтажу подрядчик должен использовать технологии снижения уровня шума.

  - Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора на действующий полигон твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  - Подрядчик при выполнении работ в полной мере отвечает за строгое соблюдение требований экологического законодательства, правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности, правил электробезопасности и правил внутреннего трудового распорядка, установленного у заказчика.

  - Подрядчик освобождает заказчика от любых претензий и исков со стороны третьих лиц в случае причинения ущерба здоровью и/или имуществу указанных лиц в результате деятельности связанной с выполнением работ.

- Требования к выполняемым работам

  - Подрядчик должен выполнять работы в полном соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, а также руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, строительными нормами и правилами, требованиями государственных стандартов и технических регламентов.

  - Поставщик при выполнении работ по монтажу должен руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 58 от    18.05.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя России № 18-7 от 13.02.1997 г.);

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утвержден Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 58 от 18.05.2010 г.);

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха» (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 279 от 30.06.2012 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утвержден Постановлением Госстандарта СССР № 875 от 14.06.1991 г.);

- ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования» (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 73-ст от 21.04.20016 г.);

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (утвержден постановлением Госстроя России № 1 от 06.01.1999 г.);

- ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 616-ст от 27.12.2007 г.);

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

- ГОСТ 12.3.032-84* «ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства";

- Свод правил СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций» (утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №58/п от 18.02.2014 г.).

При выполнении работ подрядчик так же должен руководствоваться иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и регулирующими вопросы, связанные с объектом закупки.

- Требования к объему предоставляемых гарантий

  - Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество устанавливаемого оборудования и материалов, используемых при выполнении работ, соответствие их требованиям российских стандартов качества, требованиям экологической и пожарной безопасности, требованиям энергетической эффективности, а также предоставление документов, подтверждающих их качество и безопасность.

- качество выполнения всех работ в соответствии с Описанием объекта закупки, строительными нормами и правилами, требованиями государственных стандартов и технических регламентов, а также иными действующими нормами законодательства Российской Федерации, относящимися к выполняемым работам.

  - Срок предоставления гарантии качества на выполняемые работы по монтажу, 12 менсяцев со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

  - Подрядчик гарантирует устранение всех дефектов, выявленных в гарантийный период за свой счет, в согласованные Заказчиком сроки.

Начальник административно-хозяйственного                                                    В.В. Луканцов

управления РГУ имени С.А. Есенина