Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРАКТ № 17-ПН

# на выполнение работ по проведению технического обслуживания систем кондиционирования Новороссийской таможни

г. Новороссийск                                                                                               «____»__________ 2026 г.

Новороссийская таможня, от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, выполнения функций и полномочий государственных органов Российской Федерации, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________, действующего на основании _____________ именуемые в дальнейшем Стороны, на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Государственный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта на выполнение работ

1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Контрактом сроки, по заданию Заказчика, выполнить работы по техническому обслуживанию систем кондиционирования Новороссийской таможни (далее - работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложением № 1), по ценам единицы работ (Приложение № 2) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (ОКДП – 33.12.18.000).

1.2. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: со следующего рабочего дня после дня заключения Контракта;

Окончание выполнения работ: 30 октября 2026 г.

Срок исполнения контракта: до 04 декабря 2026 г.

1.3. Место выполнения работ:

- г. Новороссийск, Мысхакское шоссе, 61;

- г. Новороссийск, ул. Мира,2 (ул. Портовая, 6);

- г. Геленджик, ул. Шмидта, 10 угол ул. Пушкина, 42В – Геленджикский таможенный пост.

2. Цена Контракта  и порядок расчётов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 272 182,08 руб. (двести семьдесят две тысячи сто восемьдесят два руб. 68 коп.), в том числе НДС ___%__________ (указывается ставка (в процентах), сумма цифрами и прописью либо основание освобождения Подрядчика от уплаты НДС).

2.2. Работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств 2026 года. Источник финансирования: федеральный бюджет. КБК 153 01 06 39 4 15 90049 244 225.

2.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в безналичном порядке, за фактически выполненные работы на основании счета, предоставленного Подрядчиком и Акта выполненных работ или универсального передаточного документа (далее – УПД), подписанного Заказчиком и Подрядчиком. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ или УПД. Если дата выплаты по Контракту придется на день, являющийся нерабочим днем, то выплата будет осуществлена не позднее следующего рабочего дня.

2.4. Цена Контракта формируется с учетом всех расходов Подрядчика, включая стоимость работ специальной техники (автовышек, «туры», сборных лесов и д.р.), используемого оборудования для обслуживания систем кондиционирования находящихся на уровне второго и выше второго этажей; доставка к месту выполнения работ специалистов и приспособлений, а так же командировочные расходы; стоимость химических средств, оборудования, расходных материалов и технического инвентаря для выполнения работ по данному Контракту, затраты на заработную плату персоналу, налогов и других обязательных платежей, включенных в цену работ.

2.5. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения государственного контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.6. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, уменьшается.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. выполнить работы качественно, в объеме и в срок, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), и сдать результаты работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3.1.2. все работы, оборудование и материалы, их качество и комплектность должны соответствовать требованиям ГОСТ (государственный стандарт), СНиП (строительные нормы и правила), СанПиН (санитарные правила и нормы), НПБ (нормы пожарной безопасности) и другим нормативным документам, принятым и действующим в Российской Федерации..

3.1.3. при возникновении аварийных ситуаций, вызванных деятельностью Подрядчика, Подрядчик обязан устранить недостатки собственными силами и средствами;

3.1.4. по окончанию работ убрать производственные отходы, а также вывезти и утилизировать отходы и мусор;

3.1.5. при выполнении работ использовать собственные расходные материалы и измерительное оборудование, необходимые для проведения профилактических и диагностических работ в соответствии с нормами технической документации на перечисленное оборудование. (Применение сертифицированных дезинфицирующих растворов, фильтров, хладагентов, измерительных приборов), применять материалы, непосредственно рекомендуемых фирмой-производителем климатической техники;

3.1.6. вести журнал выполненных работ (оформление отчетной документации) (Приложение № 3 к Контракту), записи в котором являются основанием для оформления Актов выполненных работ.;

3.1.7. обеспечить прибытие специалиста на указанный Заказчиком объект для диагностики, а также принятия мер по устранению выявленных нарушений в течение 4 (четырех) часов с момента телефонного уведомления о проведении внепланового технического обслуживания.

3.1.8. производить отключение существующих инженерных систем, сетей и отдельных их участков только по предварительному согласованию с Заказчиком.

3.1.9. нести ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, или иного используемого для исполнения Контракта имущества.

3.1.10. Устранить за свой счет недостатки результатов работ, выявленные Заказчиком при их приемке, в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

3.1.11. При обнаружении в период гарантийного срока использования результатов работ недостатков, которые не позволят продолжить их нормальное использование, устранить недостатки за свой счет и продлить гарантийный срок на период устранения недостатков.

3.1.12. По требованию Заказчика принимать участие в проверках, проводимых уполномоченными организациями и нести полную ответственность наряду с Заказчиком.

3.1.13. Надлежаще исполнять иные обязательства по Контракту.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать своевременной оплаты за работу, выполненную надлежащим образом, в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Контракта;

3.2.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения, относительно выполняемых работ в рамках настоящего Контракта;

3.2.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.4. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. оплатить выполненные работы в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

3.3.2. обеспечить доступ к объектам, в рамках исполнения Контракта, в согласованное Сторонами время, а также предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию Подрядчика.

3.3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика Актов выполненных работ и Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, осуществляет их проверку на соответствие условиям настоящего Контракта и оплачивает выполненные Подрядчиком работы в сумме и в сроки, установленные настоящим Контрактом. При несоответствии содержащихся в представленных документах сумм и объёмов выполненных работ фактическим данным Заказчик возвращает их Подрядчику с мотивированным отказом и указанием срока повторного представления документов.

3.3.4. Направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в порядке, предусмотренном Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.5. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Проверять в любое время ход и качество выполнение Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении недостатков составляется акт и подписывается с двух сторон, при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

3.4.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Контракта.

3.4.4. Запрашивать документы, доказывающие выполнение работ.

3.4.5. Пользоваться иными правами, установленными настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Срок предоставления гарантий качества: не менее 12 месяцев на используемые материалы, оборудование, комплектующие и оригинальные запасные части с момента подписания документа о приемке. Срок устранения неисправностей в период действия гарантии качества не более 24 часов с момента получения извещения о возникших неисправностях.

3.6. Подрядчик обеспечивает соблюдение персоналом пропускного и внутриобъектного режима, установленного на объектах Заказчика;

3.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности на территории Заказчика. Обеспечивает отсутствие со стороны своего персонала при выполнении работ каких-либо действий/бездействий, которые могут привести к нарушению нормального функционирования деятельности Заказчика;

3.8. В случае несоблюдения, ненадлежащего соблюдения персоналом Подрядчик правил техники безопасности при выполнении работ, по настоящему Контракту, приведшем к несчастному случаю, Подрядчик самостоятельно проводит мероприятия, предусмотренные действующим законодательством.

3.9. Стороны дают согласие на электронное актирование и осуществляют подписание документа о приемке в электронном виде, так и на бумажном носителе. УПД в электронном виде, подписанный усиленной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

3.10. Обязательства Сторон считаются выполненными с момента выполнения всех обязательств по Контракту обеими сторонами и завершения всех взаиморасчетов по Контракту.

4. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ

4.1. Подрядчик по окончанию выполнения работ обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ, предусмотренных Контрактом, а Заказчик обязан обеспечить приемку результатов работ на соответствие их объема и качества условиям Контракта.

4.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом выполненных работ или УПД, а также, на основании приказа Минфина России от 28 июня 2022 г. № 100н «О внесении изменений в приложения № 1-5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению», в целях оформления приемки выполненных работ Подрядчик формирует и предоставляет Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, подписываемым Заказчиком и Подрядчиком.

4.3. Подрядчик направляет в адрес Заказчика Акт выполненных работ или УПД в 2 (двух) экземплярах, Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452.

4.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 2.3, п. 4.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту в соответствии с п. 3.3.3. настоящего Контракта.

4.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик самостоятельно проводит экспертизу своими силами.

4.6. Заказчик для проведения экспертизы может привлекать экспертов, экспертные организации в установленном порядке. В случае если по результатам экспертизы установлено несоответствие результатов работы требованиям Контракта, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проведением экспертизы, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.

4.7. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

4.8. Подписанный Подрядчиком и Заказчиком Акт выполненных работ или УПД является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

4.9. Датой выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта выполненных работ или УПД. Подписание Сторонами Акта выполненных работ  не освобождает Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, начисляется штраф. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» в размере 10% цены Контракта.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей, т.к. цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000 рублей.

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту  вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.

5.9. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.12. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.

6.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

6.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

6.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Краснодарского края согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.

8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, перечисленных в ч. 1 ст. 95 Закон № 44-ФЗ.

8.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, указанного в ч. 5 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ.

8.4. Стороны вправе снизить цену Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объёма работ и иных условий Контракта (п.1.1 ч.1 ст.95 Закон № 44-ФЗ).

8.5. Стороны вправе увеличить предусмотренный Контрактом объём услуг, не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный Контрактом объём услуг не более чем на десять процентов (п.1.2 ч.1 ст. 95 Закон № 44-ФЗ).

8.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

8.7. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить соответствующее письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня его расторжения.

8.8. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего Контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до 18 декабря 2026 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту, что не освобождает Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств.

10.2. Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

10.3. При изменении у одной из Сторон адреса местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 3 (трёх) дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующее приложение:

10.4.1. Приложение № 1. Техническое задание на выполнение работ по проведению технического обслуживания систем кондиционирования Новороссийской таможни.

10.4.2. Приложение № 2. Цена единицы работ.

10.4.3. Приложение № 3. Форма журнала выполненных работ.

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

| “ЗАКАЗЧИК” Новороссийская таможня 353915, г. Новороссийск, Мысхакское шоссе, 61, тел. / факс 8 (8617) 791 228 nvr_odo@jtu.customs.gov.ru Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Новороссийская таможня л/с 03181521710) Наименование банка: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород БИК: 012202102, ИНН 2315060310 КПП 231501001 Номер казначейского счета для операций 03211643000000013241, Номер банковского счета 40102810745370000024 ОКПО 01860880 ОКВЭД 84.11.4 ОКАТО 03420368000 ОКТМО 03720000001 _______________ / ______________ / | “ПОДРЯДЧИК” Индекс, юр. и факт. адреса, банк. реквизиты, ИНН, КПП, ОКТМО, телефон (факс), ОКПО, ОГРН, ОКВЭД, адрес электронной почты. Дата постановки на учет в налоговом органе _____________ / ____________/ |
| --- | --- |

Приложение  № 1

к государственному контракту

от _________2026г. № 17-ПН

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению технического обслуживания

систем кондиционирования Новороссийской таможни

- Исходные данные:

| № п/п | Наименование оборудования | Инв. номер | Место нахождения оборудования | этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
|  | Сплит-система Royal Clima RCI-P41HN | 1013602309 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | Цокольный этаж |
|  | Сплит-система JAX ACiU-20HE | 101360000002405 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Сплит-система JAX ACiU-08HE | 101360000002402 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Сплит Whirlpool AMD 344 | 1101041013601050 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Сплит-система SMARTWAY SUE-24A\SME-24A | 1013602183 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Сплит-система SMARTWAY SUE-24A\SME-24A | 1013602182 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Настенная инверторная сплит система Rovex модель 24 UIN inverter | 1013601828 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Сплит-система Toshiba RAS-13SKHP-ES | 110112101120001.209.1 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Сплит-система Daikin FАQ100BVV1В | 1101341043400333.6 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Сплит-система Mitsubishi MSC-GA35VB | 110112101120001.209 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Кондиционер (сплит-система) Acson А5WM10G2R/A5LCR | 1101041013600447 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл MDV настенного типа | 110112101120001.1 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | Цокольный этаж |
|  | Фанкойл MDV настенного типа | 110112101120001.2 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | Цокольный этаж |
|  | Фанкойл MDV настенного типа | 110112101120001.3 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | Цокольный этаж |
|  | Фанкойл MDV настенного типа | 110112101120001.4 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | Цокольный этаж |
|  | Фанкойл MDV настенного типа | 110112101120001.5 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | Цокольный этаж |
|  | Фанкойл MDV настенного типа | 110112101120001.6 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | Цокольный этаж |
|  | Фанкойл MDV настенного типа | 110112101120001.7 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | Цокольный этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.8 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | Цокольный этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.9 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | Цокольный этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.10 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | Цокольный этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.11 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | Цокольный этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.12 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | Цокольный этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.100 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.100.1 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.102 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.103 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.104 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.106 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.107 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.108 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.109 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Enrgolux настенного типа SFW300A2 | 110112101120001.109.1 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.110 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл MDV настенного типа | 110112101120001.111 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.112 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.114 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V80 | 110112101120001.115 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.116 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.117 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл MDV канального типа | 110112101120001.118 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V80 | 110112101120001.119 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 1 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.201 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.202 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.203 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.204 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл MDV настенного типа | 110112101120001.205 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.206 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.207 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.208 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.210 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.211 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.212 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.213 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.214 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.215 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.216 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.217 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.200 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 2 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.301 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.302 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.303 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.304 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.305 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.306 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.307 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.308 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.309 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V80 | 110112101120001.310 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-40V | 110112101120001.311 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V80 | 110112101120001.311.1 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.312 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.313 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.314 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.315 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-40V | 110112101120001.315.1 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.316 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.317 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.300 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 3 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.400 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 4 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V100 | 110112101120001.401 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 4 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.403 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 4 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.404 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 4 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.405 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 4 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.406 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 4 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli настенного типа FCL-30V | 110112101120001.407 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 4 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V120 | 110112101120001.402.1 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 4 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V120 | 110112101120001.402.2 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 4 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V120 | 110112101120001.402.3 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 4 этаж |
|  | Фанкойл Ferroli потолочного типа TOP FAN VN-3V120 | 110112101120001.402.4 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | 4 этаж |
|  | Система чиллера (на базе двух чиллеров MDGBL-F185W/RN1) | 110112101120001.500 | Мысхакское шоссе, 61 (СПЗ) | Крыша (5 этаж) |
|  | McQuay MWMO15 GR сплит-система | 1101041041400008 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | McQuay MWMO15 GR сплит-система | 1101041041400012 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | McQuay MWMO15 GR сплит-система | 1101041041400016 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | McQuay MWMO15 GR сплит-система | 1101041041400009 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM007CR/MLC009CR | 1101041040300024 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | McQuay MWMO15 GR сплит-система | 1101041041400018 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | Кондиционер LG (G07LH) | 11010601630730 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM025CR/MLC025CR | 110104-21040300031 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM025CR/MLC025CR | 1101041040300038 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | McQuay MWMO15 GR сплит-система | 1101041041400011 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | Сплит-система JAX ACiU-20HE | 101360000002404 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM025CR/MLC025CR | 110104-21040300033 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | Сплит-система JAX ACI-26HE | 1013602310 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | Сплит-система Ballu BSYI-07HN8/ES/21Y | 1013602311 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | McQuay MWMO15 GR сплит-система | 1101041041400015 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | McQuay MWMO15 GR сплит-система | 1101041041400010 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | Сплит-система JAX ACiU-20HE | 101360000002406 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | McQuay MWMO15 GR сплит-система | 1101041041400014 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | Сплит-система Daikin FАQ100BVV1В | 1101341043400333.1 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | Сплит-система Daikin FАQ100BVV1В | 1101341043400333.2 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | Сплит-система Daikin FАQ100BVV1В | 1101341043400333.3 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | Сплит-система JAX ACiU-08HE | 101360000002401 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 2 этаж |
|  | Сплит-система JAX ACiU-20HE | 101360000002403 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 2 этаж |
|  | Кондиционер JAX ACE-14 HE | 1101341013400090 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 2 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM007CR/MLC007CR | 1101041040300402 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 2 этаж |
|  | Сплит-система (Airtel AS09-0933) | 1101041013400422 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 2 этаж |
|  | Сплит-система Daikin FАQ100BVV1В | 1101341043400333.4 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 2 этаж |
|  | Сплит-система (Airtel AS09-0933) | 1101041013400421 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 2 этаж |
|  | Сплит-система Daikin FАQ100BVV1В | 1101341043400333.5 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 2 этаж |
|  | McQuay MWMO15 GR сплит-система | 1101041041400017 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 3 этаж |
|  | Mc Quay MWMO10GR сплит-система | 1101041041400003 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 3 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM007CR/MLC009CR | 1101041040300025 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 3 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM007CR/MLC007CR | 1101041040300401 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 3 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM007CR/MLC007CR | 1101041040300399 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 3 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM007CR/MLC007CR | 1101041040300400 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 3 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM007CR/MLC009CR | 1101041040300025 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 3 этаж |
|  | Кондиционер (сплит-система) 07 БИРЮСА | 101360000004002 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 3 этаж |
|  | Кондиционер (сплит-система) 07 БИРЮСА | 101360000004001 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 3 этаж |
|  | Mc Quay MWMO10GR сплит-система | 1101041041400004 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 3 этаж |
|  | Сплит-система McQuay 15 JR | 1101361013601068 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 1 этаж |
|  | Сплит-система McQuay 25 JR | 1101361013601067 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер А) | 3 этаж |
|  | McQuay MWMO15 GR сплит-система | 1101041041400013 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Б) | 1 этаж |
|  | Сплит-система Roda RS-A09F\RU-A09F | 1013602178 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Б) | 1 этаж |
|  | Сплит-система Roda RS-A09F\RU-A09F | 1013602180 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Б) | 1 этаж |
|  | Сплит-система Roda RS-A09F\RU-A09F | 1013602179 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Б) | 1 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM010CR/MLC010CR | 1101041040300974 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Б) | 1 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM025CR/MLC025CR | 1101041040300035 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Б) | 1 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM025CR/MLC025CR | 110104-21040300034 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Б) | 1 этаж |
|  | Сплит-система BALLU BSWI-12 HN1 серия Eco Pru | 1013601808 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер В) | 1 этаж |
|  | Сплит-система BALLU BSWI-24 HN1 серия Eco Pru | 1013601824 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер В) | 1 этаж |
|  | Сплит-система BALLU BSWI-24 HN1 серия Eco Pru | 1013601823 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер В) | 1 этаж |
|  | Кондиционер (сплит-система) 24 ULTIMA COMFORT | 101360000004004 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер В) | 1 этаж |
|  | Сплит-система Centek CT-65Q24 | 101360000002398 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Д) | 1 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM010CR/MLC010CR | 110104-21040300028 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер И) | 1 этаж |
|  | Сплит-система Dantex RH07sea | 1013200001.1 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Н) | 1 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM010CR/MLC010CR | 1101041040300783 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Н) | 2 этаж |
|  | Сплит-система Roda RS-A09F\RU-A09F | 1013602181 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Н) | 2 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM010CR/MLC010CR | 1101041040300975 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Н) | 2 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM007CR/MLC009CR | 1101041040300973 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Н) | 2 этаж |
|  | Сплит-система JAX ACiU-08HE | 101360000002399 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Н) | 2 этаж |
|  | McQuayMWM010GR/MLC010CR кондиционер (сплит-система) | 1101041013600567 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Н) | 2 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM010CR/MLC010CR | 1101041040300976 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Ж) | 1 этаж |
|  | Сплит-система McQuay MWM007CR/MLC009CR | 110104-21040300027 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер Ж) | 1 этаж |
|  | Кондиционер (сплит-система) BALLU BSWin- 07HN1/OL/15Y BALLU | 11013601618 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер З) | 1 этаж |
|  | Кондиционер (сплит-система) BALLU BSWin- 07HN1/OL/15Y BALLU | 11013601620 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер З) | 1 этаж |
|  | Кондиционер (сплит-система) BALLU BSWin- 07HN1/OL/15Y BALLU | 11013601619 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер З) | 1 этаж |
|  | Кондиционер (сплит-система) BALLU BSWin- 09HN1/OL/15Y BALLU | 11013601613 | Мысхакское шоссе, 61 (Литер З) | 1 этаж |
|  | Сплит-система ROVEX RS 07GS1 | 1013300003.1 | Мысхакское шоссе, 61 (Модуль) | 1 этаж |
|  | Сплит-система ROVEX RS 07GS1 | 1013300003.2 | Мысхакское шоссе, 61 (Модуль) | 1 этаж |
|  | Сплит-система ROVEX RS 07GS1 | 1013300003.3 | Мысхакское шоссе, 61 (Модуль) | 1 этаж |
|  | Сплит-система ROVEX RS 07GS1 | 1013300003.4 | Мысхакское шоссе, 61 (Модуль) | 1 этаж |
|  | Сплит-система ROVEX RS 07GS1 | 1013300003.5 | Мысхакское шоссе, 61 (Модуль) | 1 этаж |
|  | Сплит-система ROVEX RS 07GS1 | 1013300003.6 | Мысхакское шоссе, 61 (Модуль) | 1 этаж |
|  | Сплит-система ROVEX RS 24GS1 | 1013300003.7 | Мысхакское шоссе, 61 (Модуль) | 2 этаж |
|  | Сплит-система ROVEX RS 24GS1 | 1013300003.8 | Мысхакское шоссе, 61 (Модуль) | 2 этаж |
|  | Кондиционер (сплит-система) 12 ULTIMA COMFORT | 101360000004003 | Мысхакское шоссе, 61 (Модуль) | 2 этаж |
|  | Сплит-система ROVEX RS 09GS1 | 1013300003.9 | Мысхакское шоссе, 61 (Модуль) | 2 этаж |
|  | Сплит-система SMARTWAY SUE-24A\SME-24A | 1013602184 | г. Геленджик, ул. Шмидта, 10 | 1 этаж |
|  | Кондиционер JAX ACE-14 HE | 1101341013400089 | г. Геленджик, ул. Шмидта, 10 | 1 этаж |

Техническое обслуживание систем кондиционирования Новороссийской таможни предусматривает выполнение организационно-технических мероприятий, задачи которых предупредить чрезмерный износ деталей оборудования, минимизировать вероятность отказа деталей и узлов при эксплуатации, снизить расходы на эксплуатацию и обеспечение надежной безотказной работы оборудования в течение всего срока его службы.

Работы по техническому обслуживанию подразделяются на следующие виды:

- плановое техническое обслуживание;

- внеплановое техническое обслуживание - по заявкам Заказчика.

Плановое техническое обслуживание оборудования проводится независимо от технического состояния оборудования и осуществляется в соответствии с Перечнем работ, проводимых при плановом техническом обслуживании.

Внеплановое техническое обслуживание оборудования проводится:

-при возникновении сбоев в работе оборудования;

-при отказе оборудования;

-для ликвидации последствий воздействия на оборудование неблагоприятных климатических или производственных факторов.

При возникновении аварийных ситуаций: срок устранения неисправностей не более 24 (двадцати четырех) часов с момента получения извещения о возникших неисправностях, включая выходные и праздничные дни.

- Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании системы кондиционирования:

- Работы, выполняемые при обслуживании системы чиллера:

    - плановое техническое обслуживание:

- Внешний осмотр оборудования, проверка отсутствия следов утечек в резьбовых и фланцевых соединениях гликолевых и фреоновых контуров;

- Проверка уровня охлаждающей жидкости в системе и при необходимости дозаправка гликолевого контура (гликоль Заказчика);

- Инструментальный контроль параметров фреоновых контуров в рабочих режимах, при необходимости дозаправка системы;

- Очистка теплообменника чиллера от пыли и грязи;

- Проверка водяных насосов по давлению, производительности, электрическим нагрузкам на подводящих электропроводах, при необходимости регулировка параметров;

- Проверка работоспособности компрессоров и вентиляторов (по посторонним или повышенным шумам, отсутствию биений и люфтов, по электрическим нагрузкам на подводящих электропроводах);

- Проверка автоматики на поддержание заданных параметров охлаждающей жидкости, при необходимости регулировка;

- Проверка, при необходимости подтягивание всех креплений узлов и деталей системы чиллеров и насосной станции;

- Оформление отчетной документации.

    - внеплановое техническое обслуживание:

- Определение мест утечек охлаждающей жидкости и устранение их;

- Восстановление изоляции гликолевого контура;

- Составление дефектных актов.

- Работы, выполняемые при техническом обслуживании фанкойлов настенного типа:

2.2.1. плановое техническое обслуживание:

- Внешний осмотр оборудования, проверка отсутствия следов утечек в резьбовых и фланцевых соединениях гликолевого контура;

- Очистка фильтров фанкойла, очистка испарителя от пыли и грязи с применением специального оборудования - парогенератора (минимойки) и дезинфицирующих средств;

- Очистка дренажной системы, включая ванночку;

- Проверка креплений узлов и деталей оборудования и устранение дефектов;

- Проверка состояния вентиляторов на отсутствие биения и повышенного шума и при необходимости их устранение;

- Проверка технического состояния дистанционных пультов управления оборудованием, при необходимости замена элементов питания;

- Оформление отчетной документации.

2.2.2 внеплановое техническое обслуживание:

- Определение мест утечек охлаждающей жидкости и устранение их;

- Восстановление изоляции гликолевого контура;

- Проверка технического состояния дренажной системы и выполнение требуемых мероприятий по восстановлению ее работоспособности;

- Демонтаж фанкойла настенного типа;

- Монтаж фанкойла настенного типа;

- Составление дефектных актов.

- Работы, выполняемые при техническом обслуживании фанкойлов потолочного типа:

2.3.1. плановое техническое обслуживание:

- Внешний осмотр оборудования, проверка отсутствия следов утечек в резьбовых и фланцевых соединениях гликолевого контура;

- Очистка фильтров фанкойла, очистка испарителя и воздуховодов от пыли и грязи с применением специального оборудования - парогенератора (минимойки) и дезинфицирующих средств;

- Очистка дренажной системы, включая ванночку;

- Проверка креплений узлов и деталей оборудования и устранение дефектов;

- Проверка состояния вентиляторов на отсутствие биения и повышенного шума и при необходимости их устранение;

- Проверка технического состояния настенных пультов управления оборудованием;

- Проверка и при необходимости регулировка трехходового клапана;

- Оформление отчетной документации.

2.3.2 внеплановое техническое обслуживание:

- Определение мест утечек охлаждающей жидкости и устранение их;

- Восстановление изоляции гликолевого контура;

- Проверка технического состояния дренажной системы и выполнение требуемых мероприятий по восстановлению ее работоспособности;

- Замена трехходового клапана с электромагнитным управлением;

- Демонтаж фанкойла потолочного типа;

- Монтаж фанкойла потолочного типа;

- Составление дефектных актов.

- Работы, выполняемые при техническом обслуживании сплит-систем:

2.4.1. плановое техническое обслуживание:

- Чистка воздушных фильтров от пыли и грязи;

- Очистка внутреннего блока от пыли и грязи с применением специального оборудования - парогенератора (минимойки) и дезинфицирующих средств;

- Очистка дренажной системы, включая ванночку;

- Очистка наружного блока от пыли и грязи с применением специального оборудования – минимойки;

- Внешний осмотр оборудования, проверка отсутствия следов утечек в резьбовых и фланцевых соединениях фреонового контура;

- Проверка креплений узлов и деталей оборудования и устранение дефектов;

- Проверка состояния вентиляторов на отсутствие биения и повышенного шума и при необходимости их устранение;

- Проверка технического состояния дистанционных пультов управления оборудованием, при необходимости замена элементов питания;

- Оформление отчетной документации.

2.4.2 внеплановое техническое обслуживание:

- Проверка технического состояния дренажной системы и выполнение требуемых мероприятий по восстановлению ее работоспособности (ремонт или замена);

- Замена фреоновой трассы;

- Замена пускового/рабочего конденсатора сплит-системы;

- Демонтаж внутреннего блока сплит-системы;

- Монтаж внутреннего блока сплит-системы;

- Демонтаж наружного блока сплит-системы;

- Монтаж наружного блока сплит-системы;

- Перевальцовка соединений фреоновых магистралей;

- Инструментальный контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера (при необходимости дозаправка хладагентом);

- Заправка фреоном;

- Составление дефектных актов.

- Срок выполнения работ по проведению технического обслуживания систем кондиционирования Новороссийской таможни

Начало выполнения работ: со следующего рабочего дня после дня заключения Контракта;

Окончание выполнения работ: 30 октября 2026 г.

Цена работ формируется с учетом всех расходов Подрядчика, включая стоимость работ специальной техники (автовышек, «туры», сборных лесов и д.р.), используемого оборудования для обслуживания систем кондиционирования находящихся на уровне второго и выше второго этажей; доставка к месту выполнения работ специалистов и приспособлений, а так же командировочные расходы; стоимость химических средств, оборудования, расходных материалов и технического инвентаря для выполнения работ по данному Контракту, затраты на заработную плату персоналу, налогов и других обязательных платежей, включенных в цену работ.

В стоимость работ включаются внеплановые (экстренные) вызовы, количество и периодичность экстренных вызовов не ограничено.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| __________________ Ф.И.О. | _______________ Ф.И.О. |

Приложение  № 2

к государственному контракту

от _________2026 г. № 17-ПН

Цена единицы работ

# по проведению технического обслуживания систем

# кондиционирования Новороссийской таможни

# (в том числе проведение внепланового технического обслуживания)

| № п/п | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Цена за 1 ед.изм, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Работы, выполняемые при обслуживании чиллера: |  |  |  |
| 1.1. | Плановое техническое обслуживание системы чиллера | шт. | * |
| 1.2. | Определение мест утечек охлаждающей жидкости в гликолевых контурах системы и устранение их (на трубах диаметром более 32 мм) | шт. | * |
| 1.3. | Восстановление изоляции гликолевого контура (на трубах диаметром более 32 мм) | м.п. | * |
| 1.4. | Составление дефектных актов на чиллер | шт. | * |
| 2. Работы, выполняемые при обслуживании фанкойлов настенного типа: |  |  |  |
| 2.1. | Плановое техническое обслуживание фанкойлов настенного типа | шт. | * |
| 2.2. | Определение мест утечек охлаждающей жидкости и устранение их (на трубах диаметром до 32 мм) | шт. | * |
| 2.3. | Восстановление изоляции гликолевого контура (на трубах диаметром до 32 мм) | м.п. | * |
| 2.4. | Проверка технического состояния дренажной системы и выполнение требуемых мероприятий по восстановлению ее работоспособности | шт. | * |
| 2.5. | Демонтаж фанкойла настенного типа | шт. | * |
| 2.6. | Монтаж фанкойла настенного типа | шт. | * |
| 2.7. | Составление дефектных актов на фанкойл настенного типа | шт. | * |
| 3. Работы, выполняемые при обслуживании фанкойлов потолочного типа: |  |  |  |
| 3.1. | Плановое техническое обслуживание фанкойлов потолочного типа | шт. | * |
| 3.2. | Определение мест утечек охлаждающей жидкости и устранение их (на трубах диаметром до 32 мм) | шт. | * |
| 3.3. | Восстановление изоляции гликолевого контура (на трубах диаметром до 32 мм) | м.п. | * |
| 3.4. | Проверка технического состояния дренажной системы и выполнение требуемых мероприятий по восстановлению ее работоспособности | шт. | * |
| 3.5. | Замена трехходового клапана с электромагнитным управлением | шт. | * |
| 3.6. | Демонтаж фанкойла потолочного типа | шт. | * |
| 3.7. | Монтаж фанкойла потолочного типа | шт. | * |
| 3.8. | Составление дефектных актов на фанкойл потолочного типа | шт. | * |
| 4. Работы, выполняемые при обслуживании сплит-систем: |  |  |  |
| 4.1. | Плановое техническое обслуживание сплит-системы | шт. | * |
| 4.2. | Проверка технического состояния дренажной системы и выполнение требуемых мероприятий по восстановлению ее работоспособности | шт. | * |
| 4.3. | Замена фреоновой трассы (до 20 модели сплит-систем) | м.п. | * |
| 4.4. | Замена фреоновой трассы (более 21 модели сплит-систем) | м.п. | * |
| 4.5. | Замена пускового/рабочего конденсатора сплит-системы | шт. | * |
| 4.6. | Демонтаж внутреннего блока сплит-системы | шт. | * |
| 4.7. | Монтаж внутреннего блока сплит-системы | шт. | * |
| 4.8. | Демонтаж наружного блока сплит-системы | шт. | * |
| 4.9. | Монтаж наружного блока сплит-системы | шт. | * |
| 4.10. | Перевальцовка соединений фреоновых магистралей | шт. | * |
| 4.11. | Инструментальный контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера (при необходимости дозаправка хладагентом) | шт. | * |
| 4.12. | Заправка фреоном R410 | кг. | * |
| 4.13. | Заправка фреоном R32 | кг. | * |
| 4.14. | Заправка фреоном R22 | кг. | * |
| 4.15. | Составление дефектных актов на сплит-систему | шт. | * |
| ИТОГО: |  |  | * |

* Заполняется по результатам выявления Победителя (Подрядчика)

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| __________________ Ф.И.О. | _______________ Ф.И.О. |

Приложение  № 3

к государственному контракту

от _________2026 г. № 17-ПН

(ФОРМА ЖУРНАЛА)

ЖУРНАЛ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по проведению технического обслуживания систем кондиционирования

Новороссийской таможни

(государственный контракт № 17-ПН «___» ______2026 г.)

| № п/п | Наименование оборудования | Марка / модель | Инв. номер | Место нахождения оборудования (отдел, № кабинета, этаж) | Наименование выполненных работ | Должность Ф.И.О. лица выполнившего работы (дата, подпись) | Должность Ф.И.О. пользователя оборудованием (дата, подпись) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Работы выполнил (от подрядчика)      ___________________         	   ________________

(Ф.И.О.)				(подпись)

Форму Журнала выполненных работ утверждаем:

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| __________________ Ф.И.О. | _______________ Ф.И.О. |