ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Техническое задание)

на оказание услуг по заправке огнетушителей для нужд объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Новодевичьего монастыря»

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по заправке огнетушителей для нужд объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Новодевичьего монастыря».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84.25.11.120 | Оказание услуг по заправке огнетушителей для нужд объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Новодевичьего монастыря» (ОП-4). | Усл. ед. | 10 |
| 2 | 84.25.11.120 | Оказание услуг по заправке огнетушителей для нужд объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Новодевичьего монастыря» (ОУ-5). | Усл. ед. | 126 |

2. Место нахождения Заказчика: г. Москва, Новодевичий проезд, д. 1.

2. Место оказания Услуг: по месту нахождения Исполнителя.

3. Срок оказания Услуг: с даты заключения Контракта по 30.09.2026 г.

4. Требования к Услугам:

Исполнитель своими силами и за свой счет организует доставку огнетушителей  до места проведения перезарядки заявленного количества огнетушителей, оказывает услуги  своими силами и средствами, после оказания услуг доставляет огнетушители Заказчику.

Оказание услуг по техническому перезарядке огнетушителей должно сопровождаться техническим обслуживанием огнетушителей согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», которое включает:

4.1 Огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков огнетушащего вещества (далее - ОТВ), проведены внешний и внутренний осмотры, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, шланга, пускового и запорного устройств. В ходе проведения осмотра необходимо контролировать:

- состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);

- отсутствие следов коррозии;

- состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;

- состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;

- массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента;

- состояние поверхности и узлов крепления шланга;

- состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ;

- состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя.

После проведения осмотра Исполнитель проводит техническое обслуживание огнетушителей, которое включает:

- замену раструбов на огнетушителях  углекислотных (при необходимости);

- замену запорно-пускового устройства на огнетушителях  углекислотных (при необходимости);

- замену ручек на огнетушителях  углекислотных (при необходимости);

- замену гибких раструбов на огнетушителях  порошковых (при необходимости);

- проверку на исправность индикатора давления огнетушителей  порошковых;

- замену манометров на огнетушителях  порошковых (при необходимости).

4.2 При перезарядке корпуса огнетушителей низкого или высокого давления подвергают испытанию гидростатическим пробным испытательным давлением;

- Корпуса порошковых и газовых огнетушителей перед зарядкой ОТВ должны быть просушены. Наличие в них влаги не допускается;

- ОТВ, предназначенные для зарядки огнетушителей, должны быть герметично упакованы, иметь разборчивую маркировку и необходимую сопроводительную техническую документацию;

- Не допускается при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ;

- Не допускается смешивать порошковые составы различных типов (ABCE, BCE, D и т. д.);

- Не допускается преобразовывать огнетушители из одного типа в другой;

- Необходимо использовать только такие составы и в таком количестве, которые указаны в технической документации на данный огнетушитель;

- Масса ОТВ, коэффициенты заполнения при перезарядке огнетушителей должны соответствовать требованиям технической документации на огнетушители (далее — ТД);

- При зарядке огнетушителей вытесняющий газ должен применяться в соответствии с ТД изготовителя, соответствовать требованиям ГОСТ Р 51057-2001. «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- На огнетушитель при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, делается отметка в паспорте и наносится этикетка на корпус с разборчивой надписью. Этикетка должна содержать информацию, согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой специализированной организации, проводившей перезарядку.

Исполнитель должен иметь действующую лицензию на оказание данных услуг согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

В случае вывода из строя огнетушителя по вине Исполнителя компенсация ущерба происходит за счет средств Исполнителя.

Технические характеристики огнетушителей указаны в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование характеристик | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование огнетушителя | ОП-4 | - |
|  | Количество | 10 | шт. |
|  | Масса заряда ОТВ | 4±0,2 | кг |
|  | Рабочее давление в корпусе | 1,4±0,2 | МПа |
|  | Вытесняющий газ | воздух | - |
| 2 | Наименование огнетушителя | ОУ-5 | - |
|  | Количество | 126 | шт. |
|  | Масса заряда ОТВ | 5±0,25 | кг |

5. Требования к безопасности и материалам при оказании Услуг:

5.1. При оказании Услуг Исполнитель обеспечивает и несет  полную ответственность за выполнение требований, предъявляемых к безопасности оказания Услуг:

-соблюдение правил охраны труда;

- соблюдение правил техники безопасности;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- соблюдение требований производственных инструкций;

- соблюдение санитарных норм и правил.

5.2. Оказание Услуг производится с использованием оборудования, инструментов и расходных материалов Исполнителя. Используемые при оказании Услуг  материалы должны быть новыми и совместимы с используемым Заказчиком оборудованием, а также обеспечивать взаимодействие с ним.  Расходные материалы, применяемые при оказании Услуг, предоставляются Исполнителем и включены в цену Контракта.

6. Требования нормативных документов к  оказываемым Услугам:

6.1. При оказании Услуг Исполнитель обязан соблюдать нормативно-технические требования действующих нормативных документов Российской  Федерации, государственных стандартов, правил и санитарных норм, включая, но не ограничиваясь следующими документами:

6.1.1. ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

6.1.2. Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

6.1.3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

6.1.4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6.1.5. ГОСТ Р 51057-2001. «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».