Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

- Общие требования:

  - Учет объема потребления холодной волы организовать через узлы учета.

  - Узел учета следует размещать на границе эксплуатационной ответственности, на сетях абонента.

  - Помещение для установки узла учета должно быть легко доступным и удобным для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом, с искусственным или естественным освещением и температурой внутреннего воздуха в зимнее время не ниже +5°С.

  - К установке принять средства измерения, зарегистрированные в Государственном реестре средств измерений и имеющие соответствующий сертификат об утверждении типа средства измерений.

- Требования к техническим характеристикам водосчетчика:

  - При выборе средств измерений следует руководствоваться следующими требованиями:

- диапазон измерений прибора учета должен соответствовать расчетной нагрузке водопотребления с учетом минимального и максимального объемов потребления;

-  в случае неравномерного водопотребления предусмотреть средство измерения с широким диапазоном измерения (комбинированный водосчетчик);

- климатическое исполнение средств измерений, указанное в заводском паспорте, должно соответствовать реальным условиям эксплуатации;

- счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройств формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов;

  - Средства измерений должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, обеспечивать полноту, достоверность и непрерывность учета расхода холодной воды.

- Требования по комплектации узла учета.

  - При комплектации узла учета предусмотреть:

- установку запорной арматуры до и после прибора учета;

- соблюдение прямых участков до и после прибора учета, согласно технической документации на данное средство измерения;

- установку на обводной линии двух запорных устройств с сбросным краном между ними.

  - Для обеспечения работоспособности прибора учета рекомендуется установка:

- до прибора учета - фильтра магнитно-механического типа с возможностью опломбирования;

- после прибора учета - обратного клапана:

  - Предусмотреть технические решения для опломбировки запорной арматуры па обводной линии (предоставить схему опломбировки).

- Требования по обеспечению противопожарного расхода холодной воды.

  - При наличии системы пожаротушения подключенной после узла учета необходимо схему водомерного узла разработать с учетом пропуска противопожарного расхода холодной воды:

  - При наличии системы пожаротушения, подключенной помимо узла учета, необходимо предусмотреть технические решения для исключения нецелевого расхода холодной воды (помимо нужд на пожаротушения). Данные решения отобразить в общих данных и рабочих чертежах.

- Требования к оформлению проектной документации:

  - Проект узла учета выполнить с соблюдением всех норм, правил, указаний, действующих в Российской Федерации. Разработанный проект, прошитый и пронумерованный, вместе со свидетельством на право данной деятельности представить в центр обслуживания клиентов Красноярский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания» (ул. Республики. 37 тел.: 257-95-55). для проверки на соответствие разработанного проекта требованиям нормативной документации и технических условий. Рабочий проект должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию узла учета холодной волы.

- Монтаж узла учета ХВС:

  - Монтажные работы должна выполнять организация, имеющая допуск на данные работы в строгом соответствии с согласованной проектной документацией.

- Допуск в эксплуатацию узла учета ХВС:

  - Смонтированный узел учета необходимо слать в эксплуатацию представителям в Красноярский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания» (ул. Республики, 37 тел.: 257-95-55).

Инспектор ОМСМТиИО                                                                                Шушаков А.О.