КОНТРАКТ № 1705

на оказание услуг по техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии, включая подготовку к отопительному сезону, для нужд Института философии РАН

г. Москва 							 «____»июня 2026г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии Российской академии наук (Институт философии РАН), в лице временно исполняющего обязанности Директора Гусейнова Абдусалама Абдулкеримовича, действующего на основании Приказа Министерства науки и высшего образования от 28.12.2021г. № 10-3/595 п-о и Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и ____в лице ___, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.4, ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт (Контракт)) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии, включая подготовку к отопительному сезону, для нужд Института философии РАН, согласно Техническому заданию (приложение № 1 к настоящему контракту), а Заказчик - обеспечить их приемку и оплату.

1.2. Все изменения в контракт могут вноситься только по письменному соглашению Сторон.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

- обеспечить для оказания услуг допуск персонала Исполнителя на территорию объекта, в порядке, действующем на территории Заказчика;

- провести своими силами экспертизу оказанных услуг;

- обеспечить приёмку оказанных Исполнителем услуг и их оплату в размере, предусмотренном настоящим контрактом;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

2.2. Исполнитель обязан:

- выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем контракте;

- своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе сложностях, возникающих при исполнении контракта, а так же в установленные контрактом сроки оказать Заказчику услуги, предусмотренные настоящим контрактом;

- в минимально возможный срок, за собственный счет устранить недостатки оказания услуг при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты оказания услуг Исполнителем, или несоответствия услуг условиям настоящего контракта;

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению требований техники безопасности, экологической и противопожарной безопасности.

2.3. Стороны признают, что условия, изложенные в пунктах 2.1. и 2.2.                              раздела 2 «Обязанности сторон» настоящего контракта, а также в остальных пунктах и разделах настоящего контракта, являются существенными.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ

3.1. Приемка оказанных по контракту услуг на соответствие их требованиям, установленным в контракте, осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг, представленного Исполнителем.

3.2. Услуги должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации, а также требованиям контракта.

3.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками услуг, указанными в контракте.

3.4. Для взаимодействия с Исполнителем, осуществления контроля за исполнением контракта, приёмки и экспертизы поставленной продукции Заказчик назначает ответственных лиц и наделяет их соответствующими полномочиями.

3.5. Не позднее 3-х рабочих дней после окончания отчетного периода оказания услуг Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте оказания Услуг на объекте в отчетном периоде.

3.6. Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, Исполнитель представляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг на объекте за отчетный период в 2-х экземплярах с приложением к нему Расчета стоимости оказанных услуг на объекте за отчетный период (далее – Акт).

3.7. Не позднее 5-ти рабочих дней после получения от Исполнителя Акта Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг на Объекте на предмет соответствия их объема и качества, и направляет Исполнителю подписанный им один экземпляр Акта либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных Услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных Услуг, или Акт выявленных недостатков с перечнем выявленных недостатков/необходимых доработок и сроками их устранения.

  - В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных Услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов оказанных Услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в Акте выявленных недостатков, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  - В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных Услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных Услуг, или акта выявленных недостатков Исполнитель в течение 3-х рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных Услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт для принятия Заказчиком оказанных Услуг.

  - В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных Услуг, Заказчик принимает оказанные Услуги и подписывает Акт.

  - Не позднее одного дня с даты подписания Акта Заказчиком, Исполнитель передаёт Заказчику счёт на оплату оказанных Услуг на Объекте за отчетный период (далее – счёт) и счёт-фактуру.

  - Подписанный Исполнителем и Заказчиком Акт являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг за отчетный период.

  - В случае если Акт оказанных услуг подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Исполнителя и Заказчика, Акт оказанных услуг считается неподписанным, а услуги непринятыми.

  - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем предусмотренных контрактом обязательств, в том числе нарушений условий контракта об объеме и качестве услуг, - мотивированный отказ от приемки услуг с указанием перечня выявленных недостатков оказанных услуг и намерения Заказчика о применении неустоек (штрафов, пеней).

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет – ____ (____) руб. 00 коп. в том числе НДС

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

4.2. Цена контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с выполнением обязательств по контракту: стоимость услуг, стоимость расходных материалов, заработную плату привлекаемого персонала, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, расходы по доставке на объект Заказчика и вывоз обратно оборудования, материалов, инструментов и иные транспортные расходы, а также стоимость расходных материалов и средств, вспомогательного оборудования, техники, инструментов, инвентаря, расходы на уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, без авансирования.

4.3. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 банковских дней с даты выставления Исполнителем счета в пределах цены Контракта на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта оказанных услуг и счета в соответствии с объемом и качеством услуг, предусмотренными Техническим заданием (приложение № 1 к контракту).

4.4. Оплата производится в рублях Российской Федерации. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

4.5. В случае применения к Исполнителю штрафных санкций (штрафов, пеней) за просрочку исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по контракту, в том числе нарушения условий контракта об объемах и качестве услуг Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг с вычетом размера штрафа (пени) рассчитанного в соответствии с п.5.2. 5.3. настоящего контракта.

Исполнение обязательства Исполнителя по перечислению начисленного штрафа (пени) в доход бюджета возлагается на Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом (утв. Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 г.), далее - Правила, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).

5.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.8. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляется Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня установления факта просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также иных случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.9. За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (Подрядчиком, Подрядчиком).

5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.13. Уплата неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту не освобождают Сторону от исполнения обязательств.

5.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

6.4. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.5. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.6. Сторона, принявшая решение расторгнуть настоящий контракт, в связи с односторонним отказом от исполнения контракта, при нарушении условий контракта другой стороной обязана в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта направить письменное уведомление другой Стороне с решением об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.7. Решение одной из сторон об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления стороны, принявшей решение об одностороннем отказе от исполнения контракта другой стороны.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, в случаях, установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретные меры органов государственной власти.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, сторона, которая ссылается на это, обязана в течение 10-ти дней уведомить в письменной форме другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении действия таких обстоятельств с предоставлением соответствующих доказательств, заверенных государственными органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, сторона контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. При реализации условий контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны обязаны немедленно информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течение 10-ти дней.

8.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

8.3.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта;

8.3.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно оказываемой услуги или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного контрактом объема оказываемых услуг должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренный в контракте объем услуг.

8.3.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

8.5. Стороны не могут передавать права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

8.6. Обеспечение исполнения Контракта не установлено

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Для урегулирования споров, связанных с исполнением контракта, стороны устанавливают обязательные соблюдение претензионного порядка перед обращением в Арбитражный суд.

9.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

Сторона, получившая предложение о расторжении контракта, должна сообщить другой стороне свое решение в течение 10-ти дней с момента получения этого предложения. При отсутствии согласия или не достижении договорённости на расторжение контракта одной из сторон, Контракт может быть расторгнут через Арбитражный суд г. Москвы.

9.3. Обращение в Арбитражный суд без соблюдения претензионного порядка не допускается.

# 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

# 10.1. Вся представляемая сторонами друг другу информация, связанная с заключением и исполнением контракта, считается конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению.

# 10.2. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой стороны, кроме случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 10.3. В случае раскрытия (включая неумышленное) конфиденциальной информации, сторона, виновная в раскрытии информации, обязана предпринять все возможные действия для устранения в максимально короткий период времени последствия такого раскрытия, и возместить другой стороне убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), связанные с раскрытием конфиденциальной информации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Начало действия контракта: с момента заключения контракта.

11.2. Настоящий Контракт заканчивает свое действие «31» декабря 2027 г.

Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств и осуществления окончательных расчетов между Сторонами по настоящему Контракту.

11.3. Стороны заключили Контракт на 15 (пятнадцати) листах в двух идентичных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

12. АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

12.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Институт философии РАН Адреса: - юридический/ фактический: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, 12, стр. 1 Телефон: (495) 695-60-51, факс: (495) 609-93-50 Электронный адрес: zakupki@iph.ras.ru ИНН 7704032770 КПП 770501001 БИК ТОФК 004525988 Банк:ОКЦ№1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО// УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва Единый казначейский счет 40102810545370000003 Казначейский счет 03214643000000017300 л/с 20736Ч42320 ОКТМО 45381000 ОГРН 1037704032706 | Юридический адрес: |

| Заказчик: ВрИО директора Института философии РАН | Исполнитель: ---- |
| --- | --- |
| _____________________/А.А. Гусейнов/ | __________________/ ____ / |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1

к Контракту № 1705

от «___» июня 2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии, включая подготовку к отопительному сезону, для нужд Института философии РАН

- Сроки (периоды) оказания услуг: с «01» октября 2026 г. по «30» сентября 2027 г.

- Место оказания услуг/использования Систем: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1

- Цена контракта: ____ (____) руб. 00 коп. в том числе НДС

- Объем оказываемых услуг/единица измерения: – 12 (двенадцать) месяцев/месяц

- Цена за единицу ____(____) руб. 00 коп. НДС рубля 00копейки. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

- График оплат: ежемесячные платежи по ___ (____) рублей 00 копеек НДС5 В месяц

Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию:

- индивидуального теплового пункта (ИТП), включая подготовку ИТП к отопительному сезону с опрессовкой теплового ввода абонента.

- узла учёта тепловой энергии (УУТЭ), включая подготовку системы отопления к отопительному сезону;

Доставка Исполнителем на Объект расходных материалов, инструмента и оборудования для оказания услуг, а также вывоз инструмента, оборудования и мусора после оказания услуг осуществляется за счёт Исполнителя.

Общие требования к услугам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок.

- Оказание Исполнителем Услуг в соответствии с требованиями нормативных актов, регламентирующих организационные и технические требования к эксплуатации инженерных систем.

- Обеспечение Исполнителем во время оказания Услуг на объектах соблюдение требований пожарной безопасности, электробезопасности и охраны окружающей среды.

- Обеспечение Исполнителем на Объекте при оказании Услуг безопасных условий для жизнедеятельности сотрудников и работников Заказчика.

- Соблюдение Исполнителем правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

- Создание и обеспечение Исполнителем безопасных для оказания Услуг условий Персоналу, обеспечение его спецодеждой и средствами защиты необходимыми для оказания Услуг.

  - Обеспечение Исполнителем постоянного присутствие на Объекте достаточного для оказания Услуг количества квалифицированного Персонала, имеющего необходимые допуски и разрешения на выполнение Работ.

  - На объекты эксплуатации допускаются только аттестованные специалисты по обслуживанию теплотехнического оборудования, а также только аттестованные специалисты по обслуживанию электротехнического оборудования с группой допуска не ниже IV.

  - Наличие у Исполнителя диспетчерской службы для оперативного восстановления работоспособности инженерных систем. Исполнитель должен обеспечить круглосуточную диспетчеризацию текущих и аварийных заявок для их последующего исполнения специалистами сантехниками, теплотехниками и электриками.

  - Исполнитель должен иметь в своём составе аварийную бригаду в количестве не менее 3 человек (теплотехник, сантехник, электрик), работающую в круглосуточном режиме с 08.00 до 08.00 следующего дня при 7-дневной рабочей неделе, а также прямой телефонный номер 495 (499).

  - Обеспечение Исполнителем за свой счет всеми видами материально-технических средств (инструментом, инвентарем, оборудованием, оснасткой, расходными материалами, запасными частями, средствами защиты и т.д.), необходимыми для оказания Услуг, за исключением стоимости запасных частей, превышающей 10000 рублей в месяц.

  - Ответственность Исполнителя за разглашение Персоналом служебной информации, касающейся деятельности Заказчика и/или его объекта, ставшей известной Исполнителю при оказании Услуг.

  - Контроль Исполнителя за дисциплиной труда Персонала, оказывающего Услуги, проведение инструктажей по технике безопасности при оказании Услуг.

  - Обеспечение Исполнителем сохранности имущества Заказчика, целостности и исправности существующих коммуникаций, сетей, сооружений во время оказания Услуг. Исполнитель несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику в результате неполного или некачественного оказания услуг. Убытки компенсируются Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Осуществление Исполнителем постоянного контроля за ходом и качеством оказания Услуг. Применяемая система контроля качества оказываемых услуг должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

  - Выполнение Исполнителем требований Заказчика, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов при осуществлении контроля за ходом и качеством оказания Услуг.

  - Уборка Исполнителем мусора, возникшего при оказании Услуг.

  - Предписания, штрафы, выставленные надзорными органами по основаниям, связанным с оказанием услуг ненадлежащего качества или несвоевременным оказанием услуг Исполнителем, и/или в результате виновных действий Исполнителя, оплачиваются Исполнителем.

- Требования к качественным характеристикам услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при оказании услуг.

    - Требования к Услугам.

    - Исполнитель при оказании Услуг обеспечивает:

- контроль за работой инженерных систем объекта в целом;

- локализацию и ликвидацию отказов и нарушений в работе инженерных систем объекта, устранение мелких неисправностей и поломок на объекте;

- осуществление планово-предупредительных осмотров и ремонтов инженерных систем объекта;

- подготовку объекта к сезонной эксплуатации;

- предоставление отчетов о состоянии инженерных систем объекта в целом;

- ведение необходимой технической документации на объекте.

    - При оказании Услуг должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

    - Исполнитель обеспечивает Заказчика в рабочее и нерабочее время, выходные и праздничные дни постоянной устойчивой диспетчерской связью.

    - При сбоях или отказах инженерных систем, а также в других случаях, требующих вмешательства Персонала (устранение мелких неисправностей и поломок), Исполнитель обеспечивает выезд Персонала на объект, присутствие Персонала на объекте, а также полное устранение причин сбоя или отказа инженерных систем на объекте Заказчика в течение 1,5 (полутора) часов после получения заявки от Заказчика (по устранению мелких неисправностей и поломок – в течение одного дня).

    - При необходимости подключения временных коммуникаций на период оказания Услуг и в течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить при штатной эксплуатации Объекта бесперебойное функционирование его инженерных систем, коммуникаций и оборудования.

    - Исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку зоны оказания Услуг и прилегающей непосредственно к ней территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.

    - Зона оказания Услуг для исключения травматизма должна ограждаться специальными предупреждающими знаками.

    - При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные работы осуществляются за счет Исполнителя.

    - До начала оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику следующую информацию:

- о лицах, ответственных за оказание Услуг на Объектах, с указанием представляемых им полномочий и номерами телефонов;

- о руководителе Исполнителя с номером телефона для оперативной (экстренной) связи;

- список Персонала для согласования, который будет задействован при оказании Услуг на Объектах, с указанием паспортных данных и разрешений на работу (в случае привлечения граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации). При изменении состава Персонала Исполнитель обязан не менее, чем за два дня уведомить об этом Заказчика.

    - Исполнитель обеспечивает ведение на объекте всей необходимой технической документации, предусмотренной нормативными актами.

    - В случае возникновения претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц, независимо от их характера, Заказчик не несет никакой материальной, финансовой и юридической ответственности, если нет очевидной вины Заказчика.

    - Заказчик оставляет за собой право осуществлять проверки качества оказываемых Услуг, соответствия используемых запасных частей, материалов и оборудования, объемов и сроков их выполнения требованиям Технического задания с привлечением Исполнителя.

    - Заказчик предоставляет Исполнителю имеющуюся техническую документацию по инженерным системам, оборудованию, измерительным приборам.

    - Заказчик имеет право требовать устранения своих замечаний по Услугам, оказываемым Исполнителем ненадлежащим образом, а также требовать замены Персонала при нарушении ими дисциплины труда, режима работы Объекта, халатного отношения к своим обязанностям.

    - Заказчик информирует исполнителя о находящемся на хранении оборудовании или материалах.

    - Если в результате оказания услуг Исполнителем было повреждено оборудование или имущество Заказчика (или имущество третьих лиц, принятое Заказчиком на хранение), то Исполнитель обязан возместить нанесенный ущерб.

    - В случае аварийной ситуации на оборудовании, инженерных сетях, возникшей не по вине Исполнителя, данные виды работ по устранению аварии будут проводится по дополнительному соглашению, и оплачиваются отдельно Заказчиком.

  - Требования к Персоналу.

    - Персонал должен соблюдать противопожарный режим, установленный на объектах.

    - Персонал при оказании Услуг на объекте должен соблюдать нормы и    правила техники безопасности, охраны окружающей среды, пожарной и электробезопасности. Ответственность за соблюдение Персоналом указанных норм и правил несет Исполнитель. Инструкции по технике безопасности на объекте разрабатывает Исполнитель.

    - Персонал должен иметь необходимую квалификацию для оказания услуг, а также необходимые допуски и разрешения для их оказания.

    - Персонал должен быть обеспечен Исполнителем спецодеждой, инвентарем, инструментом, а также другими средствами, необходимыми для оказания Услуг.

    - Персонал при оказании Услуг на Объекте должен находиться в спецодежде и иметь при себе исправные необходимые средства защиты (органов дыхания, зрения и т.д.).

    - Персонал не должен иметь медицинских противопоказаний, препятствующих оказанию Услуг.

  - Требования к инструментам, материалам.

    - Исполнитель должен обеспечить свой персонал всеми необходимыми расходными материалами, для качественного и своевременного исполнения всех обязательств по Контракту.

    - Инструмент, инвентарь, оборудование, оснастка, запасные части, расходные материалы, средства защиты, применяемые при оказании Услуг, должны быть безопасны, разрешены к применению в Российской Федерации, соответствовать государственным (отраслевым) стандартам, техническим условиям, иметь санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а также использоваться в соответствии с технологией оказания Услуг.

    - Запасные части и материалы, применяемые для оказания Услуг, должны быть без деформаций и без производственного брака, новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, а также должны иметь остаточный срок хранения не менее гарантийного срока эксплуатации результатов оказанных услуг.

    - Средства защиты, измерений, инструмент и оборудование, подлежащие испытаниям (проверкам) должны быть испытаны (проверены) и иметь подтверждающие документы.

    - Инструмент, инвентарь, оборудование должны храниться чистыми и исправными в отведенных для этих целей помещениях (при их хранении на объекте).

    - Отходы, образующиеся при оказании Услуг, должны размещаться в специально отведенных для этого местах.

- Требования соответствия нормативным документам:

Техническое обслуживание должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации, Правил промышленной безопасности, ГОСТ и СНиП, иной нормативно-технической документации, регламентирующих основные организационные и технические требования к эксплуатации оборудования.

Исполнитель обязан обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, установленным следующими правовыми актами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон №35-ФЗ «Об электроэнергетике (с изменениями на 27 декабря 2019 года)»,

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 26 июля 2019 года)»,

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года)»,

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)»,

- Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27.07.2010 №190-ФЗ,

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115.

Во время производства работ Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

Исполнитель проводит техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты силами квалифицированного персонала, с применением своих материалов, инструментов и оборудования.

- Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика:

Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара, используемого при выполнении работ по предмету аукциона в электронной форме, его технические, функциональные и иные характеристики должны соответствовать настоящему техническому заданию и Приложения № 1 к Техническому заданию, являющимся неотъемлемой частью Технического задания.

- Порядок оказания услуг, этапы, последовательность, график:

    - В течение 5-ти рабочих дней с даты подписания Контракта Исполнитель совместно с Заказчиком проводит обследование объекта на предмет установления фактического состояния инженерных систем и составления Графика проведения инженерно-технического обслуживания инженерных систем на Объекте (далее – График).

    - В течение 3-х рабочих дней после проведения обследования Исполнитель составляет в 2-х экземплярах График и согласовывает его с Заказчиком. Один экземпляр Графика, подписанный и согласованный, Исполнитель направляет Заказчику для контроля хода оказания Услуг.

Оборудование заказчика, подлежащее техническому обслуживанию

Насосная

Насосная станция ХВС (Grundfoss)

Щит управления автоматикой насосов

Регуляторы (ШУПН) ХВС

ИТП

Автоматика ИТП на базе оборудования «ОВЕН», в том числе ШСУ

Регулятор перепада давления

КЗР (Danfoss) системы ГВС

КЗР (Danfoss) системы отопления

ДЭМ 202 – датчик давления – 3 шт.

Пластинчатый теплообменник (Alfa Laval) системы отопления

Пластинчатый теплообменник (Alfa Laval) системы ГВС 1 ступени

Пластинчатый теплообменник (Alfa Laval) системы ГВС 2 ступени

Насос системы отопления (Grundfoss)  - 2 шт.

Насос системы ГВС (Grundfoss) – 2 шт.

Насос подпитки системы отопления (Grundfoss) – 2 шт.

Соленоидный клапан системы подпитки

Водомер подпитки

Водомер ХВС

Запорно-регулирующая арматура (ЗРА) Ду=100 мм; 65 мм; 50 мм

Мембранный расширительный бак системы отопления – 2 шт.

Манометры, термометры

УУТЭ (узел учета тепловой энергии)

Тепловычислитель основной – Магика

Первичный преобразователь ПП100

Термопара (КТПТР – 05)

Перечень услуг по техническому обслуживанию инженерных систем объекта

ИТП

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| ТО-1 | Ежедневный технический осмотр теплового пункта |  |
| 1 | Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения (УЗО), устройств релейной защиты и других автоматических устройств | 1 раз в 2 дня |
| 2 | Удаление грязи и пыли с поверхности токоведущих частей со снятием напряжения | по необходимости |
| 3 | Внешний осмотр и проверка технического состояния узла учѐта | 1 раз в 2 дня |
| 4 | Обход теплового пункта с целью контроля параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования | 1 раз в 2 дня |
| 5 | Показания основных контрольно-измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем тепловодоснабжения | 1 раз в 2 дня |
| 6 | Запись параметров работы инженерных систем в оперативный журнал теплового пункта | 1 раз в 2 дня |
| 7 | Проверка соответствия записанных параметров работы теплового пункта параметрам, заданных в режимных картах; при необходимости - корректировка режимов работы инженерных систем ИТП | 1 раз в 2 дня |
| 8 | Проверка состояния дверей и дверных запоров теплового пункта | 1 раз в 2 дня |
| 9 | Проверка исходного положения запорной арматуры, насосного оборудования, приборов автоматики и электрооборудования ИТП | 1 раз в 2 дня |
| 10 | Проверка работы электронасосных агрегатов и исправность их упругих соединительных муфт | 1 раз в 2 дня |
| 11 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы | 1 раз в 2 дня |
| 12 | Проверка на отсутствие течи воды через сальниковые уплотнения запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в 2 дня |
| 13 | Проверка на отсутствие затоплений технического подполья и подвальных помещений теплового пункта сетевой водой | 1 раз в 2 дня |
| ТО-2 | Еженедельное техническое обслуживание теплового пункта |  |
| 14 | Проверка правильности функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно- измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При необходимости -корректировка режима работы | еженедельно |
| 15 | Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием | еженедельно |
| 16 | Проверка на наличие жидкой смазки в корпусах подшипников насосов, с пополнением смазки до необходимого уровня | еженедельно |
| 17 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла | еженедельно |

| 18 | Проверка на ощупь нагрева подшипниковых узлов, работающих электронасосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. | еженедельно |
| --- | --- | --- |
| 19 | Проверка на наличие защитных кожухов полумуфт электронасосных агрегатов и надежности их крепления | еженедельно |
| 20 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности | еженедельно |
| 21 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения | еженедельно |
| 22 | Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми | еженедельно |
| 23 | Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления | еженедельно |
| 24 | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров | еженедельно |
| 25 | Проверка уровня машинных масел гильз термометров и их пополнение (при необходимости) | еженедельно |
| 26 | Осмотр на наличие посторонних предметов в электрошкафах, шкафах автоматики. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа | еженедельно |
| 27 | Проверка целостности ламп освещения помещения | еженедельно |
| 28 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта | еженедельно |
| 29 | Проверка наличия и целостности пломб на водомерных узлах и приборах учета тепловой энергии | еженедельно |
| 30 | Проверка противопожарного состояния помещения теплового пункта. Уборка из помещения горючих и легковоспламеняющихся материалов | еженедельно |
| 31 | Устранение неисправностей, выявленных при осмотрах в течение прошедшей недели | еженедельно |
| 32 | Восстановление при необходимости поврежденных лакокрасочных покрытий оборудования и приборов | еженедельно |
| 33 | Проверка наличия и ведения эксплуатационной документации теплового пункта | еженедельно |
| 34 | Запись в оперативном журнале о выполнении еженедельного обслуживания | еженедельно |
| ТО-3 | Ежемесячное техническое обслуживание теплового пункта |  |
| 35 | Проверка на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций | ежемесячно |
| 36 | Проверка правильности функционирования систем автоматизированного отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение путем принудительного изменения температурных режимов | ежемесячно |
| 37 | Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки | ежемесячно |

| 38 | Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений и сальниковых уплотнений, проверка электропроводки, проверка герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клеммных колодок приборов, проверка надежности крепления приборов) | ежемесячно |
| --- | --- | --- |
| 39 | Проверка внешним осмотром нагрева контактных соединений токоведущих частей (по потемнению окраски, по запаху) | ежемесячно |
| 40 | Проверка, регулировка и наладка аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы) электродвигателей | ежемесячно |
| 41 | Проверка характера гудения работающих контакторов и магнитных пускателей. При гудении проверка затяжки винтов, крепящих сердечников | ежемесячно |
| 42 | Осмотр состояния контактов магнитных пускателей и контакторов. В случае небольшого подгорания - зачиститка их до металлического блеска | ежемесячно |
| 43 | Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки | ежемесячно |
| 44 | Проверка соосности валов насосов и электродвигателей. При необходимости проведение центровки | ежемесячно |
| 45 | Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений | ежемесячно |
| 46 | Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и шток регулирующих клапанов | ежемесячно |
| 47 | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды | ежемесячно |
| 48 | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение | ежемесячно |
| 49 | Устранение неисправностей и неполадок, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе эксплуатации | ежемесячно |
| 50 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции | ежемесячно |
| 51 | Снятие показаний потребленной тепловой энергии с теплосчетчика с передачей их в энергоснабжающую организацию | ежемесячно |
| 52 | Запись в оперативном журнале о выполнении ежемесячного технического обслуживания | ежемесячно |
| ГТО | Ежегодное техническое обслуживание теплового пункта |  |
| 53 | Технический осмотр всего инженерного оборудования, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование | ежегодно |
| 54 | Проверка укомплектованности теплового пункта оборудованием и приборами (ЗИП), при необходимости принятие мер по доукомплектации | ежегодно |

| 55 | Проверка технического состояния пускорегулирующей аппаратуры и работоспособности отключающих аппаратов; наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях, и их соответствие нагрузкам защищаемых цепей и номинальным токам предохранителей; отсутствия местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствия на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла; состояния изоляции невидимых проводов и кабелей | ежегодно |
| --- | --- | --- |
| 56 | Проверка целостности, состояния зануляющих (заземляющих) проводников и надежности их подсоединения. При необходимости зачистка мест соединений до металлического блеска, затяжка болтовых соединений и смазка консистентной смазкой | ежегодно |
| 57 | Проверка состояния открыто проложенной электропроводки, исправности установочных изделий и освещенности помещений | ежегодно |
| 58 | Проведение комплекса электроизмерительных работ на цепях освещения и электротехническом оборудовании теплового пункта | ежегодно |
| 59 | Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, водоподогревателях и трубопроводах | ежегодно |
| 60 | Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием, а также систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (с помощью имитаций) | ежегодно |
| 61 | Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем отопления | ежегодно |
| 62 | Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров | ежегодно |
| 63 | Выявление и устранение причин при осмотрах и проверках на функционирование неисправностей и недостатков. При необходимости замена неисправного оборудования, приборов и электроаппаратов на исправные из ремонтного фонда (или новые) | ежегодно |
| 64 | Проверка и восстановление тепловой изоляции водоподогревателей, трубопроводов и корпусов арматуры | ежегодно |
| 65 | Осмотр состояния сальниковых уплотнений насосов, задвижек. Подтяжка сальниковых уплотнителей | ежегодно |
| 66 | Очистка гильз термометров от грязи, заполнение их свежим машинным маслом | ежегодно |
| 67 | Проведение частичной разборки регулирующих клапанов и смазка металлических зубчатых колес и подшипников | ежегодно |
| 68 | Проведение частичной разборки насосов и электродвигателей, пополнение консистентной смазкой подшипниковых узлов | ежегодно |
| 69 | Прочистка фильтров | ежегодно |
| 70 | Промывка и очистка грязевика | ежегодно |
| 71 | Подкраска оборудования, трубопроводов | ежегодно |
| 72 | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов | ежегодно |
| 73 | Мероприятия по устранению недостатков в теплоснабжении, выявленных по результатам прошедшего отопительного сезона на данном конкретном тепловом пункте | ежегодно |

| 74 | Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др. | ежегодно |
| --- | --- | --- |
| 75 | Очистка поверхностей нагрева водоподогревателей систем горячего водоснабжения (1 раз в 2 года) и систем отопления (1 раз в 2-3 года). Опрессовка давлением 1.25 рабочего межтрубного пространства водоподогревателей и испытания на плотность и прочность | ежегодно |
| 76 | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах | ежегодно |
| 77 | Сдача подготовленного к зимней эксплуатации теплового пункта представителю теплоснабжающей организации | ежегодно |
| 78 | Запись в оперативном журнале о выполнении операций сезонного технического обслуживания и готовности теплового пункта к новому отопительному сезону | ежегодно |
| 79 | Проверка правильности регулировки при пуске отопления присоединенных внутренних систем тепловодоснабжения и обеспечения параметров работы инженерных систем, заданных режимными картами | ежегодно |
| 80 | Подготовка ИТП к ОЗП (осенне-зимнему периоду) с подписанием накопительной ведомости в ресурсоснабжающей организации | ежегодно |

| Заказчик: ВрИО директора Института философии РАН | Исполнитель: ____ |
| --- | --- |
| _____________________/А.А. Гусейнов/ | __________________/ _____ / |
| М.П. | М.П. |