#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по промывке и опрессовке системы отопления в административном

здании Территориального органа Федеральной службы государственной статистики

по Рязанской области (Рязаньстат)

1. Общие условия

1. Основание: Закупка осуществляется на основании плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2026 финансовый год и плановый период 2027 и 2028 годов.

2. Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат).

3. Адрес: Россия, 390013, Рязанская область, г. Рязань, ул. Типанова, д. 4

4. Предмет закупки, адреса и срок оказания:

4.1. Оказание услуг по промывке и опрессовке системы отопления в административном здании Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) (далее - Услуга) в соответствии с требованиями п. 5 настоящего Технического задания.

4.2. Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика, г. Рязань, ул. Типанова, д. 4

4.3. Срок оказания услуг: по 11 сентября 2026 г.

5. Требования к качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Услуг, и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества оказываемых услуг, обслуживанию Услуг,  к расходам на эксплуатацию оказываемых услуг

5.1. Общие требования

5.1.1. Все услуги должны быть оказаны своевременно. Услуги должны быть оказаны качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.

5.1.2. Все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.

5.1.3. Все применяемые при оказании услуг товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

5.1.4. Гарантия на выполненные услуги устанавливается 12 месяцев с момента подписания акта оказанных Услуг.

5.1.5. Исполнитель должен иметь производственные возможности для проведения данного вида услуг.

5.1.6. Услуги должны быть оказаны Исполнителем своими силами и средствами.

6. Краткие характеристики оказываемых услуг:

- Проверка соответствия системы отопления, оборудования нормативной и проектной документации;

-  Подготовка приборов для проведения гидравлического испытания. (Использовать приборы с характеристиками, обеспечивающими выполнение требования для гидравлических испытаний систем отопления.);

- Визуальное обследование технического состояния всего оборудования для приведения его в соответствие с требованиями и нормами, на наличие: коррозии, утечек, механического повреждения оборудования, нарушений правил безопасности;

- Слив системы;

- Промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления здания;

- Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания;

- Ревизия запорной арматуры (задвижек);

- Ревизия и регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

- Очистка грязевиков и воздухосборников;

- Наполнение водой внутренней системы отопления с осмотром;

- Гидравлическое испытание внутренних трубопроводов системы отопления на прочность и плотность;

- Демонтаж перемычек и ограничительных шайб несоответствующих «Правилам эксплуатации тепловых энергоустановок» (при необходимости).

7. Требования к оказанию Услуг:

В соответствии с условиями настоящего Технического задания при оказании услуг должны быть оказаны сопутствующие услуги (в т.ч. с использованием необходимых товаров, в т. ч. оборудования), которые не предусмотрены непосредственно в рамках оказания услуг, являющихся предметом контракта, однако должны быть выполнены в соответствии с нормативами и правилами, в соответствии с которыми должны выполняться услуги, являющиеся предметом контракта.

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход водовоздушной смеси не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя.

Испытания на прочность и плотность водяных систем проводится пробным давлением, но не ниже:

- элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения -                       1 Мпа (10 кгс/см2);

- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением               1 МПа (10 кгс/см2);

Испытания на прочность и плотность систем проводятся раздельно.

Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:

- не обнаружены "потения" сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;

- при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

- при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин. не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);

Для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными приборами, величина пробного давления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов. Величина пробного давления систем панельного отопления, паровых систем отопления и трубопроводов к вентиляционным установкам при пневматических испытаниях должна составлять 0,1 МПа (1 кгс/см2). При этом падение давления не должно превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) при выдерживании 5 мин.

Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и плотность.

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.

При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), прошедшие поверку и опломбированные госповерителем (требуется наличие свидетельства о поверке).

Все виды, объемы и сроки оказания услуг в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

Условия оказания услуг состоят в том, что Исполнитель обязан:

Назначить представителя, ответственного за услуги на объекте и уведомить Заказчика, указав его ФИО, паспортные и контактные данные.

Оказывать услуги только в отведенной для них зоне.

Содержать зону работ в течение всего времени оказания услуг  в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС, МВД и иных надзорных органов к содержанию государственных учреждений.

Оказывать услуги минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, задымленности при проведении сварочных работ, пыли и загрязнения воздуха.

Исполнитель обязан оказывать услуги, используя: свой инвентарь, оборудование, инструмент, спецодежду, транспорт. Офис отделения Исполнителя должен быть оснащен расположенной в нем аварийно-диспетчерской службой.

Исполнитель привлекает к оказанию услуг квалифицированный персонал, имеющий гражданство Российской Федерации и прошедший обучение по специальности, требуемой для оказания услуг. Наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений для оказания услуг и (или) оказания услуг по поверке средств измерений. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие выполнение указанных условий.

Все услуги оказываются в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» (далее ПУТЭТ), «Правилами технической эксплуатации Тепловых энергоустановок и Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (далее ПТЭТЭ и ПТБ), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителя» (далее ПТЭЭП), а также в соответствии с требованиями Представителя Заказчика, оформленными в письменном виде, и другими нормативными актами.

Оказываемые услуги по промывке и опрессовке системы отопления в административном здании Рязаньстата и подготовке ее к отопительному сезону 2026-2027 гг. принимаются Заказчиком и представителями теплоснабжающих предприятий. Исполнитель самостоятельно производит вызов технического персонала теплоснабжающих предприятий для контроля оказания услуг, требующих их присутствия.

По результатам оказанных услуг, Исполнитель должен представить Заказчику акты готовности систем отопления к отопительному периоду 2026-2027 гг. от теплоснабжающей организации.

В случае непринятия теплоснабжающей организацией оказанных услуг, Исполнитель в рамках гарантийных обязательств по Контракту должен учесть замечания представителя теплоснабжающей организации и устранить выявленные недостатки за свой счет.

Все материалы и изделия, применяемые на объекте, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ.	 Оборудование и расходные материалы, необходимые для комплекса оказания услуг, должны быть включены в общую стоимость оказания услуг по Контракту.

Запрещается передача услуг, связанных с выполнением Контракта, по субподряду.

Все услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими на территории Российской Федерации СНиП, СанПиН, ГОСТ, НПБ, ППБ, ПБ, а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 14 мая 2025 г. № 511.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479.

Услуги должны оказываться с соблюдением действующими нормативно-правовыми актами, в том числе в части допуска к услугам и обеспечения техники безопасности при оказании услуг. Все оборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного изготовления, иметь сертификаты изготовления и пожарной безопасности. Производственное оборудование, приспособления и инструменты, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.

Оказание услуг по гидропневматической промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения должно осуществляться в соответствии с Графиком оказания услуг, согласованным с Заказчиком и согласованном с теплоснабжающей организацией. По результатам оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг в 2-х экземплярах, счет.