Техническое задание.
1. 1.1 Механизм МЭО-100/63-0,63Р-99, У2, 220В, IP54. (1 шт) Механизмы МЭО предназначены для перемещения регулирующих органов в системах автоматического регулирования технологическими процессами в соответствии с командными сигналами, поступающими от регулирующих и управляющих устройств.
Номинальный крутящий момент на выходном валу 100 N∙m.
Номинальное время полного хода выходного вала 63 сек.
Номинальный полный ход выходного вала 0,63.
Тип блока сигнализации положения датчика выходного вала: реостатный.
Масса 27 кг.
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      1.2 КЗР 25ч945п DN25 PN16 Kv6,3 привод ПЭП-САЗ-2-1000-25/30-У2-230AC-IP67-0/12. (1 шт)
Управление дискретное трёхпозиционное ("вверх", "вниз", "стоп"), напряжение цепи управления 24V DC (преобразователь питания 230V AC → 24V DC встроен в привод) + аналоговое 4-20мА	
Датчик положения: 4-20мА, активный (источник питания петли 4-20мА встроен в привод)	
Функция безопасности при потере сигнала управления 4-20мА: удержание/открытие/закрытие/переход в заданное положение (при наличии внешнего ИБП). Недоступна при 3-позиционном управлении.
1000 - Максимальное усилие 1 000 Н. Отключение двигателя по превышению усилия на штоке (контроль тока двигателя)
25 - Максимальный рабочий ход 25 мм. Настройка через блок управления. Отключение двигателя при достижении крайних точек "открыт"/"закрыт".
30 - Cкорость закрытия / открытия 30 мм/мин.
У2 - Климатическое исполнение У2. Температура окружающей среды -25°C…+55°C
230AC - Питание 230V АС,  50Гц. Электродвигатель - асинхронный. Мощность 6 Вт. Управление бесконтактное(симистор). Защита от перегрузки - защита по току двигателя
IP67 - Пылевлагозащищённость IP67
0 - Дополнительные опции отсутствуют.
/12 - Присоединение фланцевое. 
В комплекте:
Сигнализация конечных положений: Н.О. выходы реле "клапан открыт"/"клапан закрыт".  Ручной дублёр.
Кабельный интерфейс: 2 гермоввода, ⌀кабеля 4-8мм, клеммы до 1.5мм2
Присоединение фланцевое, межосевое расстояние 70 мм, высота 58мм, диаметр отверстия фланца 30мм, толщина 10мм, муфта М10Ч1,5-18
Светодиодный 4-разрядный дисплей.
Функция самодиагностики (отображение ошибок на экране)
Переключение дистанционного / местного управления через меню. Корпус привода имеет прозрачное окно для наблюдения за экраном блока управления.
Для местного управления требуется откручивать крышку корпуса.
Блок управления контролирует положение штока и усилие на штоке.
Вес нетто =  4,7 кг.
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2. Порядок оплаты
2.1 Оплата производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически произведённую поставку в течение 7 календарных дней с момента получения оригинала счёт-фактуры и товарной накладной.
3.  Порядок и условия поставки:
3.1. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-он, п. Мелехово, ул. Первомайская, 261-А.
4. Требования к товару: 
4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иных    нормативных актов РФ.
4.2. Гарантийный срок на поставляемый товар не может быть меньше гарантийного срока, установленного производителем.
4.3.  Поставленный товар должен быть новым, не использованным, не восстановленным. Предлагаемый к поставке товар не должен, при использовании, приводить к поломке оборудования и снятия данного оборудования с гарантийного обслуживания.



 Главный инженер
 майор внутренней службы                                                                                              А.М. Фадеев

