Межрегиональное территориальное управления Федеральной службы по надзору транспорта по Центральному федеральному округу 
«МТУ Ространснадзора по ЦФО»

Техническое задание

(описание объекта закупки)

Цель: оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации для нужд Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
по ЦФО

Услуги подлежат оказанию с использованием материалов и оборудования Исполнителя.

1. Перечень обслуживаемых приборов

Место расположения объектов (место оказания услуг):

-  г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.27;

| № | Наименование приборов | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W2.03 серия 3 | шт | 82 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 серия 3 | шт | 6 |
| 3 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОПУ РУБЕЖ-МК1 Ц-09-114 | шт | 1 |

2.Перечень услуг

| № | Наименование приборов | Перечень услуг | Периодичность выполнения услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W2.03 серия 3 | -Проведение внешнего осмотра прибора | ежемесячно |
|  |  | -Проверка работоспособности прибора в различных режимах | ежемесячно |
|  |  | -Продувка воздухом в течение 1 минуты со всех сторон через отверстия для захода дыма компрессором или пылесосом | ежемесячно |
|  |  | -Запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию результатов выполненных услуг | ежемесячно |
| 2 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 серия 3 | -Проверка работоспособности | ежемесячно |
|  |  | -Запись в журнале регистрации услуг по техническому обслуживанию результатов выполненных услуг | ежемесячно |
| 3 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОПУ РУБЕЖ-МК1 Ц-09-114 | -Проведение внешнего осмотра прибора | ежемесячно |
|  |  | -Проверка работоспособности прибора в соответствии с инструкцией к прибору | ежемесячно |
|  |  | -Проверка надёжности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений | ежемесячно |
|  |  | -Проверка параметров шлейфа сигнализации (ШС) | ежемесячно |
|  |  | -Проверка времени работы звукового оповещателя | ежемесячно |
|  |  | Проверка в режиме диагностики | ежемесячно |
|  |  | -Проверка работы прибора без основного питания | ежемесячно |
|  |  | -Запись в журнале регистрации услуг по техническому обслуживанию результатов выполненных услуг | ежемесячно |

3. Общая стоимость услуг

| п/н | Описание услуг | Кол-во, (шт.) | Цена, (руб.) в месяц (в т.ч. НДС %) | Сумма (руб.) (в т.ч. НДС – %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

4. Сроки оказания Услуг

Срок оказания услуг: с 01 июля 2026 г. по 30 июня 2027 г (включительно).

5. Требования к оказываемым услугам

5.1. Общие требования к оказанию услуг

Журнал регистрации услуг по техническому обслуживанию и результатам выполненных услуг (далее - Журнал) предоставляет Исполнитель. Журнал должен быть правильно оформлен: пронумерован, прошнурован, количество листов заверяется уполномоченным лицом и печатью Исполнителя.

Техническое обслуживание включает в себя:

- осуществление ежемесячных плановых регламентных услуг необходимых для поддержания приборов в исправном рабочем состоянии;

- осуществление внеплановых выездов специалистов по заявкам Заказчика при сбоях системы, ложных срабатываниях и т.д. (в т.ч. прибытие представителя МЧС России для проведения проверки), срок на реагирование на основании заявки в течение 3-х часов;

- устранение неисправностей по заявке Заказчика (в объеме текущего ремонта). Услуги по устранению неисправностей выполняются Исполнителем в течение 24 часов с момента получения заявки от Заказчика.

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах касающихся эксплуатации приборов (проведение инструктажа с представителями Заказчика, охраны, составление письменных инструкций по эксплуатации приборов и т.д.);

- выдачу в письменном виде технических рекомендаций по модернизации и по улучшению работоспособности системы.

5.2. Требования к безопасности оказываемых услуг:

Требования к технике безопасности и охране труда при оказании услуг:

- Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги;

- Организация и оказание услуг должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 255 от 26.02.2022 г., содержащих государственные нормативные требования охраны труда: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России;

- При производстве работ строго соблюдать Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность в помещениях на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Исполнителя организации или лицо его заменяющее;

- Перед началом оказания услуг необходимо проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты согласно Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- Работы по техническому обслуживанию должны соответствовать ГОСТу Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», ГОСТу Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- Приказ № 582 от 31.07.2020.

- РД 25.952-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»;

- РД 25.953-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи;

- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- ГОСТ 59853-2021. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения;

- ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ Р 59793-2021. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ 34.602-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированные системы.

- Правила устройства электроустановок. Общие правила. Утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 (ПУЭ);

- «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Утверждены приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811;

- ПП РФ от 01.09.2021 г. № 1464  Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». (РД 009-01-96) Введены в действие приказом МА «Системсервис» от 25.09.1996 № 25;

- Приказ МЧС № 133 от 26.02.2026 г.

2. Все используемые материалы и оборудование должны иметь необходимые сертификаты.

5.3. Требования по поставкам необходимых товаров при оказании услуг

Используемые запасные части и материалы должны быть новыми, год выпуска не ранее 2025 года (ранее не находившимся в использовании у Исполнителя и/или у третьих лиц).

5.4. Требования по сопутствующему монтажу запасных частей на месте у Заказчика (в случае необходимости)

Замена запасных частей производится в присутствии представителя Заказчика.

5.5. Иные требования к услугам и условиям их оказания

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации осуществляется по предварительному согласованию дня и времени оказания услуг с представителем Заказчика.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Требования по объёму гарантий качества услуг

В случаях, когда услуга оказана с нарушением правил пожарной безопасности (с отступлениями от условий технического задания), ухудшившими результат предоставляемой услуги, или с иными недостатками, которые делают ее не пригодной для предусмотренного в техническом задании использования либо при отсутствии в техническом задании соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или настоящим техническим заданием, по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.2. Требования по техническому обучению Исполнителем персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам услуг объекте

Обучить сотрудников Заказчика и сотрудника(ов) охраны о порядке действий (выключения, приведение автоматической противопожарной системы в рабочее состояние) в случае несанкционированного включения автоматической противопожарной системы.

7. Требования к Исполнителю услуг

- в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 наличие лицензии по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на проведение работ согласно пп.1-8 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- наличие необходимой материально-технической базы, транспорта, технических средств для технического обслуживания систем пожарной сигнализации;

- обеспечение профессиональной подготовки персонала и регулярного контроля знаний и навыков по специальности;

- организация внутреннего контроля качества оказываемых услуг, системы менеджмента качества;

- наличие круглосуточной диспетчерской службы.

8. Сдача и приемка результатов услуг

8.1. Требования к оформлению результата услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемой услуги.

Услуги по настоящему техническому заданию оказываются поэтапно. Этапом оказания услуг является календарный месяц. Исполнитель ежемесячно по окончанию оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах.

Услуги оказываются в сроки, указанные в Государственном контракте.

Начало оказания услуг–с 01.07.2026.

Окончание оказания услуг - по 30.06.2027 г.,

Услуга оказывается ежемесячно, поэтапно, в соответствии со сроком оказания Услуги по каждому отдельному этапу исполнения Государственного контракта.

Сроки отдельных этапов исполнения Государственного контракта:

Срок оказания услуг по 1 этапу с 01.07.2026г. по 31.07.2026г.

Срок оказания услуг по 2 этапу с 01.08.2026г. по 31.08.2026г.

Срок оказания услуг по 3 этапу с 01.09.2026г. по 30.09.2026г.

Срок оказания услуг по 4 этапу с 01.10.2026г. по 31.10.2026г.

Срок оказания услуг по 5 этапу с 01.11.2026г. по 30.11.2026г.

Срок оказания услуг по 6 этапу с 01.12.2026г. по 31.12.2026г.

Срок оказания услуг по 7 этапу с 01.01.2027г. по 31.01.2027г.

Срок оказания услуг по 8 этапу с 01.02.2027г. по 28.02.2027г.

Срок оказания услуг по 9 этапу с 01.03.2027г. по 31.03.2027г.

Срок оказания услуг по 10 этапу с 01.04.2027г. по 30.04.2027г.

Срок оказания услуг по 11 этапу с 01.05.2027г. по 31.05.2027г.

Срок оказания услуг по 12 этапу с 01.06.2027г. по 30.06.2027г.

8.2. Датой исполнения Исполнителем обязательств по контракту считается дата подписания Сторонами документа о приемке оказанных услуг, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего контракта.

Приемка оказанных услуг в соответствии с техническим заданием осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней, включая проведение экспертизы с момента предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему техническому заданию на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям настоящего технического задания. Экспертиза результатов, предусмотренных техническим заданием, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуги ненадлежащего качества Исполнитель компенсирует Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

Не позднее срока приемки оказанных услуг после проведения экспертизы Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) Акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от его подписания.

В мотивированном отказе от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.

Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком.

В случае установления Заказчиком фактов оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в срок не более 3 (Трёх) рабочих дней устранить выявленные недостатки.

Устранение Исполнителем недостатков в оказании услуг не освобождает его от уплаты пени и штрафа.

Подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки оказанных услуг за расчетный период, являются основанием для выставления счета Исполнителем Заказчику на оплату оказанных услуг/выполненных работ.

8.3. Сроки предоставления первичных документов в декабре текущего года.

Допускается предоставление закрывающей документации за оказанные услуги в декабре не позднее 
16 декабря 2026 года.

9. Заключительные положения

9.1. Цена, указанная в техническом задании, является твердой, и включает в себя закупку/производство, упаковку, доставку рабочей силы, погрузку/разгрузку, подъем на соответствующий указаниям Заказчика этаж, установку, уплату налогов, сборов пошлин и всех прочих расходов Исполнителя, связанных с исполнением условий технического задания.

- Источник финансирования: средства федерального бюджета.

- Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой услуг, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Исполнителю.

- Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента зачисление денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Заказчика, либо, если у Исполнителя и Заказчика по обязательству, исполняемому путем безналичных расчетов, обслуживает один и тот же банк, моментом исполнения такого обязательства является списание денежных средств с лицевого счета Заказчика и (или) зачисление банком денежных средств на счет (лицевой счет) Исполнитель. Исполнитель обязан предоставить Заказчику акт сдачи-приемки работ и документы на оплату в день окончания работ.

- Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в контракте, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного настоящим Контрактом (при условии правильного заполнения всех реквизитов и информации).

- Ежемесячно, в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания полного расчетного месяца, Исполнитель выставляет счет/счет-фактуру и оформляет Акт сдачи-приемки услуг, оказанных в расчетном месяце. Расчетный месяц равен календарному месяцу.

- Работы ненадлежащего качества (не соответствующие условиям технического задания), приемке и оплате не подлежат.

- Расторжение Государственного контракта, включая расторжение по инициативе Заказчика в одностороннем порядке, возможно по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

- Приложение: образец акта сдачи-приемки услуг.

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 1

к Техническому заданию

к государственному контракту

№ ______  от «___»__________2026  г.

образец

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

г. Москва                                                                                                                             «____» __________ 2026

___________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице ______________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ___________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Заказчик (Исполнитель)», в лице ____________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с  другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.	В соответствии с государственным контрактом  № ____ от «___» __________ 20__ г. в период с ____________ по___________________ Исполнитель исполнил обязательства по оказанию услуг, а именно:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2.	Фактическое   качество   оказанных   услуг соответствует (не соответствует) требованиям ТЗ (подчеркнуть):

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3.  Услуги фактически д.б. оказаны в период с ______________________________________по __________________________________________..

4.	Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями ТЗ:__________________________________________________________________________________.

6. Результат оказанных услуг по ТЗ (достигнут/не достигнут): _____________________________________________.

7. Результат оказанных услуг по ТЗ (подлежит приемке/не подлежит приемке): _____________________________________________

8. Штрафные санкции (начислены/не начислены, их размер)_____________________.

9. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю составляет _______________________.

| От Заказчика | От Исполнителя |
| --- | --- |