Договор № _____________________

Оказание услуги по разработке проектно-сметной документации системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 12 для нужд Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея

ИКЗ:_____________________________________________________

г. Краснодар                                                                                                    «_____» ______ 2026 г.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ___________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице__________, действующий на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями и дополнениями), заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке проектно-сметной документации системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 12 для нужд Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Перечень услуг, их объем, требования к качеству и другие исходные данные установлены в Техническом задании (Приложение 1). Качество услуг должно соответствовать требованиям настоящего контракта, Технического задания (Приложение 1 к настоящему контракту), отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, при необходимости соответствовать лицензионным требованиям, государственным стандартам, а также иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к таким видам услуг.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услуги в объеме и в сроки в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.1.2. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившее их качество.

2.1.4. Внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере платы, подлежащей внесению за заключение Контракта, предложенной Исполнителем (если по результатам определения Исполнителя в соответствии с Законом о контрактной системе определен размер платы, подлежащей внесению исполнителем за заключение Контракта).

2.1.5. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять порядок оказания услуг по настоящему контракту.

2.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки оказанных услуг по контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Контракта.

2.2.3. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с п. 3.1. Контракта.

2.2.4. Запрашивать у Заказчика в письменной форме разъяснения и уточнения относительно оказанных услуг в рамках контракта.

2.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии положениями статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о Контрактной системе).

2.2.6. Потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.3.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

2.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг.

2.3.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания услуг, давать указания о способе оказания услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.3.5. Отказаться от приемки результата оказания услуг в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

2.3.6. Отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным.

2.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.

2.3.8. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.

2.3.9. Пользоваться иными правами, установленными контрактом и законодательством Российской Федерации.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Обеспечить приемку оказанных услуг для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

2.4.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

2.4.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с контрактом.

2.4.4. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

2.4.5. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

2.4.6. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

2.4.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

2.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

3.Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет ______ (______) рублей, в том числе НДС ___% (*В случае, если Исполнитель по данному Контракту имеет обязательство в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации к уплате НДС, то добавляются слова «в том числе НДС» с указанием ставки НДС;

**В случае, если Исполнитель по данному Контракту имеет право в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на освобождение от уплаты НДС, то добавляются слова «НДС не облагается (пункт 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

3.3. Цена включает в себя стоимость услуг, все налоговые и иные обязательные платежи, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем контракта.

3.4. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в следующем порядке:

3.4.1. Оплата осуществляется по факту оказания услуг, в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемке. Платеж считается осуществленным в момент списания средств с лицевого счета Заказчика.

3.5. Источник финансирования контракта: федеральный бюджет

3.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий Контракта.

4. Порядок сдачи-приемки услуг

4.1. Исполнитель самостоятельно оказывает услуг и направляется проектно-сметную документацию Заказчику по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Октябрьская, д.12(далее - место доставки)  в  течении 10 рабочих дней с даты подписания  договора.

4.2. Исполнитель не менее чем за 2(два) дня до направления проектно-сметной документации направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в месте доставки.

4.3. Приемка Услууг осуществляется путем передачи исполнителем проектно-сметной документации, документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида услуг (в случае, если их наличие предусмотрено действующим законодательством РФ), а также иных документов, подтверждающих качество оказанных услуг, передачу гарантийных талонов или документов, его заменяющих.

4.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик оказанных услуг, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах исполнителя, условиям, указанным в настоящем контакте.

4.5. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству оказанных услуг Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки документов исполнителем подписывает документ о приемки услуг, и иные документы, приложенные к документу о приемке, например, товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру. После этого Услуги считается переданным исполнителем Заказчику.

4.7. При выявлении несоответствий в оказанных услугах (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества оказанных услуг, препятствующих их дальнейшему использованию, препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.6 Контракта, отказывает в приемке Услуг, направляя исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

4.8. Во всех случаях, влекущих возврат проектно-сметной документации исполнителю, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого документа до момента фактического его возврата. Возврат (замена) проектно-сметной документации осуществляется силами и за счет средств исполнителя. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием результатов оказанных услуг на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению исполнителем.

4.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи результатов оказанных услуг переходит от исполнителя к Заказчику с момента приемки оказанных услуг Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.6 Контракта.

4.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления несоответствия услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих Услуг и устранено исполнителем.

5. Сроки оказания услуг

5.1. Услуги оказываются в  течении 10 рабочих дней с даты подписания  договора.

6. Место оказания услуг

6.1. Результат оказанных услуг предоставляется по адресу Заказчика.

# 7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств или по вине другой Стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. при этом размер пени равен 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно),

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,  предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта

7.11. Оплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если в течение 10 дней после начала переговоров стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского края.

9. Форс-мажор

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего контракта отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по контракту, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами контракта как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

Положения настоящего пункта контракта сторонами его применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар, предусмотренный предметом настоящего контракта.

9.2. При возникновении форс-мажорной ситуации, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Настоящий контракт действует с даты подписания контракта и действует по «__» _______ 2026 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторонами по Контракту, а также не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Контрактом.

10.3. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленных товаров Исполнителем.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и Законом о Контрактной системе.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

10.7. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.

10.8. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя и Заказчика, каждым со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений.

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу без предварительного согласия другой Стороны.

11.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

12. Обеспечение исполнения контракта

12.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14. Приложения

- Приложение 1 «Техническое задание»

- Приложение 2 «Спецификация»

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея) Юридический адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 12 Почтовый адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 12 ИНН 2308171570 КПП 230901001 БИК 012202102 Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810745370000024 Казначейский счет (расчетный) 03211643000000013241 Плательщик УФК по Краснодарскому краю (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея, л/с 03181A55970) Название Банка ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России // УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород Телефоны/ факс 7(861) 262 25 58 |  |
| Уполномоченное лицо _________________ /___________/ | Уполномоченное лицо _________________ /___________/ |

Приложение № 1

к Контракту от «____» ___________ 2026 г. № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуги по разработке проектно-сметной документации системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 12 для нужд Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея

- Общая информация об объекте закупки:

  - Объект закупки:Оказание услуги по разработке проектно-сметной документации системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 12 для нужд Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

  - Место выполнения работ: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 12

  - Объем работ: Разработка проектно-сметной документации на замену оборудования для средств обеспечения безопасности: 1 шт; (площадь помещений 2193,4 кв.м.)

1.4. Срок выполнения работ:  10 рабочих дней с даты заключения контракта.

- Стандарт работ:

- Задание на проектирование СПС и СОУЭ

- Подрядчик обязан оказать следующие услуги:

- разработать проектную документацию для создания системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

- согласовать проект с Заказчиком;

-получить промежуточные согласования проекта со всеми необходимыми инстанциями (согласно законодательству РФ, в рамках данного проекта) и передать результаты работ Заказчику.

- Проектирование СПС необходимо осуществлять в соответствии:

- с заданием на проектирование;

- нормами и правилами проектирования, изложенными в нормативных правовых актах, нормативных документах, специальных технических условий (при их наличии), содержащих требования к проектированию СПС;

- договором на выполнение работ в части, не противоречащей ГОСТ Р 59638-2021, а также нормативным документам по проектированию;

- технической документацией заводов - изготовителей технических средств пожарной сигнализации, части, не противоречащей ГОСТ Р 59638-2021, а также нормативным документам по проектированию.

- Проектирование СПС должно выполняться с учетом разработки документации по инженерным системам, оказывающим влияние на работу СПС, формирование сигналов управления или размещение ее технических средств.

- Проектная документация СПС должна включать в себя следующие прилагаемые документы:

- пояснительную записку;

- алгоритм работы СПС (допускается приводить в составе пояснительной записки);

- спецификацию оборудования;

- иные документы, предусмотренные заданием на проектирование или по согласованию с Заказчиком.

- Проектирование СОУЭ необходимо осуществлять в соответствии:

- с заданием на проектирование;

- нормами и требованиями, предъявляемыми к СОУЭ. содержащимися в СП 3.13130.2026 и других нормативных документах, в которых изложены требования к СОУЭ;

- ГОСТ Р 59639-2021;

- технической документацией изготовителей технических средств СОУЭ, в части, не противоречащей ГОСТ Р 59639-2021, а также нормативным документам по проектированию.

- Проектная документация, разрабатываемая на СОУЭ должна содержать материалы в текстовой и графической формах, описывающие, обосновывающие и отображающие функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения для обеспечения монтажа, модернизации, замены, капитального ремонта, контроля работоспособности в процессе эксплуатации СОУЭ и ее элементов.

- Решения, принятые в проектной документации на СОУЭ должны соответствовать техническим регламентам, ГОСТ Р 59639-2021, быть эффективными и экономически целесообразными.

- Выполнение проектных работ должно осуществляться юридическими или физическими лицами (далее - проектировщик), уполномоченными на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Проектировщик должен входить в реестр лиц, аттестованных на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию (ст. 24 ФЗ №69 от 21.12.1994 г.).

- Полный перечень помещений, подлежащих оборудованию СПС и СОУЭ, определяется согласно СП 484.1311500.2020 (Приложение 1).

- Комплекс технических средств должен состоять из:

- системы пожарной сигнализации (СПС);

- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

- системы электропитания.

- Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.

- При разработке проекта:

- выполнить сбор исходных данных для проектирования, не перечисленных в настоящем задании, но необходимых для разработки проекта;

- участвовать, без дополнительной оплаты, в рассмотрении проекта заказчиком в установленном им порядке, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию, вносить в проект по результатам рассмотрения у заказчика изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию;

- Проектные решения должны отвечать требованиям основных нормативных документов.

- Задание на разработку сметной документации на монтаж СПС и СОУЭ

- В сметной документации на монтаж СПС и СОУЭ необходимо учесть:

- демонтаж старого оборудования в помещениях объекта;

- оборудование, в соответствии со спецификацией оборудования из проекта;

- монтаж нового оборудования в помещениях объекта, согласно разработанному рабочему проекту;

- пусконаладочные работы.

- Локальный сметный расчет с выделением материалов и оборудования, должен включать в себя стоимость всех видов услуг (работ), материалов и оборудования, предусмотренных Техническим заданием, в актуальных текущих ценах.

- Включить при разработке сметной документации затраты (расходы) на переустройство коммуникаций (демонтажные работы).

- Состав работ:

- Технические требования к системе СПС

- Система пожарной сигнализация (СПС) должна быть адресная на базе оборудования, позволяющая максимально быстро и точно определять место возможного возникновения пожара или неисправности.

- Проектируемое оборудование должно соответствовать разрешительным перечням и иметь сертификаты соответствия.

- Средствами пожарной сигнализации, в соответствии c СП 486.1311500.2020, следует защищать все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

- Система пожарной сигнализации (СПС) должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара.

- Предусмотреть установку пожарных извещателей внутри технических и служебных помещений.

- Предусмотреть в проекте количество пожарных извещателей в помещениях объекта, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией согласно п. 6.6 СП 484.1311500.2020.

- Проект должен учитывать формирование и подачу сигнала на управление инженерными системами объекта, включение систем оповещения людей о пожаре и дымоудаления, для сообщения о пожаре на центральный пульт и прокладку кабелей до соответствующих приемных приборов. Места установки приемных приборов и тип управляющего сигнала по запросу Исполнителя указывает Заказчик.

- Места установки приёмно-контрольных приборов:

- помещение поста охраны с использованием автоматизированного рабочего места;

- CПС должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а ПКП различать состояния «Пожар», «Неисправность».

- В конфигурации контрольного прибора для каждого подключенного устройства должны быть заданы пороги срабатывания («Норма», «Внимание» и «Пожар»), что позволяет гибко формировать режимы работы пожарной сигнализации для помещений с разной степенью внешних помех (пыль, уровень производственной задымленности и др.), в том числе в течение суток. Контрольный прибор должен постоянно производить опрос подключенных устройств и анализировать полученные значения, сравнивая их с пороговыми значениями, заданными в его конфигурации.

- Дымовые адресные пожарные извещатели в дежурном режиме должны контролировать всю площадь защищаемых помещений и обеспечивать при изменении тех или иных параметров поступление сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ» или «ПОЖАР» на пульт контроля и управления.

- Возле эвакуационных выходов с каждого этажа, выходов из здания и на путях эвакуации должны быть установлены ручные пожарные извещатели (п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020).

- СПС должна обеспечивать режим самодиагностики и обнаруживать внутреннюю неисправность не более чем за 30 секунд после ее возникновения (в том числе и короткое замыкание).

- Электроснабжение СПС должно соответствовать I категории надежности согласно ПУЭ. Технические средства системы должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от ±10% в соответствии с ГОСТ 29322-2014.

- «Для электропитания оборудования СПС и СОУЭ предусмотреть основное и резервное питание, автоматический контроль электропитания и состояния аккумуляторных батарей и передачу извещений о неисправности. Допускается применение приборов со встроенными источниками бесперебойного электропитания, зарядными устройствами и аккумуляторными батареями без установки отдельного внешнего источника резервированного питания при условии соответствия СП 6.13130.2025 и подтверждения принятого решения расчетом»

- Для обеспечения непрерывной автономной работы системы пожарной сигнализации, в случае пропадания основного питания 220В, проектом должна быть предусмотрена возможность работы системы от резервных источников питания. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание технических средств в течение 24 (двадцати четырёх) часов в дежурном режиме и не менее 3 (трех) часов в режиме «Тревога».

- Кабельные линии системы СПС защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ IEC 60332-3-22-2024. с низким дымо- и газовыделением (нг- (А) FRLS) или не содержащими галогенов (нг-(А) FRHF).

- Требования к электропитанию, заземлению и выбору кабелей для сетей пожарной сигнализации, следует принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

- Разрабатываемая проектно-сметная документация должна предусматривать возможность интегрирования новой СПС с уже имеющейся на объекте системой ПС на базе оборудования «Болид», а также с установленными системами АУГПТ, дымоудаления.

  - Этапы оказания Услуг:

    - Предпроектное обследование объекта проектирования с выездом Исполнителя на объект (для обследования, уточнения исходных данных);

    - В течении 3-х рабочих дней с даты заключения Контракта, Заказчик предоставляет исполнителю необходимую для разработки проектно-сметной документации информацию (архитектурно-строительные чертежи, характеристики объекта защиты, паспорта на здание и иные документы)

    - Разработка проектно-сметной документации;

    - Согласование  проектно-сметной документации с Заказчиком;

    - Разработка рабочей документации;

    - Передача проектной и рабочей документации. Исполнитель должен передать проектную и рабочую документацию в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе в переплетённом виде (прошитом), а также 1 (Один) экземпляр в электронном виде: проектную и рабочую документацию в форматах dwg, pdf, xlsx, docx.

  - Требования на проектирование кабельных линий:

    - Прокладку кабельных линий СПС и СОУЭ проектом предусмотреть следующим образом:

в помещениях с подвесными потолками - в лотках, за подвесными потолками в ПВХ трубах или гофрошланге:

- в помещениях без подвесных потолков - по стенам и конструкциям в кабель-каналах;

- межэтажную разводку кабельных сетей выполнить в существующей системе закладных каналов, предназначенной для разводки кабельных сетей;

- кабельные слаботочные линии СПС и СОУЭ должны быть выполнены отдельно от силовых сетей.

3.4. Технические требования к системе СОУЭ

    - Спроектировать СОУЭ (Систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) 4-го типа на базе оборудования российского производства LPA или аналог, в соответствии с ГОСТ Р 59639-2021, СП 3.13130.2026.

    - СОУЭ должна обеспечивать управление эвакуацией людей при пожаре, включаться от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации и функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.

    - Количество звуковых (речевых) оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2026.

    - Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

    - Электроснабжение системы СОУЭ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР (СП 6.13130.2025), предусмотреть, по согласованию с Заказчиком на этапе разработки проекта, от отдельной группы распределительного электрощита.

    - Для обеспечения непрерывной автономной работы системы СОУЭ, в случае пропадания основного питания 220В, проектом должна быть предусмотрена возможность работы системы от резервных источников питания. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание технических средств, в течение 24 (двадцати четырёх) часов в дежурном режиме и не менее 3 (трех) часов в режиме «Тревога».

    - Требования к электропитанию и заземлению следует принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности и ПУЭ. Применяемое оборудование и материалы должны быть сертифицированы.

  - Требования к составу разделов проектной документации.

    - Проектная документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2026 и Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87.

    - Проектная документация должна состоять из текстовой и графической частей.

    - Текстовая часть должна содержать сведения в отношении объекта производства работ по Проекту, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

    - Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

    - В целях реализации в процессе работ по Проекту архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объекты Проекта, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.

    - Состав и содержание проектной документации должен соответствовать требованиям, указанным в перечне основных руководящих документов.

    - В состав проекта должны входить следующие части:

- Титульный лист;

- Оглавление;

- Пояснительная записка;

- Общие данные проекта;

- Ведомость проекта;

- Комплект рабочих чертежей;

- Планы разводок шлейфов сигнализации;

- Расчет постоянного тока потребления технических средств СПС, СОУЭ во всех режимах работы с обоснованием выбора резервных источников питания;

- Спецификация оборудования изделий и материалов;

- Схема соединений структурная общая, по проектируемым системам входящих в СПС, СОУЭ;

- Схемы электрические подключения технических средств СПС, СОУЭ;

- Схемы установки технических средств СПС, СОУЭ;

- Объем и сроки гарантий качества

  - Подрядчик передает Заказчику:

    - Проект на СПС, СОУЭ:

- в бумажном виде (переплет) (2 экз.);

- на электронном USB носителе (файл в форматах dwg и pdf);

    - Поэтажную смету на производство монтажных и пусконаладочных работ систем СПС/СОУЭ:

- в бумажном виде (2 экз.);

- в электронном виде (файл формата EXCEL).

    - Разработанную и согласованную документацию осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ в срок, определенный настоящим Техническим заданием и Контрактом.

  - Оформление результатов выполненных проектных работ СПС, СОУЭ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Окончательный пакет документации должен включать в себя всю необходимую документацию, необходимую для выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренную действующими нормативами.

  - Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме.

- Требовании к безопасности выполнения работ

  - Персонал Исполнителя, при оказании услуг на территории Заказчика, должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятий. Работы должны производиться согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и действующего природоохранного законодательства РФ.

  - Перед началом оказания услуг на объекте Исполнитель обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) следующие документы:

- приказ о назначении ответственных лиц за производство работ, охрану труда, пожарную и электробезопасность, размещение и нахождение работников на территории Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея на время оказания услуг по контракту (договору), контактные телефоны;

- список лиц, участвующих в процессе оказания услуг (ФИО полностью). Имеющиеся данные о персонале, привлекаемом к оказанию услуг, при необходимости должны быть предоставлены Исполнителем Заказчику.

  - Персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ (п. 3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479).

  - Исполнитель обязан перед началом обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- Перечень нормативных правовых н нормативно-технических актов

Оказание услуг по проектированию систем СПС и СОУЭ должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ФЗ №69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»;

- ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 59638-2021, дата введения 15.09.2021, «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

- ГОСТ Р 59639-2021, дата введения 24.08.2021, «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

- ГОСТ Р 53325-2012, дата введения 01.01.2014, «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53316-2021, дата введения 01.01.2022, "Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний";

- ГОСТ Р 21.101-2026, дата введения 01.04.2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 3.13130.2026, дата введения 01.06.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020, дата введения 01.03.2021 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582);

- СП 485.1311500.2020, дата введения 01.03.2021 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. N 628;

- СП 486.1311500.2020, дата введения 01.03.2021 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539);

- СП 6.13130.2025 «Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Требования пожарной безопасности», утверждены приказом МЧС России от 29.12.2025 № 1263 дата введения 29.06.2026;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2106 "О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию";

- ППР Правила пожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479.

| Заказчик: _____________________ / ____________ МП | - Исполнитель: _____________________ / ____________ - МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту от «____» ___________ 2026 г. № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание услуги по разработке проектно-сметной документации системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 12 для нужд Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея | Шт. | 1 |  |

| Заказчик: _____________________ / ____________ МП | - Исполнитель: _____________________ / ____________ - МП |
| --- | --- |