ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
При заключении договора на поставку товара, выполнения работ, оказания услуги

	№
	Раздел
	Описание

	1
	Информация об объекте закупки
	Услуга по подготовке к отопительному сезону на 2026-2027г. 

	2
	Перечень и количество товара, выполнения работ, оказания услуги
	1 усл. ед.

	3
	Описание товара, выполнения работ, оказания услуги
	Характеристика услуг: 
Узел ввода здания г. Якутск,  Октябрьская, 22

1.Произвести гидропневматическую промывку систем отопления, тепловых сетей с предъявлением результатов промывки представителям инспекторнской службы ООО «Прометей»
2.Выполнить качественную ревизию всей запорной арматуры.
3.Выполнить замену вентилей под манометры.
4.Произвести замену манометров с установкой вентилей и трехходовых кранов в полном объеме, согласно ПТЭ.
5.Произвести чистку и ревизию грязевиков, с установкой воздушников.
6.Очистить металлические поверхности теплоизолирующего оборудования от коррозии, окрасить согласно ПТЭ (не окрашивать болты во фланцевом соединении катушки на подающем трубопроводе перед элеватором.
7. Замена задвижек-и прочие требования
8. Покраска элеваторного узла.
9.Промывка систем наружной канализации до канализационного сборника.
10.Утепление наружных сетей тепло-водоснабжения и канализации при нарушении целостности изоляции, согласно Акта границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между поставщиком и потребителем;
Условия оказания услуг: 
Работы производятся в дневное время суток. Стороны обеспечивают соблюдение техники безопасности при организации работ, эксплуатации механизмов на объекте
Обязанности Заказчика:
- заранее оповестить персонал данного учреждения, о проведении выше указанных работ
- обеспечить доступ на территорию объекта рабочих и транспорт Исполнителя.
- обеспечить исполнителя необходимыми материалами для своевременного выполнения работ.
Обязанности Исполнителя:
- оказать предусмотренным настоящим договором услуги в объеме, и в сроки, указанные в настоящем договоре
- обеспечить оказание услуг в соответствии с нормами и правилами.
- обеспечить исправность инструментов и механизмов в течении времени оказания услуг на объекте, в случае возникновения неисправностей их устранение или замену механизмов
 - при всех условиях неисправность инструментов и механизмов не должна препятствовать нормальному производственному ритму на объекте.
- укомплектовать бригады, имеющие специальную квалификацию и навыки работы.
- обеспечить выполнение всех необходимых мер по охране природы, противопожарных мероприятий и мер по охране труда и технике безопасности и нести ответственность за их исполнение.
Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие документы:
1) Акт ревизии узла ввода.
[bookmark: _GoBack]2) Акт промывки трубопроводов тепловых сетей и систем отопления.
3) Акт приемки по промывке систем отопления и наружных сетей канализации.


	4.
	Место выполнения работ, оказания услуги
	г. Якутск, ул. Октябрьская, 22

	5
	Срок выполнения работ, оказания услуги
	С 20 июля 2026 г. до  31 июля 2026г. 

	6
	Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, оказания услуги
	· Перед началом оказания услуг Исполнитель проводит охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода пешеходов и движения автотранспорта: выставляет ограждение.
· Исполнитель использует собственные инструменты и другой инвентарь, необходимый для оказания услуг.
· Материалы и оборудование Исполнителя должны удовлетворять требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, действующим на территории РФ.
· Наличие у Исполнителя Протокола ответственного лица организации, прошедшего проверку знаний правил работы на объектах теплоснабжения в отраслевой территориальной комиссии Ленского управления Ростехнадзора, согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115).
· Наличие у Исполнителя Удостоверения допуска к сварочным работам, согласно Правил Аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (Постановление Госгортехнадзора России от 30.10.1998 N 63 (ред. от 17.10.2012)).

	7
	Требования к таре и упаковке товара
	-

	8
	Гарантийные условия и гарантийные обязательства (право заказчика).
	Срок гарантии на выполненную работу устанавливается продолжительностью три месяца с момента запуска отопительной системы согласно Распоряжения Окружной администрации.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

	9
	Информация о приложениях
	



