УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России

по Оренбургской области

подполковник внутренней службы

________________К.К. Абидов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации внешних инженерных сетей ФКУ ИК 5 УФСИН России по Оренбургской области.

Раздел 1.

Общие сведения

Заказчик: ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области

Адрес: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская 26

Источник и объем финансирования: за счет средств бюджетного финансирования

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях проектирования (при наличии):

на подключение к сетям водоснабжения (протяженностью 770 м.)

на подключение к сетям водоотведения(протяженностью 220 м.)

на подключение к сетям теплоснабжения(протяженностью 20 м.)

на подключение к электрическим сетям (протяженностью 990 м.)

Эффективность работы теплового оборудования должна соответствовать параметрам по:

- минимальному предельному значению КПД- 92%;

- минимальному расходу тепловой энергии на собственные нужды котельной – не более 1% выработки тепловой энергии

Определение исполнитель:

По результатам закупочной процедуры

Срок всех работ:

40 рабочих дней с момента заключения договора

Раздел 2.

Задание №1

на проектирование

ПРОЕКТИРОВАНИЕВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

| 1 | Назначение оборудования котельной, категория, вид топлива | По назначению является отопительной для централизованного теплоснабжения в виде горячей воды на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение. Категория по надежности теплоснабжения – вторая. Топливо – природный газ с давлением 0,6МПа. По размещению котельная – отдельностоящая. Режим работы котельной – без постоянного присутствия обслуживающего персонала Режим работы котельной – круглогодично, в летний период – горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Согласованные объемы проектной, рабочей документации, стадия «П» «Р» | Проектная документация: Пояснительная записка ИОС1 «Система электроснабжения» ИОС2 «Система водоснабжения» ИОС3 «Система водоотведения» ИОС4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» |
| 3 |  | Схема теплоснабжения - закрытая, 4-х трубная: - подающий и обратный трубопроводы Т1/Т2 на отопление, Т3/Т4на ГВС) Схема присоединения тепловой нагрузки: система отопления – независимая (два теплообменника не менее 75% от максимальной, 3 700 кВт нагрузки каждый); система ГВС – независимая, через пластинчатые теплообменники, установленные в котельной (два теплообменника по 100% от максимальной,2 000 кВт) нагрузки каждый), циркуляционный режим работы, без баков-аккумуляторов. Теплопроизводительность котельной 6 000кВт Присоединяемая нагрузка: - на отопление 3 200 кВт; - на ГВС1 700 кВт Параметры теплоносителя: - температура теплоносителя в подающем/обратном трубопроводах Т1/Т2 = 95 / 70 °С; - давление в подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной Р1/Р2=0,65 / 0,55МПа; - температура теплоносителя на ГВС 65 °С, - давление в подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС Р3/Р4=0,7/ 0,3МПа Температурные графики системы теплоснабжения для всех режимов работы (летний режим – неотопительный период и зимний – отопительный период) предоставляются Заказчиком в качестве исходных данных. |
| 8 | Система электроснабжения | Категория надежности по электроснабжению – вторая Основное электроснабжение – линия от трансформаторной подстанции Резервное электроснабжение – резервная линия от трансформаторной подстанции и резервная линия от дизель-генератора |
| 9 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости): | Разработанная проектная документация должна соответствовать требованиям настоящего задания на проектирование, функциональному назначению объекта, градостроительным нормативам, а также обязательным противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам. |
| 10 | Требования к подготовке сметной документации | Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов к базисному уровню цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ-2022( с последними изменениями) в текущих ценах на дату заключения контракта; применить индексы изменения сметной стоимости строительных ресурсов из ФГИС ЦС, стоимость материалов или оборудования отсутствующих в ФГИС ЦС определять по Приказу Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. (указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства), прохождение экспертизы. |
| 11 | Требования к разработке специальных технических условий | необходимость уточнить в процессе проектирования |
| 12 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации | при разработке проектной документации необходимо применение документов в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ |
| 13 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости) | Выполнить все необходимые согласования проектных решений (проектной и рабочей документации) со службами, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям. В случае, если в соответствии Законодательством Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной и(или) сметной документации и (или) результатов инженерных изысканий. |
| 14 | Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях (при наличии). | Обозначить при проектировании Заказчиком |
| 15 | Система водоснабжения | 1. водоснабжение от колодца технической воды 2. водоснабжение от колодца питьевой воды |

Главный инженер ФКУ ИК-5                                                                                    В.А. Тепляшин