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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Разработка проектно-сметной документации внешних инженерных сетей ФКУ ИК 5 УФСИН России по Оренбургской области.

Раздел 1.
Общие сведения
Заказчик: ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области
Адрес: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская 26
Источник и объем финансирования: за счет средств бюджетного финансирования
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях проектирования (при наличии):
на подключение к сетям водоснабжения (протяженностью 770 м.) 
на подключение к сетям водоотведения(протяженностью 220 м.) 
на подключение к сетям теплоснабжения(протяженностью 20 м.) 
на подключение к электрическим сетям (протяженностью 990 м.)
Эффективность работы теплового оборудования должна соответствовать параметрам по:
- минимальному предельному значению КПД- 92%;
- минимальному расходу тепловой энергии на собственные нужды котельной – не более 1% выработки тепловой энергии
Определение исполнитель:	
По результатам закупочной процедуры
Срок всех работ:
 40 рабочих дней с момента заключения договора
Раздел 2.
Задание №1
на проектирование

ПРОЕКТИРОВАНИЕВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
	1
	[bookmark: _Hlk122520564]Назначение оборудования котельной, категория, вид топлива
	По назначению является отопительной для централизованного теплоснабжения в виде горячей воды на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.
Категория по надежности теплоснабжения – вторая.
Топливо – природный газ с давлением 0,6МПа.
По размещению котельная – отдельностоящая.
Режим работы котельной – без постоянного присутствия обслуживающего персонала
Режим работы котельной – круглогодично, в летний период – горячее водоснабжение

	2
	Согласованные объемы проектной, рабочей документации, стадия «П» «Р»
	Проектная документация:
Пояснительная записка
ИОС1 «Система электроснабжения» 
ИОС2 «Система водоснабжения»
ИОС3 «Система водоотведения»
ИОС4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»


	3
	
	Схема теплоснабжения - закрытая, 4-х трубная:
- подающий и обратный трубопроводы Т1/Т2 на отопление, Т3/Т4на ГВС)
Схема присоединения тепловой нагрузки:
система отопления – независимая (два теплообменника не менее 75% от максимальной, 3 700 кВт нагрузки каждый);
система ГВС – независимая, через пластинчатые теплообменники, установленные в котельной (два теплообменника по 100% от максимальной,2 000 кВт) нагрузки каждый), циркуляционный режим работы, без баков-аккумуляторов.
Теплопроизводительность котельной 6 000кВт
Присоединяемая нагрузка:
- на отопление 3 200 кВт;
- на ГВС1 700 кВт
Параметры теплоносителя:
- температура теплоносителя в подающем/обратном трубопроводах Т1/Т2 = 95 / 70 °С;
- давление в подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной Р1/Р2=0,65 / 0,55МПа;
- температура теплоносителя на ГВС    65   °С, 
- давление в подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС Р3/Р4=0,7/ 0,3МПа
Температурные графики системы теплоснабжения для всех режимов работы (летний режим – неотопительный период и зимний – отопительный период) предоставляются Заказчиком в качестве исходных данных.

	8
	Система электроснабжения
	Категория надежности по электроснабжению – вторая
Основное электроснабжение – линия от трансформаторной подстанции 
Резервное электроснабжение – резервная линия от трансформаторной подстанции и резервная линия от дизель-генератора


	9
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости):
	Разработанная проектная документация должна соответствовать требованиям настоящего задания на проектирование, функциональному назначению объекта, градостроительным нормативам, а также обязательным противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам.  

	10
	Требования к подготовке сметной документации
	Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов к базисному уровню цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ-2022( с последними изменениями) в текущих ценах на дату заключения контракта; применить индексы изменения сметной стоимости строительных ресурсов из ФГИС ЦС, стоимость материалов или оборудования отсутствующих в ФГИС ЦС определять по Приказу Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства), прохождение экспертизы.

	11
	Требования к разработке специальных технических условий
	необходимость уточнить в процессе проектирования

	12
	Требования о применении при разработке проектной документации документов
в области стандартизации
	при разработке проектной документации необходимо применение документов в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ

	13
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости)
	Выполнить все необходимые согласования проектных решений (проектной и рабочей документации) со службами, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям.
В случае, если в соответствии Законодательством Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной и(или) сметной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

	14
	Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях (при наличии).
	Обозначить при проектировании Заказчиком

	15
	Система водоснабжения
	1. водоснабжение от колодца технической воды
[bookmark: _GoBack]2. водоснабжение от колодца питьевой воды



Главный инженер ФКУ ИК-5                                                                                    В.А. Тепляшин


	
