Техническое задание на поставку кондиционеров бытовых

1.Общие требования

1.1. Адреса поставки товара:

- г. Тверь, ул. Советская, д. 4, Теоретический корпус каб. № 428, 528, 125 А.

1.2. Срок поставки товара и его последующего монтажа: 30 (тридцать) рабочих дней с даты подписания контракта.

В цену контракта входит:

- монтаж кондиционера с прокладкой межблочной соединительной трассы, кабель-каналов и дренажной системы до 15 (пятнадцать) погонных метров;

-монтаж наружного блока кондиционера производиться на наружной стене здания, с применением услуг спецтехники (автовышка);

- монтаж наружного блока с использованием увеличенных кронштейнов с врезкой в вентфасад, облицованный плиткой. Плитку восстанавливает Поставщик.

- Поставщик производит подключение кондиционера (сплит-системы) к электросети. Подключение кондиционеров сплит-систем настенного типа мощностью охлаждения свыше 6 кВт, а также кондиционеров сплит-систем кассетного и напольно-потолочного типа необходимо произвести через отдельный автоматический выключатель марки АВВ (поставляется Поставщиком) в распределительном щите в щитовой. Кондиционер (сплит-система) должен быть заземлен. Длина кабельных трасс (с заземлением) от 10 до 15 метров. Места прокладки кабельных трасс согласуются Поставщиком с Заказчиком.

- выполнение комплекса пуско-наладочных мероприятий и ввод товара в работу.

1.3Требования к качеству товара:

1.3.1 Товар должен быть новым (ранее не находившимися в использовании у Поставщика или третьих лиц), не подвергаться ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании, соответствовать государственным стандартам, требованиям ГОСТ 32969-20114 «Кондиционеры и воздухо-воздушные тепловые насосы с воздухоотводами», ГОСТ Р 55012-2012 «Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения», техническим условиям, другой действующей нормативной документации. При монтаже товара должны быть использованы новые материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям ГОСТ, ТУ и сертификатам.

1.3.2Товар должен соответствовать требованиям технических характеристик по производительности и эргономическим показателям.

1.3.3Товар должен быть упакован в стандартную тару, упаковку, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.

Каждая единица поставляемого товара должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку с защитными логотипами производителя и опечатана его оригинальной голограммой, должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристик.

2. Технические характеристики и количество товара

| № п/п | - Наименование товара | - Технические характеристики |  | - Кол-во, шт. | - № кабинета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Наименование характеристики | - Значение характеристики* |  |  |  |
| - 1 | - Кондиционер бытовой - Код ОКПД: - 28.25.12.130-00000010 | - Вид блока кондиционера | - Внутренний/Наружный | - 1 |  | - Теоретический корп. Каб. 125 А |
|  |  | - Вид кондиционера | - Сплит-система |  |  |  |
|  |  | - Тип внутреннего блока | - настенный |  |  |  |
|  |  | - Дополнительные функции | - Режим автоматической поддержки температуры, Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), Режим осушения |  |  |  |
|  |  | - Инверторный тип кондиционера | - Нет |  |  |  |
|  |  | - Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме нагрева) | - А |  |  |  |
|  |  | - Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме охлаждения) | - А |  |  |  |
|  |  | - Мощность в режиме нагрева, Киловатт | - ≥ 2,3 |  |  |  |
|  |  | - Мощность в режиме охлаждения, Киловатт | - ≥ 2,1 |  |  |  |
|  |  | - Наличие фильтров грубой очистки воздуха | - Да |  |  |  |
|  |  | - Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | - Да |  |  |  |
|  |  | - Режим работы кондиционера | - Обогрев/ Охлаждение |  |  |  |
|  |  | - Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ | - ≤ 241 |  |  |  |
|  |  | - Тип хладагента R32 | - Наличие |  |  |  |
| - 2 | - Кондиционер бытовой - Код ОКПД: - 28.25.12.130-00000010 | - Вид блока кондиционера | - Внутренний/Наружный | 1 |  | Теор. корп. каб. 528 |
|  |  | - Вид кондиционера | - Сплит-система |  |  |  |
|  |  | - Тип внутреннего блока | - Потолочный кассетного типа |  |  |  |
|  |  | - Инверторный тип кондиционера | - нет |  |  |  |
|  |  | - Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме нагрева) | - В |  |  |  |
|  |  | - Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме охлаждения) | - С |  |  |  |
|  |  | - Мощность в режиме нагрева, Киловатт | - ≥ 5.6 |  |  |  |
|  |  | - Мощность в режиме охлаждения, Киловатт | - ≥ 5.28 |  |  |  |
|  |  | - Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ | - ≤ 46 |  |  |  |
| - 3 | - Кондиционер бытовой - Код ОКПД: - 28.25.12.130-00000010 | - Вид блока кондиционера | - Внутренний/Наружный | 1 |  | Теор. корп. каб. 428 |
|  |  | - Вид кондиционера | - Сплит-система |  |  |  |
|  |  | - Тип внутреннего блока | - Настенный типа |  |  |  |
|  |  | - Инверторный тип кондиционера | - нет |  |  |  |
|  |  | - Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме нагрева) | - В |  |  |  |
|  |  | - Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме охлаждения) | - С |  |  |  |
|  |  | - Мощность в режиме нагрева, Киловатт | - ≥ 7,1 |  |  |  |
|  |  | - Мощность в режиме охлаждения, Киловатт | - ≥ 7,0 |  |  |  |
|  |  | - Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ | - ≤ 46 |  |  |  |

Высота потолков:

Теоретического корпуса- 3,1 м

Декоративная корзина для кондиционеров в цвет фасадов в количестве 3 шт, предназначены для размещения кондиционеров на этажах Теоретического корпуса.

3. Основные требования к монтажу товара:

| В процессе монтажа выполняются следующие работы: |  |
| --- | --- |
| - монтаж наружного блока | Место установки согласовывается с Заказчиком таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж внешнего блока должен быть произведен на стене здания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Расположение внешнего блока сплит-системы не должен нарушать архитектурный облик здания. |
| - монтаж внутреннего блока | Внутренние блоки системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен. |
| - проходка отверстий для трубопроводов в наружных стенах | Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке системы, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком за его счет. |
| - прокладка внутренних и внешних трубопроводов | Ориентировочная длина трассы между наружным и внутренним блоками в помещении - до 15 метров. Фреоновый трубопровод – медный. Отвод конденсата от наружного блока кондиционера (труба металлопластик). Межблочная трасса должна быть обмотана солнцезащитной пленкой, защищающей термоизоляцию от разрушения. В помещении межблочная трасса должна быть уложена в кабель-канал (при необходимости). Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Все материалы, необходимые для установки сплит-системы предоставляются Поставщиком. Неаккуратное использование декоративных коробов, порча интерьера помещения, фасада за счет Поставщика. |
| - заправка хладагент | Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования. |
| - тестовый запуск системы во всех режимах | После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения сети, давление хладагента, температуры на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. Отвод дренажа, подготовительные и окончательные работы, подключение к существующим электрическим сетям, уборка помещений после проведения работ. По окончанию установки Поставщик должен предъявить смонтированное оборудование представителю Заказчика вместе с паспортами на установленную сплит-систему. |
| - восстановление отделки, уборка мусора | После завершения работ, Поставщик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им (Поставщиком) выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены и не входят в объем работ. Образовавшийся мусор при/после установке должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика сразу по окончании работ. |

При монтаже товара Поставщик обязан:

3.7. Не нарушать правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда и технике безопасности, правила пожарной безопасности, действующие в административном здании.

3.8. Соблюдать установленный режим учета вноса (выноса) материалов, оборудования, инструмента.

3.9. Согласовать время монтажа товара с Заказчиком не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала монтажа.

# 3.10. Выполнить монтаж (установку), наладку и пуск товара работниками, имеющими соответствующую квалификацию и допуск, в соответствующей форме одежды. Подтверждающие квалификацию и допуск документы предоставить Заказчику не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала проведения монтажа товара.

3.11. Устранять своими силами и за свой счет повреждения строительных конструкций и инженерных сетей, возникшие при монтаже товара.

3.12. При проведении монтажа в помещениях использовать пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, убирать в день монтажа своими средствами и силами за свой счет.

3.13. Исполнять полученные в ходе монтажа указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего технического задания и Контракта.

3.14.Обеспечить выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности, оборудованием, необходимым для безопасного и качественного выполнения всех технологических операций.

3.15. Обеспечить безопасность жизни, здоровья граждан, сохранность имущества и санитарно-гигиенические требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации и соблюдение необходимых противопожарных мероприятий.

3.16. Предоставить в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта Заказчику списки работников Поставщика осуществляющих монтаж товара с приложением документов, необходимых для оформления пропусков для входа в административное здание (копии паспортов).

4 Требования к гарантийным обязательствам и сроку гарантий:

Поставщик гарантирует, что товар не имеет дефектов, связанных с конструкцией и материалами, использованными при его изготовлении. Поставщиком гарантируется надлежащее функционирование товара при штатном использовании в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

Поставщик может предоставить Заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара. Предоставление гарантии производителя не снимает гарантийных обязательств с самого Поставщика.

Поставщик гарантирует замену товара с дефектами производства или дефектами, которые появились в процессе надлежащего использования.

Гарантия Поставщика на поставленный товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Срок гарантии производителя на товар указывается в гарантийных талонах, в случае предоставления таковых. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания в электронной форме документа о приемке товара Заказчиком.

Неисправный или дефектный товар подлежит ремонту или замене Поставщиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней. В случае замены дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается. Ремонт или замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Начальник департамента по АХР                                                         В.Ю. Левченко