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1.Общие требования

1.1. Адреса поставки товара:
- г. Тверь, ул. Советская, д. 4, Теоретический корпус каб. № 428, 528, 125 А.
1.2. Срок поставки товара и его последующего монтажа: 30 (тридцать) рабочих дней с даты подписания контракта. 
В цену контракта входит:
- монтаж кондиционера с прокладкой межблочной соединительной трассы, кабель-каналов и дренажной системы до 15 (пятнадцать) погонных метров;
-монтаж наружного блока кондиционера производиться на наружной стене здания, с применением услуг спецтехники (автовышка);
- монтаж наружного блока с использованием увеличенных кронштейнов с врезкой в вентфасад, облицованный плиткой. Плитку восстанавливает Поставщик.
- Поставщик производит подключение кондиционера (сплит-системы) к электросети. Подключение кондиционеров сплит-систем настенного типа мощностью охлаждения свыше 6 кВт, а также кондиционеров сплит-систем кассетного и напольно-потолочного типа необходимо произвести через отдельный автоматический выключатель марки АВВ (поставляется Поставщиком) в распределительном щите в щитовой. Кондиционер (сплит-система) должен быть заземлен. Длина кабельных трасс (с заземлением) от 10 до 15 метров. Места прокладки кабельных трасс согласуются Поставщиком с Заказчиком.
- выполнение комплекса пуско-наладочных мероприятий и ввод товара в работу.
1.3Требования к качеству товара:
1.3.1 Товар должен быть новым (ранее не находившимися в использовании у Поставщика или третьих лиц), не подвергаться ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании, соответствовать государственным стандартам, требованиям ГОСТ 32969-20114 «Кондиционеры и воздухо-воздушные тепловые насосы с воздухоотводами», ГОСТ Р 55012-2012 «Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения», техническим условиям, другой действующей нормативной документации. При монтаже товара должны быть использованы новые материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям ГОСТ, ТУ и сертификатам.
1.3.2Товар должен соответствовать требованиям технических характеристик по производительности и эргономическим показателям. 
1.3.3Товар должен быть упакован в стандартную тару, упаковку, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении. 
Каждая единица поставляемого товара должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку с защитными логотипами производителя и опечатана его оригинальной голограммой, должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристик.

2. Технические характеристики и количество товара


	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
	№ кабинета

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики*
	
	

	1
	Кондиционер бытовой
Код ОКПД:
28.25.12.130-00000010
	Вид блока кондиционера
	Внутренний/Наружный
	1
	Теоретический корп. Каб. 125 А

	
	
	Вид кондиционера
	Сплит-система
	
	

	
	
	Тип внутреннего блока
	настенный
	
	

	
	
	Дополнительные функции
	Режим автоматической поддержки температуры, Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), Режим осушения
	
	

	
	
	Инверторный тип кондиционера
	Нет
	
	

	
	
	Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме нагрева)
	А
	
	

	
	
	Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме охлаждения)
	А
	
	

	
	
	Мощность в режиме нагрева, Киловатт
	≥ 2,3
	
	

	
	
	Мощность в режиме охлаждения, Киловатт
	≥ 2,1
	
	

	
	
	Наличие фильтров грубой очистки воздуха
	Да
	
	

	
	
	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	Да
	
	

	
	
	Режим работы кондиционера
	Обогрев/ Охлаждение
	
	

	
	
	Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ
	≤ 241
	
	

	
	
	Тип хладагента R32
	Наличие



	
	

	2

	Кондиционер бытовой
Код ОКПД:
28.25.12.130-00000010

	Вид блока кондиционера
	Внутренний/Наружный
	1
	Теор. корп. каб. 528

	
	
	Вид кондиционера
	Сплит-система
	
	

	
	
	Тип внутреннего блока
	Потолочный кассетного типа
	
	

	
	
	Инверторный тип кондиционера
	нет
	
	

	
	
	Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме нагрева)
	В
	
	

	
	
	Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме охлаждения)
	С
	
	

	
	
	Мощность в режиме нагрева, Киловатт
	≥ 5.6
	
	

	
	
	Мощность в режиме охлаждения, Киловатт
	≥ 5.28
	
	

	
	
	Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ
	≤ 46
	
	

	3

	Кондиционер бытовой
Код ОКПД:
28.25.12.130-00000010

	Вид блока кондиционера
	Внутренний/Наружный
	1
	Теор. корп. каб. 428

	
	
	Вид кондиционера
	Сплит-система
	
	

	
	
	Тип внутреннего блока
	Настенный типа
	
	

	
	
	Инверторный тип кондиционера
	нет
	
	

	
	
	Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме нагрева)
	В
	
	

	
	
	Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме охлаждения)
	С
	
	

	
	
	Мощность в режиме нагрева, Киловатт
	≥ 7,1
	
	

	
	
	Мощность в режиме охлаждения, Киловатт
	≥ 7,0
	
	

	
	
	Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ
	≤ 46
	
	




Высота потолков:
Теоретического корпуса- 3,1 м
Декоративная корзина для кондиционеров в цвет фасадов в количестве 3 шт, предназначены для размещения кондиционеров на этажах Теоретического корпуса.


3. Основные требования к монтажу товара:

	В процессе монтажа выполняются следующие работы:


	- монтаж наружного блока
	Место установки согласовывается с Заказчиком таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж внешнего блока должен быть произведен на стене здания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Расположение внешнего блока сплит-системы не должен нарушать архитектурный облик здания.

	- монтаж внутреннего блока 
	Внутренние блоки системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен. 

	- проходка отверстий для трубопроводов в наружных стенах 
	Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке системы, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком за его счет. 

	- прокладка внутренних и внешних трубопроводов 
	Ориентировочная длина трассы между наружным и внутренним блоками в помещении - до 15 метров. Фреоновый трубопровод – медный. Отвод конденсата от наружного блока кондиционера (труба металлопластик). Межблочная трасса должна быть обмотана солнцезащитной пленкой, защищающей термоизоляцию от разрушения. В помещении межблочная трасса должна быть уложена в кабель-канал (при необходимости). Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Все материалы, необходимые для установки сплит-системы предоставляются Поставщиком. 
Неаккуратное использование декоративных коробов, порча интерьера помещения, фасада за счет Поставщика. 

	- заправка хладагент
	Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования.

	- тестовый запуск системы во всех режимах
	После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения сети, давление хладагента, температуры на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. Отвод дренажа, подготовительные и окончательные работы, подключение к существующим электрическим сетям, уборка помещений после проведения работ. По окончанию установки Поставщик должен предъявить смонтированное оборудование представителю Заказчика вместе с паспортами на установленную сплит-систему.


	- восстановление отделки, уборка мусора
	После завершения работ, Поставщик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им (Поставщиком) выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены и не входят в объем работ. Образовавшийся мусор при/после установке должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика сразу по окончании работ.



При монтаже товара Поставщик обязан:
3.7. Не нарушать правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда и технике безопасности, правила пожарной безопасности, действующие в административном здании.
3.8. Соблюдать установленный режим учета вноса (выноса) материалов, оборудования, инструмента.
[bookmark: _Hlk777467]3.9. Согласовать время монтажа товара с Заказчиком не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала монтажа.
[bookmark: _Toc64536160]3.10. Выполнить монтаж (установку), наладку и пуск товара работниками, имеющими соответствующую квалификацию и допуск, в соответствующей форме одежды. Подтверждающие квалификацию и допуск документы предоставить Заказчику не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала проведения монтажа товара.
3.11. Устранять своими силами и за свой счет повреждения строительных конструкций и инженерных сетей, возникшие при монтаже товара. 
3.12. При проведении монтажа в помещениях использовать пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, убирать в день монтажа своими средствами и силами за свой счет.
3.13. Исполнять полученные в ходе монтажа указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего технического задания и Контракта.
3.14.Обеспечить выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности, оборудованием, необходимым для безопасного и качественного выполнения всех технологических операций. 
3.15. Обеспечить безопасность жизни, здоровья граждан, сохранность имущества и санитарно-гигиенические требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации и соблюдение необходимых противопожарных мероприятий.
3.16. Предоставить в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта Заказчику списки работников Поставщика осуществляющих монтаж товара с приложением документов, необходимых для оформления пропусков для входа в административное здание (копии паспортов).
4 Требования к гарантийным обязательствам и сроку гарантий:
Поставщик гарантирует, что товар не имеет дефектов, связанных с конструкцией и материалами, использованными при его изготовлении. Поставщиком гарантируется надлежащее функционирование товара при штатном использовании в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.
Поставщик может предоставить Заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара. Предоставление гарантии производителя не снимает гарантийных обязательств с самого Поставщика.
Поставщик гарантирует замену товара с дефектами производства или дефектами, которые появились в процессе надлежащего использования.
Гарантия Поставщика на поставленный товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Срок гарантии производителя на товар указывается в гарантийных талонах, в случае предоставления таковых. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания в электронной форме документа о приемке товара Заказчиком.
Неисправный или дефектный товар подлежит ремонту или замене Поставщиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней. В случае замены дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается. Ремонт или замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.







Начальник департамента по АХР                                                         В.Ю. Левченко





