Приложение № 1 к Контракту

от «__»__________2026 г. № _____________

#### Описание объекта закупки

#### (Техническое задание)

на выполнение работ по разработке  проектно-сметной документации по ограждению и оборудованию техническими средствами охраны территории ФКУ «Объект № 5066»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основных данные и требования |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования объекта |  |
| 1.2 | Застройщик |  |
| 1.3 | Проектная организация |  |
| 1.4 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.5 | Источник финансирования строительства объекта | Федеральный бюджет |
| 1.6 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | При наличии добавить или Подрядчик запрашивает и получает самостоятельно |
| 1.7 | Требования к выделению этапов строительства | Не требуются |
| 1.8 | Район и пункт размещения объекта | РФ, Калужская обл., г. Балабаново, ул. Зеленая |
| 1.9 | Срок строительства | В соответствии с Проектом организации строительства |
| 1.10 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | Технические решения и параметры проектируемого объекта принять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СанПин 2.1.3678-20, ГОСТ Р 57278-2016. Используемые строительные материалы должны соответствовать сертификатам на основании ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) п.2, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество. Общие характеристики предприятия: Площадь территории объекта – 123450 м2, Контрольно-пропускной пункт – 1 шт. Показатели указаны ориентировочно. Уточнить при проектировании. |
| 1.11 | Идентификационные признаки объекта: |  |
| 1.11.1 | Функциональное назначение | 1. Ограждение - предназначено для обеспечения безопасности, предотвращения краж и контроля доступа. 2. КПП – контрольно-пропускной пункт 3. Видеонаблюдение – охранное 4. Освещение – дежурное по периметру |
| 1.11.2 | Код объекта в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02 ноября 2022 года № 928/пр | 1. Ограждение - 2. КПП – 3. Видеонаблюдение – 4. Освещение - |
| 1.11.3 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры (п. 5 ст. 1 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" и не относится к особо опасным, технически сложным объектам, уникальным объектам, указанным в ст. 481 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 1.11.4 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Определить проектом |
| 1.11.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность | пожарную и взрывопожарную опасность конкретного сооружения определить и указать в проектной документации. |
| 1.11.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | КПП (размер 6х6 м) – режим пребывания круглосуточный |
| 1.11.7 | Уровень ответственности (в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Нормальный |
| 1.11.8 | Коэффициент надежности по ответственности проектируемых зданий и сооружений | 1,0 |
| 1.11.9 | Категория по гражданской обороне | Не нормируется |
| 1.11.10 | Необходимость работы объекта в военное время | Требуется |
| 1.11.11 | Категория объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий | Уточнить проектом |
| 12 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Не требуется |
| 13 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям |
| 14 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуется. Подтвердить границы участка геодезическими замерами с выносом точек (репер) на месте размещения объектов. |
| 15 | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | В соответствии с планом-графиком реализации мероприятий |
|  | Требования к проектным решениям |  |
| 16 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Технические решения и параметры проектируемого объекта принять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СанПин 2.1.3678-20, ГОСТ Р 57278-2016, Используемые строительные материалы должны соответствовать сертификатам на основании ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) п.2, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество. Общие характеристики предприятия: Площадь территории объекта – 123450 м2, Контрольно-пропускной пункт – 1 шт. Адрес и технические характеристики объекта: РФ, Калужская обл., г. Балабаново, ул. Зеленая. |
| 17 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Не требуется |
| 18 | Необходимость разработки основных проектных решений или предварительного согласования отдельных проектных решений | Требуется согласование проектных решений с причастными организациями, от которых получены ТУ. Согласование основных проектных решений осуществляется проектной организацией. Ограждение общей протяженностью 1402 пог. м, высота ограждения – 2,5 м. Автоматические откатные ворота с двигателем общее количество – 1 шт., механические ворота распашного типа – 1 шт. и калитка с магнитным замком. Ширина ворот – 5,40 м., Высота ворот – 2,5 м., Наличие калитки/двери – ширина 1м, высота – 2,5 м. Материал: металлическая профильная труба, профнастил для облицовки ворот. КПП № 1 предусмотреть прокладку и подключение кабельной линии от ТП в грунт глубиной не менее 0,8м. напряжением 380/220 В., частотой 50 Гц., для эксплуатации калитки с магнитным замком с установкой и монтажом на КПП электрического щитка и пульта управления. Устройство автоматического шлагбаума с выводом пульта управления на КПП №1 охраны. Предусмотреть прокладку силового кабеля открыто в гофр трубе, по существующему конструкциям ограждения (путем крепления на клипсы). Монтаж освещения на ограждении с прокладкой кабельной линии протяженностью 1402 пог. м (длину уточнить при проектировании), кабель прокладывать открыто с креплением по существующему ограждению в гофрированной трубе, напряжением 380/220 В., частотой 50 Гц. для эксплуатации системы освещения с автоматическим включением в темное время суток и выключением в светлое время суток и с установкой датчиком движения на включения в ночное время. Высота установки светильников 6 метров. Шаг установки светильников 30-35 метров (оптимальное расстояние определить при проектировании). Уровень освещённости 20 лк. согласно СП 52.13330.2016. Железную конструкцию забора заземлить. Не менее трех вертикальных заземлителя на одну секцию (секция L=467 метров.). Применить вертикальный заземлитель -уголок Ст. 3 50х50х5 L=3000. Заземлитель соединить с забором полосой Ст. 3 40х5. ПУЭ гл. 1.7 Видеонаблюдение: с шагом 30-35 метров установить видеокамеры с использованием забора (столбов крепления светильников 80х80, длинна 6 метров). Видеокамеры устанавливать под светильником чтобы избежать засветки. Каждая предыдущая камера устанавливается с учетом направления («смотрит») в сторону следующей, для избежание мертвых зон. Т.е. периметральных 35 камер +4 камеры на въездные ворота + 1 камера внутри КПП (уточнить при проектировании). Запроектировать сервер емкостью до 64 камер. Уличные шкафы предусмотреть с подогревом (устройством анитиконденсата). К каждому шкафу должно подключаться по 8 камер. Внутри устанавливается коммутационное оборудование. Питание осуществляется по Poe (витая пара). Связь между шкафами запроектировать оптическим кабелем. Запроектировать металлический лоток по периметру ограждения для прокладки оптического кабеля, кабеля питания шкафов. Видеокамеры применить с оборудованы ИК подсветкой до 40 м. Подготовить альбом основных технических решений (ОТР) с пояснительной запиской по объекту, чертежи ситуационного и генерального планов. |
| 19 | Требования к технологическим решениям | Проектными решениями предусмотреть условия для организации и выполнения технологических процессов, в соответствии с требованиями положений по охране труда, обеспечения безопасности в промышленности, на основе действующего законодательства, стандартов системы безопасности труда, строительных норм и правил, санитарно-гигиенических нормативов, правил устройства и безопасности эксплуатации оборудования и грузоподъемных механизмов, других нормативных правовых актов по охране труда с использованием отраслевых стандартов, правил и положений. |
| 20 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям: |  |
| 20.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) | В соответствии с утвержденными основными проектными решениями (ОТР) и конъюнктурным анализом цен оборудования изделий и материалов, отсутствующих в ФССЦ |
| 20.2 | Требования к архитектурно строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Ограждение выполняется в виде прямолинейных участков с минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение и затрудняющих применение технических средств охраны, а также с учетом рельефа местности и пересекающих ограждение коммуникаций. - В трехметровой зоне по обе стороны ограждения должны отсутствовать здания, сооружения, деревья, кустарники и т.п. В проектно-сметной документации предусматриваются объемы работ по планировке местности, вырубке кустарника и деревьев в трехметровой зоне по обе стороны ограждения. - К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки и сооружения, кроме зданий, являющихся продолжением периметра. - Ограждение должно быть выполнено из металлического материала, в соответствии с ГОСТ, СП и отвечать следующим требованиям: - высота вертикальной части ограждения должна составлять не менее 2,5 м с учетом рельефа местности; - элементы металлического ограждения должны быть покрыты антикоррозийным и морозоустойчивым покрытием; - опоры ограждения должны быть выполнены из цельнометаллического профиля 80*80 мм, иметь устойчивое вертикальное положение, и заглублены в грунт на необходимую глубину с учетом климатических особенностей места установки; - элементы ограждения, устанавливаемые в грунт, должны быть заглублены ниже глубины промерзания грунтов и забетонированы; - шаг установки столбов ограждения должен быть от 1 до 3 метров (определить при проектировании); - срок службы всех элементов ограждения должен составлять не менее 20 лет; - ограждение должно функционировать с учетом существующих климатических условий. - Технические требования к механическим воротам: - Автоматические ворота- 1 шт, механические ворота распашного типа – 1 шт., Ширина ворот –5,40 м., Высота ворот – 2,5 м., Наличие калитки/двери – ширина 1м, высота – 2,5 м. Материал: металлическая профильная труба, профнастил для облицовки ворот. - КПП № 1 предусмотреть прокладку и подключение кабельной линии в грунт напряжением 220/380 В., частотой 50 Гц., для эксплуатации калитки с магнитным замком с установкой и монтажом на КПП электрического щитка и пульта управления. - Устройство автоматического шлагбаума с выводом пульта управления на КПП №1 охраны. - Необходимо предусмотреть металлический лоток по периметру ограждения для прокладки кабеля и прокладки, питающих шкафы, линий. - Видеокамеры оборудованы ИК подсветкой до 40 м. |
| 20.3 | Требования к фундаментам | Определить проектом. |
| 20.4 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях | Не требуется |
| 20.5 | Требования к инженерной защите территории объекта | Не требуется |
| 21 | Требования к инженерно-техническим решениям: |  |
| 21.1 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование): | Технические условия запрашиваются проектной организацией Рабочая документация согласовывается с ресурсоснабжающими организациями: ГП «Калугаоблводоканал», Боровский РЭС ОАО «Калугаэнерго», Газовый участок ООО «Малоярославецмежрайгаз», Газовый участок ООО «Тарусамежрайгаз», ООО «Калужская энергосетевая компания», ПАО «Ростелеком». |
| 21.2 | Наружные сети водоснабжения | Предусмотреть подвод сетей к КПП |
| 21.3 | Наружные сети водоотведения | Предусмотреть подвод сетей к КПП |
| 21.4 | Электроснабжение | Предусмотреть подключение щита питания от КПП № 1 и монтажом электрического щита. КПП № 1 предусмотреть прокладку и подключение кабельной линии в грунт напряжением 380/220 В частотой 50Гц., для эксплуатации калитки с магнитным замком с установкой и монтажом на КПП электрического щитка и пульта управления. |
| 21.5 | Телефонизация | Не требуется |
| 21.6 | Радиофикация | Не требуется |
| 21.7 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" | Не требуется |
| 21.8 | Телевидение | Не требуется |
| 21.9 | Система охранного видеонаблюдения | Монтаж освещения по всей длине на ограждении с прокладкой кабельной линии открыто по существующему ограждению в гофр трубе напряжением380/220 В., частотой 50 Гц. , для эксплуатации системы освещения с автоматическим включением в темное время суток (датчик движения) и выключением в светлое время суток. Высота установки светильников 6 метров. Шаг 30-35 метров (определить проектом). Уровень освещённости 20 лк. согласно СП 52.13330.2016. Железную конструкцию забора заземлить. Не менее трех вертикальных заземлителя на одну секцию (секция L=467 метров.). Применить вертикальный заземлитель -уголок Ст. 3 50х50х5 L=3000. Заземлитель соединить с забором полосой Ст. 3 40х5. ПУЭ гл. 1.7 - Предусмотреть подключение щита питания от КПП № 1 и монтажом электрического щита. - Видеонаблюдение: с шагом 30-35 метров установить видеокамеры с использованием забора (столбов крепления светильников 80х80, длинна 6 метров). Видеокамеры устанавливать под светильником чтобы избежать засветки. Каждая предыдущая камера устанавливается с учетом направления («смотрит») в сторону следующей, для избежание мертвых зон. - Сервер предусмотреть емкостью до 64 камер. - Уличные шкафы предусмотреть с подогревом (устройством анитиконденсата) . К каждому шкафу подключается по 8 камер. Внутри устанавливается коммутационное оборудование. Питание осуществляется по Poe (витая пара). Связь между шкафами оптическим кабелем. |
| 21.10 | Система часофикации | Не требуется |
| 21.11 | Система контроля и управления доступом | Эксплуатации калитки с магнитным замком с установкой и монтажом на КПП электрического щитка и пульта управления. (Дополнительные точки определить проектом) |
| 21.12 | Система охранной сигнализации | Не требуется |
| 21.13 | Газоснабжение | Не требуется |
| 21.14 | Иные сети инженерно-технического обеспечения | Не требуется |
| 21.15 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | В соответствии с требованиями федерального закона от 20.12.2001 №7-ФЗ |
| 21.16 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | В соответствии с требованиями федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ |
| 21.17 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | В соответствии с требованиями федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ |
| 21.18 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Не требуется |
| 21.19 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | 3 класс (низкая значимость)по СП 132.13330.2011 |
| 21.20 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Не требуется |
| 21.21 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Не требуется |
| 21.22 | Требования к проекту организации строительства объекта | Раздел «Проект организации строительства выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также в обязательном порядке выполнить/указать в составе раздела «Проект организации строительства»: 1. Комплексный календарный график строительства с указанием сроков и последовательности строительства (по форме п. 4.6 МДС 12-46.2008). 2. По форме и в формате, согласованным с Заказчиком, график финансирования на основании комплексного календарного графика строительства. 3. Решения по организации движения транспорта на период строительства с указанием мероприятий по обеспечению безопасного движения в период строительства. 5. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию перед производством последующих работ. 6. Перечень видов работ, перед выполнением которых генеральному подрядчику по строительству необходимо выполнить технологические карты. 7. При формировании перечня работ, выполняемых в подготовительный период учесть приказы Минвостокразвития России от 03.03.2015 № 25 «Об утверждении перечня видов подготовительных работ, выполнение которых допускается до получения разрешения на строительство объектов, необходимых для размещения объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития» и приказ от 07.11.2020 №1798 «Об утверждении перечня видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения со дня направления проектной документации указанных объектов на экспертизу такой проектной документации, порядке их выполнения, а также экологических требований к их выполнению». |
| 21.23 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Определить проектом |
| 21.24 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Не требуется |
| 21.25 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Не требуется |
| 21.26 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Не требуется |
| 21.27 | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Не требуется |
|  | Требования к документации |  |
| 22. | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Проектную документацию разработать в соответствии с постановлением №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 23. | Требования к подготовке сметной документации | 1. Формирование сметной стоимости по локальным сметам: 1.1 Нормативная база. При составлении сметных расчетов руководствоваться действующими нормативными документами в сфере ценообразования в строительстве, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов, актуальными на дату подачи проектно-сметной документации в экспертизу (далее - на момент выпуска ПСД). 1.2. Сметную документацию разработать в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД с использованием ресурсно-индексного метода, по федеральной сметно-нормативной базе ФСНБ-2022 (с учетом изменений действующих на момент выпуска ПСД) , с использованием государственных сметных норм (ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп), сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен (ФСБЦ) и одновременным применением информации об индексах изменения сметной стоимости строительства разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен, с учетом требований Приказа № 421 от 04.08.2020. Стоимость материалов, отсутствующих на портале ФГИС ЦС, определить на основании конъюнктурного анализа с приложением прайс-листов организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов соответствующего субъекта РФ или ближайшего региона. Конъюнктурный анализ выполнить по форме согласно приложению №1 к Методике (20-графка), в смету включить наиболее экономичный по цене вариант согласно п. 13 Методики приказа 421/пр от 04.08.2020, согласовать с заказчиком. Территориальная принадлежность объекта, учитываемая при составлении сметной документации – Калужская область. 1.3 Размер накладных расходов и сметной прибыли. Начисление накладных расходов производить в соответствии с утвержденными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №№ 812 от 21.12.2020, 636/пр от 20.10.2020 и 611/пр от 26.07.2022, в процентах от величины ФОТ. Начисление сметной прибыли производить в соответствии с утвержденными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №№ 774/пр от 11.12.2020 и № 317/пр от 22.04.2022, в процентах от величины ФОТ. 1.4. Формирование стоимости по главам сводного сметного расчета. Главы 1-7. 1.4.1. При составлении сметных расчетов руководствоваться действующими нормативными документами в сфере ценообразования в строительстве, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов, актуальными на дату подачи проектно-сметной документации в экспертизу. Глава 8. Затраты на временные здания и сооружения 1.4.2. Временные здания и сооружения Согласно п. 33 (4,8%) и п.35.2 (4,1%) прил.1 методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 19.06.2020 №332/пр.. Глава 9. Прочие работы и затраты 1.4.3 Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время принять согласно п. 71 (5,8%), п.54 (9,4%), п.55.1 (20,4%), п.57 (2,5%), п.60.3 (2,1%), п.59 (16,8%), п.64 (10,5%), п.50 (6,1%) прил.1 с учетом п. 32 прил.4 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время», утвержденная приказом Минстроя РФ от 25.05.2021 года N 325/пр (в действ. редакции) 1.4.4. Затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям 1.4.5. Затраты на организацию и проведение подрядных торгов (тендеров) Методические рекомендации по определению стоимости затрат, связанных с проведением подрядных торгов в Российской Федерации. МДС 81-11.2000 (утвержденной Межведомственной комиссией по подрядным торгам при Госстрое России (Протокол от 12.02.1999 № 11) - 0,42% 1.4.6. Затраты заказчика по вводу объекта в эксплуатацию (технический план, технический паспорт, постановка объекта на кадастровый учет). 1.4.7. Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов) 1.4.8. Плату за негативное воздействие на окружающую среду 1.4.9. Снегоборьба 1.4.10 Затраты на видеонаблюдение при строительстве объекта; 1.4.11. Затраты на страхование объекта строительства, осуществляемое в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1.4.12. Пусконаладочные работы (при необходимости) Разработать локальные сметные расчеты по видам пусконаладочных работ на основании сборников единичных расценок, включенных в федеральный реестр сметных нормативов. В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/п предусмотреть затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств. 1.4.13. Предусмотреть затраты, связанные с оформлением прав владения и пользования на земельные участки необходимые для строительства, а именно затраты на проведение кадастровых работ, государственная регистрация договоров субаренды и соглашений об установлении сервитута, оплата по заключенным договорам и соглашениям определены в соответствии с законодательством Российской Федерации и возмещаются за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты (на прочие работы и затраты). Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль 1.4.14. Строительный контроль (%) От итога глав 1-9 ССР в % (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468). Глава 12. 1.4.13. Проектные работы (ПД+РД) Рассчитать в рамках проектирования две сметы (стадия ПД + стадия РД). 1.4.14. Изыскательские работы рассчитать в рамках проектирования. 1.4.15 Затраты на проведение государственной экспертизы рассчитать в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 145 от 05.03.2007. 1.4.16. Размер платы за экспертное сопровождение. 1.4.17. Затраты на авторский надзор определить в размере 0,2% от итога глав 1-9 сводного сметного расчета (Приказ от 4.08.2020 №421/пр, п.173). Затраты, включаемые в сводный сметный расчет за итогом глав 1-12 1.4.18. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (%) Согласно Приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр, п. 179 1.4.19 Налог на добавленную стоимость (22%) 425-ФЗ от 28.11.2025 г. При составлении сметной документации Подрядчик руководствуется действующими регламентирующими документами в сфере ценообразования. актуальными на дату выпуска ПСД. 1.5 Раздел «Сметная документация» представить в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В ведомости объемов работ дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. 1.5.1. Локальные сметные расчеты разбить по разделам, определяющим стоимость отдельно выделенных проектом видов работ. 1.5.2. Предоставить «Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования» и «расчет Проекта сметы контракта» в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №841/пр от 23.12.2019г. Сметную стоимость объекта сформировать в автоматизированном программном комплексе Гранд-Смета. В случае, если один из перечисленных в Техническом задании нормативных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п. В случае, установленном законодательством Российской Федерации, в главе 9 сводного сметного расчета предусмотреть средства на выплату премий за досрочный ввод в эксплуатацию построенного объекта. (п.58 приказа №557/пр от 07.07.22г) Материальные ресурсы в сметной документации должны быть приняты из базы ОСНБЖ-2001. Только при отсутствии материалов в базе, можно применять коммерческие предложения. Стоимость оборудования принимается по коммерческим предложениям. При наличии в сметной документации материалов и оборудования, принятых по коммерческим предложениям, их стоимость следует утвердить через ценовую комиссию Заказчика (ФКУ «Объект № 5066»). |
| 24 | Требования к разработке специальных технических условий | Не требуется |
| 25 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень обязательных в соответствии с постановлением правительства РФ от 28 мая 2021 года N 815 | В проектной документации в Разделе 1 «Пояснительная записка» привести перечень документов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 26 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Не требуется |
| 27 | Требования о применении технологий информационного моделирования | Не требуется |
| 28 | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования | Не требуется |
| 29 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ: | Заказчику необходимо получить градостроительный план земельного участка в местной администрации до начала работ |
| 29.1 | Авторский надзор | По отдельному договору |
| 29.2 | Исходные данные | Действующее предприятие. На время проведения строительно-монтажных работ, прекращение работы предприятия не предусмотрено. |
| 29.3 | Требования к рабочей документации | - Рабочую документацию разработать на основании проектной документации, получившей разрешение на строительство, в объеме, достаточном для реализации в процессе строительства, технических и технологических решений, позволяющих ввести объект в эксплуатацию. - Разработать ведомости объемов основных строительных, монтажных и специальных работ по разделам рабочей документации. - Рабочую документацию оформить в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также в соответствии с другими необходимыми действующими федеральными нормативными документами. - Разработать сметную документацию по выполненной рабочей документации (стадия «Рабочая документация»). - Сметную документацию на основании рабочей документации разработать в соответствии с требованиями нормативов и технических регламентов в области ценообразования и сметного нормирования. - Определить сметную стоимость строительства объекта в соответствии с Федеральным реестром сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, актуальных на дату составления сметной документации. Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной рабочей документации (всех разделов) независимо от подтверждения (согласования) ее Заказчиком. |
| 29.4 | Результаты работ, предоставляемые Заказчику Подрядчиком | Разработка проектной документации и получение разрешение на строительство в органах местного самоуправления. Документация, включающая, но не ограничивающаяся: Согласованные Заказчиком основные технические решения (ОТР), выполненные в соответствии с данным техническим заданием, передаются Заказчику в электронном виде (в редактируемом формате и в не редактируемом формате) на DVD/CD диске в 1 экземпляре и на бумажном носителе в 2¬х экземплярах. Согласованная в установленном порядке проектная документация, выполненная в соответствии с данным техническим заданием, передается Заказчику в электронном виде (в редактируемом формате и в не редактируемом формате) на DVD/CD диске в 1 экземпляре и на бумажном носителе в 4 экземплярах. Документация, необходимая для получения разрешение на строительство, в том числе: расчет ущерба водным биологическим ресурсам по намечаемой деятельности (необходимость разработки определить на стадии подготовки ОТР), расчеты, обосновывающие принятые проектной документацией технические решения, передается Заказчику в электронном виде (в редактируемом формате и в не редактируемом формате) на DVD/CD дисках в 1 экземпляре и на бумажном носителе в 4 экземплярах. Разработка рабочей документации. Документация, включающая, но не ограничивающаяся: Согласованная в установленном порядке рабочая документация, выполненная в соответствии с данным техническим заданием, передается Заказчику в электронном виде (в редактируемом формате и в не редактируемом формате) на DVD/CD диске в 1 экземпляре и на бумажном носителе в 4 экземплярах. Общие требования: В дополнение к указанным выше требованиям в электронном виде: графические материалы предоставляются - в редактируемом формате в векторном виде в формате DWG: - в растровом виде в одном из форматов: JPEG, JPG, TIFF с разрешением не менее 300 dpi - в формате pdf. текстовые материалы предоставляются в формате doc (.docx) версии 2003 года или совместимом. Используемый шрифт для набора – TimesNewRoman, размер шрифта - 14, междустрочный интервал - 1,5, абзацный отступ - 1,25. табличные материалы предоставляются в формате excel версии 2003 года или совместимом. Шрифт для набора - TimesNewRoman, размер шрифта -12, междустрочный интервал -1 сметная документация предоставляется в формате .gsf .xml (гранд-смета) тексты и таблицы - в формате, применяемом Microsoft Office и в формате *.pdf, *.jpeg). Материалы для установления охранных зон проектируемого объекта (в случае необходимости установления таких зон для проектируемого объекта), включающие сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (согласно п. 10 ст. 106 Земельного кодекса РФ), а именно: - графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории, подготовленное по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650, передается Заказчику в электронном виде в формате PDF на отдельном электронном носителе DVD/CD диске в 1 экз., а также на бумажном носителе в 3 экз.; - файл в формате xml, содержащий сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, по форме xml-схемы, установленной приказом Росреестра от 15.09.2016 № П/465, передается Заказчику на электронном носителе DVD/CD диске в 1 экз. Документация, передаваемая в не редактируемом формате, должна соответствовать требованиям Приказа Минстроя России от 12.05.2017№ 783пр. Комплектность передаваемой Заказчику документации определяется на основании данного технического задания в соответствии с действующими законодательными актами, нормами и правилами. |

| Заказчик ФКУ «ОБЪЕКТ № 5066» _____________________ Базаев Ю.И. МП подпись | Подрядчик (исполнитель) ______________________ ________ МП подпись |
| --- | --- |