ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
на монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
в административном здании ОП №2 УФНС России по Астраханской области
по адресу: г. Астрахань, ул. Победы, 53

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | ОП № 2 УФНС России по Астраханской области |
| Адрес объекта | г. Астрахань, ул. Победы, 53 |
| Объект закупки | Разработка проектно-сметной документации на монтаж СПС и СОУЭ (раздельно) |
| Код ОКПД2 | 71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия |
| Единица измерения | условная единица |

г. Астрахань
2026 г.

1. Общие положения

Настоящее техническое задание определяет требования к выполнению работ по разработке проектно-сметной документации (далее — ПСД, документация) на монтаж системы пожарной сигнализации (далее — СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее — СОУЭ) в административном здании ОП №1 УФНС России по Астраханской области, расположенном по адресу: г. Астрахань, ул. Яблочкова, д. 23.

Техническое задание разработано для применения в составе документации о закупке по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ и должно использоваться совместно с условиями контракта, извещением о закупке, техническим паспортом объекта и иными исходными данными Заказчика.

Все проектные решения должны быть достаточными для последующей закупки, поставки, монтажа, пусконаладки, приемки и эксплуатации СПС и СОУЭ без необходимости дополнительного уточнения принципиальных технических решений.

2. Предмет закупки и результат работ

Предметом закупки является выполнение комплекса работ по обследованию объекта, сбору исходных данных, разработке рабочей документации и сметной документации на монтаж СПС и СОУЭ.

Сметная документация составляется на каждую систему отдельно, с целью возможности выполнения работ по их  монтажу  в разное время (по необходимости и при наличии финансирования).

Результатом работ является комплект согласованной с Заказчиком проектно-сметной документации, включающий рабочие чертежи, пояснительную записку, расчеты, спецификации оборудования и материалов, ведомости объемов работ, локальный сметный расчет и электронный комплект файлов.

Документация должна быть выполнена в объеме, обеспечивающем однозначное определение состава оборудования, материалов, работ, кабельных трасс, мест установки технических средств, алгоритмов работы систем и требований к последующему монтажу и пусконаладке.

3. Сведения об объекте проектирования

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Функциональное назначение | Административное здание с помещениями постоянного или временного пребывания людей, служебными помещениями, путями эвакуации и помещением поста охраны/дежурного персонала при наличии. |
| Основные показатели здания | Принимаются по техническому паспорту объекта Заказчика, прикладываемому к извещению о закупке, и уточняются Исполнителем при обследовании объекта. |
| Существующие системы | Наличие действующих систем пожарной автоматики, СОУЭ, СКУД, видеонаблюдения, электропитания, вентиляции, связи и диспетчеризации уточняется Исполнителем при обследовании. |

При выявлении расхождений между техническим паспортом, фактическими планировками и иными исходными данными Исполнитель обязан зафиксировать расхождения в акте обследования и согласовать с Заказчиком порядок их учета в документации.

4. Цели разработки документации

обеспечение объекта техническими решениями СПС и СОУЭ, соответствующими обязательным требованиям пожарной безопасности;

своевременное обнаружение пожара, формирование сигналов управления и передача информации дежурному персоналу;

обеспечение своевременного оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии с назначением здания и действующими нормативными требованиями;

подготовка сметной документации для последующего определения стоимости монтажных, пусконаладочных работ, оборудования и материалов;

формирование документации, пригодной для последующей закупки без необоснованного ограничения конкуренции.

5. Правовые и закупочные требования по 44-ФЗ

Описание объекта закупки и проектные решения должны соответствовать требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе требованиям о применении функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик объекта закупки.

Исполнитель при подготовке документации обязан соблюдать следующие правила:

не включать требования, которые необоснованно ограничивают количество участников закупки;

не указывать товарные знаки, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование производителя и страну происхождения товара, если это не требуется для обеспечения совместимости или выполнения обязательных требований;

при объективной необходимости указания конкретного оборудования применять формулировку «или эквивалент» и устанавливать измеримые параметры эквивалентности;

не применять формулировки, допускающие неоднозначное толкование технических характеристик, состава работ и результата;

указывать характеристики оборудования и материалов через назначение, технические параметры, условия эксплуатации, требования пожарной безопасности и совместимости;

исключить требования о российском происхождении оборудования, если такие требования прямо не установлены применимыми актами национального режима и условиями закупки;

предусмотреть возможность применения эквивалентных технических решений при условии соблюдения обязательных требований пожарной безопасности и совместимости систем.

Если в сметной или проектной документации требуется ссылка на конкретный тип оборудования для расчета, такая ссылка должна сопровождаться техническими параметрами, по которым определяется эквивалентность, и не должна превращаться в закрытое требование к конкретному производителю.

6. Нормативные документы

При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться действующими на дату разработки и передачи документации нормативными правовыми актами, сводами правил, национальными стандартами, технической документацией производителей оборудования и исходными данными Заказчика. Перечень является базовым и не освобождает Исполнителя от применения иных обязательных требований.

| Документ | Применение |
| --- | --- |
| Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ | О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |
| Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. |
| ТР ЕАЭС 043/2017 | О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. |
| Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию — в применимой части. |
| СП 484.1311500.2020 | Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. |
| СП 486.1311500.2020 | Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. |
| СП 3.13130.2026 | Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. |
| СП 6.13130 | Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты / системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности — применять актуальную редакцию, действующую на дату передачи документации. |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок — в применимой части. |
| ГОСТ Р 21.101-2026 | Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. |
| ГОСТ 21.110-2013 | Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов. |
| ГОСТ 2.105-2019 | Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам — в применимой части. |
| ГОСТ Р 59638-2021 | Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. |
| ГОСТ Р 59639-2021 | Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. |
| ГОСТ Р 53325-2012 | Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний. |
| ГОСТ 31565-2012 | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. |
| РД 25.952-90 | Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование — в части, не противоречащей действующим нормативным документам. |
| Федеральный реестр сметных нормативов | Для разработки сметной документации с учетом действующих сметных нормативов и индексов пересчета. |

При изменении нормативной базы в период исполнения контракта Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика и применить действующие обязательные требования, если иное не установлено законодательством РФ или условиями контракта.

7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком

технический паспорт объекта и имеющиеся поэтажные планы;

сведения о назначении помещений, режиме работы объекта и количестве персонала/посетителей при наличии;

сведения о существующих системах пожарной автоматики, СОУЭ, охранной сигнализации, СКУД, видеонаблюдения, вентиляции, электроснабжения и связи;

данные о помещении поста охраны, дежурного персонала или ином месте размещения приборов и индикации;

сведения о точках подключения электропитания 220 В, групповых щитах, резервном электропитании при наличии;

требования к передаче сигналов на ПЦН, в диспетчерскую, на пост охраны или в иную организацию при наличии соответствующих технических условий;

режим доступа на объект для обследования.

Недостающие исходные данные Исполнитель обязан запросить у Заказчика письменно. Отсутствие исходных данных, влияющих на проектные решения, фиксируется в акте обследования и листе согласования исходных данных.

8. Обследование объекта

До разработки документации Исполнитель обязан выполнить выездное обследование объекта. Обследование проводится с целью уточнения фактических планировочных решений, высот помещений, состояния потолков, наличия подвесных потолков, инженерных систем, существующих кабельных трасс, мест установки оборудования и условий прокладки линий.

По результатам обследования Исполнитель оформляет акт обследования, который должен содержать:

дату обследования, состав представителей Исполнителя и Заказчика;

перечень обследованных помещений и зон;

выявленные расхождения между техническим паспортом и фактическим состоянием объекта;

предварительные места размещения приемно-контрольного оборудования, источников питания, приборов управления, оповещателей и иных технических средств;

условия прокладки кабельных трасс и возможные ограничения;

сведения о существующих инженерных системах, с которыми требуется взаимодействие;

перечень вопросов, требующих согласования с Заказчиком до выпуска окончательной документации.

Акт обследования включается в состав прилагаемой документации или передается Заказчику отдельным документом.

9. Требования к системе пожарной сигнализации

СПС должна проектироваться с учетом функционального назначения здания, требований нормативных документов, планировочных решений, характеристик помещений и условий эксплуатации.

Проектные решения СПС должны обеспечивать:

своевременное и достоверное обнаружение факторов пожара в защищаемых помещениях и зонах;

прием, обработку, отображение и регистрацию событий «Пожар», «Неисправность», «Отключение», «Пуск», «Тест» и иных событий, предусмотренных применяемым оборудованием;

идентификацию места возникновения события с точностью, установленной нормами и проектными решениями;

круглосуточный непрерывный контроль состояния технических средств и линий связи;

контроль исправности шлейфов, линий связи, линий питания и устройств управления;

автоматическое формирование сигналов управления СОУЭ и, при наличии исходных данных, другими инженерными системами объекта;

работу от основного электропитания 220 В 50 Гц и автоматический переход на резервное электропитание;

резервное питание не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме пожара/тревоги либо иное время, установленное актуальными обязательными требованиями и расчетом;

ведение протокола событий с защитой от несанкционированного изменения в пределах возможностей применяемого оборудования;

возможность технического обслуживания, проверки работоспособности и последующего расширения системы без замены основных проектных решений при наличии резерва.

Тип СПС, типы извещателей, структура линий связи, зоны контроля, места размещения оборудования и алгоритмы работы должны быть определены Исполнителем на стадии проектирования на основании обследования и расчетов. Запрещается выбирать тип оборудования только по признаку производителя или страны происхождения.

В проекте необходимо предусмотреть защиту всех помещений и зон, подлежащих оборудованию СПС в соответствии с СП 486.1311500.2020 и СП 484.1311500.2020, за исключением помещений, для которых нормативами допускается отсутствие защиты. Исключения должны быть прямо указаны и обоснованы в пояснительной записке.

10. Требования к системе оповещения и управления эвакуацией

СОУЭ должна проектироваться в соответствии с требованиями СП 3.13130.2026, Федерального закона № 123-ФЗ, ГОСТ Р 59639-2021 и иных действующих нормативных документов.

Проектные решения СОУЭ должны обеспечивать:

своевременное оповещение людей о пожаре во всех зонах, где требуется оповещение;

передачу звуковых, световых, речевых или иных сигналов оповещения в составе, необходимом для данного объекта;

управление эвакуацией людей с учетом планировочных решений, путей эвакуации, размещения поста охраны и режима эксплуатации объекта;

автоматический запуск СОУЭ по сигналам СПС и возможность ручного управления/запуска в предусмотренных проектом местах;

контроль исправности линий и технических средств СОУЭ в объеме, предусмотренном нормативными документами и технической документацией оборудования;

резервное электропитание технических средств СОУЭ на расчетное время работы;

размещение оповещателей с учетом слышимости, видимости, условий эксплуатации и исключения взаимного акустического влияния, ухудшающего разборчивость речевых сообщений;

при речевом оповещении — расчет или обоснование уровня звукового давления и разборчивости речевых сообщений в расчетных точках.

Структура, зоны оповещения, порядок включения, состав сигналов и места установки оборудования СОУЭ определяются Исполнителем проектными решениями и согласовываются с Заказчиком.

11. Взаимодействие с инженерными системами объекта

Исполнитель обязан проверить наличие инженерных систем и техническую возможность взаимодействия СПС/СОУЭ с ними. При наличии исходных данных и технической возможности в проекте предусмотреть алгоритмы взаимодействия со следующими системами:

системы вентиляции и кондиционирования — отключение или управление при пожаре при наличии такой системы и необходимости;

системы контроля и управления доступом — разблокировка дверей на путях эвакуации при пожаре;

системы электроснабжения и аварийного/резервного питания;

системы диспетчеризации, пост охраны, дежурная часть или иное место приема сигналов;

системы передачи извещений на ПЦН или в организацию мониторинга — только при наличии технических условий, договора/исходных данных и требований Заказчика;

иные системы безопасности и инженерные системы, выявленные при обследовании.

Для каждого взаимодействия должны быть указаны: инициирующее событие, формируемый сигнал, исполнительное устройство, способ подключения, требуемые контакты/интерфейсы, кабельная линия и ответственная система.

12. Требования к электропитанию и кабельным линиям

Электропитание технических средств СПС и СОУЭ должно быть запроектировано в соответствии с актуальной редакцией СП 6.13130, ПУЭ, технической документацией оборудования и условиями объекта.

Проект должен предусматривать:

подключение оборудования к однофазной сети 220 В, 50 Гц через выделенную линию/группу питания с необходимыми аппаратами защиты;

автоматический переход на резервное электропитание при пропадании основного напряжения;

расчет емкости аккумуляторных батарей с учетом токов потребления оборудования в дежурном и тревожном режимах, коэффициентов запаса и температуры эксплуатации;

контроль состояния основного и резервного питания;

выбор кабелей и проводов с учетом пожарной опасности, условий прокладки, требуемой огнестойкости и необходимости сохранения работоспособности линий в условиях пожара;

прокладку кабельных линий открытым способом, в кабель-каналах, трубах, коробах, лотках или иных допустимых системах прокладки с учетом интерьера, доступности обслуживания и возможности замены;

разделение кабельных линий СПЗ и иных систем в случаях, предусмотренных нормативами и технической документацией;

маркировку кабельных линий, оборудования, шлейфов, зон контроля и цепей управления.

При использовании линий связи, обеспечивающих функционирование систем противопожарной защиты во время пожара, применить кабельные изделия и способы прокладки, обеспечивающие требуемую огнестойкость и работоспособность по действующим нормативным требованиям.

13. Требования к оборудованию, изделиям и материалам

Оборудование, изделия и материалы, предусматриваемые документацией, должны соответствовать требованиям законодательства РФ и ЕАЭС, обязательным требованиям пожарной безопасности, условиям эксплуатации объекта и технической документации производителей.

В составе документации для оборудования и материалов должны быть указаны функциональные и технические характеристики, достаточные для закупки эквивалентных товаров без ограничения конкуренции: назначение, основные параметры, условия эксплуатации, требования к совместимости, количество, единица измерения и примечания по монтажу.

применять оборудование, имеющее документы обязательного подтверждения соответствия в случаях, установленных законодательством;

предусматривать паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты/декларации соответствия и иные документы, необходимые для последующей приемки;

обеспечивать совместимость оборудования СПС, СОУЭ, источников питания, модулей управления, линий связи и программных средств;

предусматривать резерв емкости приборов, линий, адресных устройств, выходов управления и источников питания в обоснованном объеме;

не устанавливать закрытые требования к конкретному производителю, модели, торговой марке или стране происхождения без правового и технического обоснования.

14. Состав проектно-сметной документации

Документация должна быть выполнена в составе рабочей документации и сметной документации. Рекомендуемые марки комплектов: СПС, СОУЭ либо объединенный комплект СПС.СОУЭ при сохранении полноты решений по каждой системе.

| № | Раздел | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | Ведомость рабочих чертежей, ведомость ссылочных и прилагаемых документов, общие указания, основные показатели систем. |
| 2 | Пояснительная записка | Описание объекта, исходные данные, принятые решения, обоснование защиты помещений, описание алгоритмов работы и взаимодействия систем. |
| 3 | Акт обследования | Результаты обследования объекта, выявленные ограничения, фотофиксация при необходимости, перечень согласованных исходных данных. |
| 4 | Планы размещения оборудования СПС | Места установки извещателей, приборов, модулей, источников питания, ручных извещателей, устройств индикации и управления. |
| 5 | Планы размещения оборудования СОУЭ | Места установки оповещателей, табло, речевых блоков, усилителей, микрофонов, устройств управления и индикации. |
| 6 | Планы кабельных трасс | Трассы шлейфов, линий связи, линий питания и управления, проходы через конструкции, способы прокладки. |
| 7 | Структурные схемы | Структура СПС, СОУЭ, взаимосвязь приборов, линий, зон контроля и оповещения. |
| 8 | Схемы соединений и подключений | Электрические схемы подключения оборудования, интерфейсов, релейных выходов, линий управления и питания. |
| 9 | Алгоритм работы систем | Таблица событий и действий: пожар, неисправность, отключение, ручной пуск, запуск СОУЭ, взаимодействие с инженерными системами. |
| 10 | Расчеты | Расчет емкости АКБ, расчет токовых нагрузок, при необходимости расчет падения напряжения, расчет звукового давления/разборчивости речевого оповещения. |
| 11 | Спецификация оборудования и материалов | Перечень оборудования, изделий, материалов и кабельной продукции с характеристиками и количеством. |
| 12 | Ведомость объемов работ | Объемы монтажных и пусконаладочных работ, кабельных трасс, оборудования и материалов. |
| 13 | Локальный сметный расчет | Сметная стоимость оборудования, материалов, монтажных и пусконаладочных работ. |

15. Требования к сметной документации

Сметная документация должна быть разработана на основании рабочей документации, спецификации оборудования и материалов, ведомости объемов работ и действующих сметных нормативов.

Локальный сметный расчет должен содержать:

стоимость оборудования;

стоимость материалов и кабельной продукции;

стоимость монтажных работ;

стоимость пусконаладочных работ;

накладные расходы, сметную прибыль и иные начисления в соответствии с применяемой методикой;

итоговую стоимость с учетом применимого НДС или указанием особенностей налогообложения, если они заданы условиями закупки;

ссылки на применяемые сметные нормативы, индексы и расчетные показатели.

Смета должна быть сопоставима со спецификацией и ведомостью объемов работ. Количество оборудования, кабеля, материалов и работ в смете не должно противоречить рабочей документации.

16. Срок выполнения работ

Общий срок выполнения работ составляет 30 календарных дней с даты заключения контракта.

17. Порядок согласования и приемки

Исполнитель передает Заказчику электронную версию документации для рассмотрения.

При наличии замечаний Исполнитель обязан устранить их в согласованный срок без дополнительной оплаты, если замечания связаны с неполнотой, ошибками, несоответствием техническому заданию, исходным данным или нормативным требованиям.

Основанием для приемки результата является передача полного комплекта документации и подписание документа о приемке/акта сдачи-приемки выполненных работ.

Критерии приемки документации:

наличие всех разделов, указанных в настоящем техническом задании;

соответствие проектных решений нормативным требованиям и исходным данным;

согласованность планов, схем, спецификаций, ведомостей объемов работ и сметы между собой;

отсутствие необоснованных требований к конкретным торговым маркам, производителям и стране происхождения товаров;

наличие расчетов резервного электропитания и иных расчетов, необходимых для обоснования проектных решений;

наличие подписей ответственных лиц Исполнителя и оформления по требованиям СПДС/ЕСКД в применимой части;

читаемость, полнота и пригодность документации для последующей закупки и монтажа.

18. Требования к форме передачи результата

| Форма | Требование |
| --- | --- |
| Бумажный комплект | 2 (два) экземпляра рабочей проектно-сметной документации, сброшюрованные, подписанные ответственными лицами Исполнителя и заверенные печатью при наличии. |
| Электронный комплект PDF | Полный комплект документации в формате PDF, идентичный бумажному экземпляру. |
| Редактируемые текстовые файлы | Пояснительная записка, ведомости, спецификации и иные текстовые документы в формате DOCX. |
| Табличные файлы | Спецификации, ведомости объемов работ и расчетные таблицы в формате XLSX. |
| Чертежи | Чертежи и схемы в формате PDF и, при наличии CAD-разработки, в редактируемом формате DWG/DXF. |
| Смета | Локальные сметные расчеты в форматах PDF, XLSX и XML/ГГЭ или ином формате, согласованном с Заказчиком, по отдельности на СПС и СОУЭ. |

Бумажная и электронная версии документации должны быть идентичны по составу, содержанию, датам, обозначениям, номерам листов и подписям/листам согласования.

19. Требования к качеству и ответственности Исполнителя

Исполнитель несет ответственность за соответствие документации требованиям настоящего технического задания, исходным данным, действующим нормативным документам и условиям контракта.

Исполнитель обязан:

обеспечить полноту и достоверность проектных решений;

исключить внутренние противоречия между разделами документации;

проверить соответствие количества оборудования и материалов в спецификации, ведомости объемов работ и смете;

обеспечить техническую реализуемость решений на объекте;

учитывать требования пожарной безопасности, электробезопасности, условий эксплуатации и обслуживания;

устранять выявленные ошибки и недостатки документации в течение гарантийного срока, если они возникли по вине Исполнителя.

Гарантийный срок на выполненные работы по разработке документации составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке, если больший срок не установлен контрактом.

Исполнитель оказывает Заказчику техническую поддержку при выполнении работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Право Исполнителя  на  выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должно быть подтверждено соответствующими документами (  членство в СРО, аттестат, лицензия и пр.).

20. Дополнительные условия

Прохождение государственной экспертизы, получение технических условий сторонних организаций и согласование с надзорными органами выполняются только в случае, если такие действия прямо предусмотрены контрактом или отдельным заданием Заказчика.

Согласование проектных решений с Заказчиком не освобождает Исполнителя от ответственности за соответствие документации обязательным требованиям.

Все неоднозначные технические решения, влияющие на стоимость последующей закупки, должны быть заранее представлены Заказчику для согласования.

При проектировании необходимо предусматривать решения, обеспечивающие возможность последующего обслуживания систем без демонтажа строительных конструкций, если это технически возможно.

Документация не должна содержать избыточных требований к оборудованию, которые не связаны с пожарной безопасностью, совместимостью, надежностью или условиями эксплуатации объекта.

21. Приложение А. Минимальный перечень проверок перед сдачей документации

| № | Проверка |
| --- | --- |
| 1 | Адрес объекта указан одинаково во всех разделах: г. Астрахань, ул. Победы, 53 |
| 2 | В документации применяются термины «СПС» и «СОУЭ», без смешения с АУПТ и иными системами. |
| 3 | Нормативная база актуализирована на дату передачи документации. |
| 4 | Все защищаемые помещения и исключения указаны и обоснованы. |
| 5 | Все кабельные трассы, места установки оборудования и источников питания показаны на планах. |
| 6 | Расчет аккумуляторных батарей выполнен по фактическим токам выбранного оборудования. |
| 7 | Алгоритмы запуска СОУЭ и взаимодействия с инженерными системами приведены в отдельной таблице. |
| 8 | Спецификация, ведомость объемов работ и смета совпадают по количествам. |
| 9 | В документации отсутствуют необоснованные требования к товарным знакам, производителям и стране происхождения. |
| 10 | Электронная версия полностью соответствует бумажной. |

22. Приложение Б. Лист согласования исходных данных

| № | Исходные данные | Отметка/примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический паспорт объекта | Предоставлен |
| 2 | Поэтажные планы | Предоставлены |
| 3 | Сведения о существующей СПС/СОУЭ | ИСО «Орион» фирмы Болид |
| 4 | Пост охраны/дежурный персонал | Есть |
| 5 | Электропитание 220 В | Требуется уточнение |
| 6 | СКУД, вентиляция, диспетчеризация | Требуется уточнение алгоритмов |
| 7 | Передача сигналов на ПЦН | Не требуется |