                                        Приложение №1 к Электронной версии контракта 
                                               по закупке №      от «   » ____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию, планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации (СПС), водяной автоматической установки пожаротушения (АУП), оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), противодымной вентиляции, системы видеонаблюдения (СНВ), охранной системы и системы контроля и управления доступом (СКУД), внутреннего водопровода (ВПВ), первичных средств пожаротушения на апрель 2026 года

1. Наименование объекта закупки, место и срок оказания услуг
[bookmark: _GoBack]
1.1.Настоящее Техническое задание определяет технологические и организационные требования к оказанию услуг по техническому обслуживанию, планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации (СПС), водяной автоматической установки пожаротушения (АУП), оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), противодымной вентиляции, системы видеонаблюдения (СНВ), охранной системы и системы контроля и управления доступом (СКУД), внутреннего водопровода (ВПВ), первичных средств пожаротушения на объекте Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 30, стр. 1, по предупреждению их преждевременного износа и обеспечению надежного функционирования в течение всего периода действия Контракта.
1.2. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 30 апреля 2026 года.

2. Общие требования к оказанию услуг
2.1. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без остановки уставной деятельности, с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, пропускного режима, внутренних положений и инструкций, в присутствии представителя Заказчика. 
2.2. При организации и оказании услуг должны выполняться требования государственных стандартов, норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов. 
2.3. Исполнитель должен быть обеспечен всеми видами материально-технических ресурсов в соответствии с перечнем услуг по проведению технического обслуживания.
2.4. Техническое обслуживание, обеспечение бесперебойного функционирования, планово-предупредительный ремонт проводится в отношении оборудования согласно пункту 2.5. 
2.5. Перечень оборудования, принимаемого к техническому обслуживанию:

Система автоматической пожарной сигнализации

	Наименование
прибора
	Кол-во,
шт.

	С2000М
	2

	Сигнал 20П
	11

	С2000-СП1
	8

	РИП24
	13

	С2000-БИ
	2

	С2000-СП4/220
	73

	ШУ КДУ
	26

	ШУ вентилятора ДУ
	5

	С2000-КПБ
	1

	Рупор-300
	2

	С2000-КДЛ
	28




	Наименование
	Кол-во

	устройства
	шт.

	ДИП 34А-03,04,05
	1549

	ИПР 513-ЗАМ
	55

	С2000-ИП 03
	7

	С2000-СП2
	46

	С2000-ОПЗ
	18

	С2000-ОСТ
	5

	ИП 212-3 СУ
	1275

	ИП 101
	51

	С2000-4
	1

	С2000-ИТ
	1

	ИПР безадресный
	34

	
	



Водяная автоматическая установка пожаротушения

	Наименование
прибора
	Кол-во,
шт.

	Насосная станция «Антарус»
	1

	Насос повыситель
	2

	Прибор Спрут ПУ
	1

	Шкаф управления Спрут
	1

	Насос жокей
	1

	Прибор индикации Спрут
	1

	Маноментр
	6

	Затвор задвижки
	10

	Спринклер
	159
















Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	Наименование
прибора
	Кол-во,
шт.

	Тромбон- ПУ-М
	2

	Тромбон - ИП
	1

	Тромбон - БП
	6

	Тромбон –УМ-480
	3

	Тромбон -УМ4-240
	3

	Громкоговоритель Глагол-Н2
	209

	Громкоговоритель Глагол-П
	85

	Громкоговорители
	94

	Оповещатели Маяк-12К
	10

	Табло «Выход»
	106



















Охранная сигнализация и система контроля и управления доступом

	Наименование
прибора, устройства
	Кол-во,
шт.

	Компьютер с ПО
	2

	ИБП APS
	2

	Преобразователь интерфейсов C2000-Ethernet
	1

	Контроллер доступа С2000-2
	18

	Контроллер двухпроводной линии связи
	2

	Блок индикации и управления С2000-БКИ
	2

	Видеосистема Орион Про камеры (распознавание номеров)
	4

	Извещатель магнитоконтактный охранный С2000-СМК
	59

	Извещатель охранный объемный адресный С2000-ИК
	16

	Считыватель С2000-Proxy
	30

	Турникет распашной
	4

	Турникет RevoSec (шлюз)
	2

	Картоприемник
	2

	Шлагбаум раздвижной
	2

	РИП
	7

	  Дверь для прохода 
	10

	  Двери распашные
	2























Система видеонаблюдения


	Наименование
прибора, устройства
	Кол-во,
шт.

	Стойка видеонаблюдения
	2

	Коммутатор
	7

	
	

	IP Видеорегистратор
	4

	Камеры
	98

	Компьютер (моноблок)
	3

	Монитор
	5

	Кросс-панель оптическая
	1

	Патч-панель
	3

	Вентиляторный блок
	1

	Дополнительный блок для аккумуляторных батарей
	3



















Система противодымной вентиляции

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед.
изм.
	Кол-во 

	1
	Ящик управления запуском двигателей
	шт.
	16

	2
	Кабельная трасса от ящика управления до двигателя
	шт.
	16

	3
	Дополнительное реле автоматического пуска противодымной защиты С2000 СП1/СП2/СП4
	шт.
	113

	4
	Вентилятор радиальный для дымоудаления ДУ/ПД
	шт.
	16

	5
	Клапан дымоудаления /подпора воздуха КДУ/КДП
	шт.
	74

	6
	Клапан огнезадерживающий 
	шт.
	32





Первичные средства пожаротушения

	Наименование средства
	Ед. изм.
	Кол-во

	Огнетушитель ОП-4
	шт.
	97

	Огнетушитель ОУ-3
	шт.
	45

	Огнетушитель ОП-5
	шт.
	14

	Огнетушитель ОУ-5
	шт.
	56

	Огнетушитель ОП-6
	шт.
	3

	Огнетушитель ОУ-8
	шт.
	1

	Огнетушитель ОУ-6
	шт.
	2

	Пожарный кран с рукавом и стволом Д-51 мм
	шт.
	119

	Пожарный кран с рукавом и стволом Д-66 мм
	шт.
	54




3. Наименование услуг и периодичность исполнения

3.1. Техническое обслуживание включает в себя перечень услуг по поддержанию работоспособности оборудования, наладке и регулировке оборудования в целом или его элементов и систем в заданных параметрах и режимах работы. 



Перечень услуг по проведению технического обслуживания:

	№ п/п
	Наименование услуг
	Периодичность 

	1. Система пожарной сигнализации

	1
	Внешний осмотр составных частей АПС, (приемно-контрольных панелей, аккумулятора, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.) и системы оповещения о пожаре на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности и креплений и т.д.
	Еженедельно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличии пломб на приемно-контрольных приборах.
	Еженедельно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
	1 (один) раз в месяц 

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных панелей, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.).
	1 (один) раз в месяц

	5
	Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи.
	1 (один) раз в месяц

	6
	Проверка, выборочная имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на внешние сети.  
	1 (один) раз в месяц

	7
	Проверка электрических параметров аппаратуры.
	1 (один) раз в месяц

	8
	Проверка работоспособности систем АПС с составлением акта.
	1 (один) раз в месяц

	9
	Проведение профилактических и планово-предупредительных работ для поддержания автоматической пожарной сигнализации в работоспособном круглосуточном состоянии.
	По результатам ежемесячных проверок

	2. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	10
	Внешний осмотр основных элементов системы; проверка работоспособности системы с составлением акта.
	1 (один) раз в месяц

	11
	Проверка функционирования усилителей и предусилителей системы. Визуальный осмотр, проверка функционирования блоков реле.
	1 (один) раз в месяц

	12
	Проверка функционирования панели контрольной системы проверка функционирования блоков выбора зон системы.  
	1 (один) раз в месяц

	13
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения.
	1 (один) раз в месяц

	14
	Проверка программных настроек устройств регистрации (аудиоустройств записи речи). Проверка работоспособности в режимах записи и воспроизведения регистрирующего устройства 
	1 (один) раз в месяц

	15
	Проверка прохождения сигнала оповещения на громкоговорители.
	1 (один) раз в месяц

	16
	Проверка целостности и надежности электрических соединений; проверка механической прочности и надежности крепления отдельных узлов и блоков оборудования.   
	1 (один) раз в месяц

	17
	Проверка параметров напряжения электрической сети на отдельных потребителях (оборудовании).
	1 (один) раз в месяц

	18
	Измерение напряжения с аккумуляторных батарей. 
	1 (один) раз в месяц

	3. Система видеонаблюдения

	19
	Осмотр и проверка технического состояния оборудования
	1 (один) раз в месяц

	20

	ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) 
	1 (один) раз в месяц

	4. Охранная система

	21
	Осмотр и проверка технического состояния оборудования
	1 (один) раз в месяц

	22

	ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) 
	1 (один) раз в месяц

	5. Система контроля и управления доступом, шлагбаумы

	23
	Осмотр и проверка технического состояния оборудования
	1 (один) раз в месяц

	24

	ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) 
	1 (один) раз в месяц

	25
	Мелкий ремонт 
	По мере необходимости

	6. Противодымная вентиляция

	26
	Осмотр составных частей систем на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Еженедельно

	27
	Огнезадерживающие клапаны:
- проверка положения клапанов дымоудаления, состояние декоративных решеток;
- очистка внутренней поверхности клапана; 
- визуальное обследование (внешний осмотр) поверхностей клапана, его подвижных частей, крепления на наличие трещин, раковин и др. дефектов;
- проверка клапана в работе  (дистанционно или вручную в зависимости от привода).
	1 (один) раз в месяц

	28
	Электрооборудование:
- проверка работоспособности схемы автоматики, при необходимости её регулировка;
- проверка, подтяжка контактов электрических соединений;
- чистка щитов управления, электрооборудования;
- измерение сопротивления изоляции цепи управления.
	1 (один) раз в месяц

	29
	Профилактические работы, устранение неисправностей.
	1 (один) раз в месяц

	7. Система пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода

	30
	Произвести внешний осмотр гидромеханических технических средств АУП и ВПВ и трубопроводов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, наличие пломб и т.п.
	1 (один) раз в месяц

	31
	Произвести внешний осмотр и регистрацию показаний
измерительной аппаратуры
	1 (один) раз в месяц

	32
	Произвести контроль рабочего положения затвора запорных устройств
	1 (один) раз в месяц

	33
	Произвести контроль состояния основного и резервного
источников питания
	1 (один) раз в месяц

	34
	Проверить автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный
	1 (один) раз в месяц

	35
	Проверить работоспособность узлов управления в целом и их технических средств
	1 (один) раз в месяц

	36
	Проверить работоспособность насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т.п
	1 (один) раз в месяц

	37
	Проверить выдачу команды при срабатывании АУП и ВПВ на включение всех видов сигнализации и оповещения, на включение вентиляционных систем, в том числе и дымоудаления, на управление технологическим оборудованием (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в защищаемые помещения, насосную станцию, диспетчерскую)
	1 (один) раз в месяц

	38
	Проверить работоспособность сигнализации при неисправности АУП и ВПВ или его технических средств
	1 (один) раз в месяц

	39
	Проверить наличие в диспетчерской, насосной станции эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидравлических схем, табличек и т.п.)
	1 (один) раз в месяц

	40
	Проверить прочность крепления технических средств АУП и трубопроводов.
	

	8. Первичные средства пожаротушения

	41
	Проверить отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя.
	1 (один) раз в месяц

	42
	Проверить состояние предохранительного устройства, целостность манометра или индикатора давления, наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне
	1 (один) раз в месяц

	43
	Проверить состояние гибкого шланга (при его наличии) и насадка огнетушителя на отсутствие механических повреждений
	1 (один) раз в месяц

	44
	Проверить надежность крепления корпуса огнетушителя на стене или в пожарном шкафу.
	1 (один) раз в месяц

	45
	Проверить соответствие  параметров огнетушителей требованиям нормативных документов, устранить причины выявленных отклонений параметров и при необходимости перезарядить огнетушитель.
	По результатам ежемесячных проверок

	46
	Проверить наличие, комплектность и техническое состояние в пожарных шкафах технических средств: пожарного запорного клапана, установленного на отводе стояка или опуска, пожарного рукава (рукавной катушки) и ручного пожарного ствола.
	1 (один) раз в месяц




4. Требования к технологии и методам оказания услуг

4.1. Услуги должны оказываться Исполнителем после заключения Контракта в сроки, указанные в нём, с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество. 
4.2. При техническом обслуживании систем должны применяться высокоэффективные и безопасные материалы и средства, допущенные в установленном порядке к использованию на территории Российской Федерации (наличие необходимых сертификатов соответствия, инструкций по применению и проч.). 
При этом гарантия качества на материалы (запасные засти), используемые для оказания услуг, должна быть не меньше гарантии, установленной производителями таких товаров.

5. Порядок оказания услуг

5.1. Исполнитель не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения Контракта должен предоставить Заказчику на согласование план оказания услуг, составленный в соответствии с Техническими регламентами на оказываемые виды услуг, в котором будут отражены:
- порядок оказания услуг;
- сроки и подробная детализация оказания услуг;
- место складирования материалов, оборудования и пребывания персонала Исполнителя с согласованием с Заказчиком.
План оказания услуг разрабатывается с учетом пожеланий и предложений представителей Заказчика, не нарушая требований нормативной документации. 
5.2. Заказчик в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня заключения Контракта должен передать Исполнителю, а Исполнитель принять, оборудование к оказанию услуг с оформлением Перечня оборудования.
5.3. Порядок сдачи и приемки результатов оказания услуг: 
Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня после оказания услуг предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг (далее – Акт). Заказчик рассматривает результаты оказанных услуг и осуществляет их приемку в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты предоставления Акта. При обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах оказанных услуг Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания Акта, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения Исполнителем, а также дата повторной приемки результатов оказанных услуг. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Акта Заказчиком без замечаний.

6. Требования к качеству, безопасности и гарантии качества услуг

6.1. Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.
6.2. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и уровне шума. Исполнитель несёт ответственность за нарушение указанных требований. 
6.3. Ответственность при оказании услуг за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет руководитель организации Исполнителя или лицо им назначенное. 
6.4. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь). Исполнитель должен представить Заказчику приказ о назначении ответственных за оказание услуг, охрану труда и технику безопасности.
6.5. Заказчиком ведётся журнал учета производства работ.
6.6. Гарантийный срок на оказанные услуги – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами документа о приемке, а на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Увеличение гарантийного срока на материалы должно быть подтверждено документами завода-изготовителя.
6.7. Если в течение гарантийного периода обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации оборудования, то Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Исполнителя квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов, для обращения в судебные органы города Москвы (с возмещением затрат за счет Исполнителя).
6.8. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с оказанием Услуг, затраты на материалы, запасные части, необходимые для оказания Услуг, в том числе услуги по перезарядке огнетушителей, транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.
6.9. Контроль качества оказываемых услуг:
6.9.1. В процессе оказания услуг контроль качества должен включать входной контроль изделий и оборудования, операционный контроль отдельных производственных операций и приемочный контроль оказанных услуг.
Представители Заказчика вправе остановить оказание услуг при наличии выявления нарушений оказания услуг со стороны Исполнителя.
6.9.2. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество услуг. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановление и ремонт осуществляются силами и за счет Исполнителя. 
6.9.3. Исполнитель должен обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика к оборудованию технического обслуживания с целью контроля качества оказываемых услуг и применяемых материалов.

7. Требования соответствия нормативным документам

7.1. Услуги должны оказываться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;
- ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст);
- ГОСТ Р 59636-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 789-ст);
- ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 792-ст);
- ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 796-ст);
- ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 794-ст);
- ГОСТ Р 53300-2009 Национальный стандарт Российской Федерации «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 76-ст);
- ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 г. N 430-ст);
- ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации «Системы охраны и безопасности. Термины и определения» (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2016 г. N 1743-ст);
- ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2014 г. N 1371-ст);
- и другой действующей нормативно-технической документацией. 

8. Требования к обслуживающему персоналу Исполнителя

8.1. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг за счет привлечения квалифицированного ремонтного и инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на оказание услуг, использование инструментов и оборудования, отвечающих технологиям оказания указанных видов услуг (специалисты в области электрики и слаботочных систем).
8.2. Перед началом оказания услуг Исполнитель должен представить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг, список сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг, с указанием: ФИО, паспортных данных, места регистрации, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы. Заказчик использует предоставленные документы для организации пропускного режима.  
8.3. Исполнитель должен оказывать услуги с привлечением рабочих, имеющих гражданство Российской Федерации (п.10 Постановления Правительства РФ от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение»). 

9. Требования к Исполнителю

Исполнитель должен иметь действующую лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на выполнение видов работ в соответствии с Техническим заданием, а именно:
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.



