Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системе теплоснабжения передвижного модульного корпуса ФГБУЗ НКЦ ФМБА РОССИИ (Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новороссийский клинический центр Федерального медико-биологического агентства»)


	1
	Заказчик 
	ФГБУЗ НКЦ ФМБА России

	2
	Наименование и адрес объекта
	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 26

	3
	Цель закупки
	Строительно-монтажные работы (далее - СМР) по подключению к централизованной системе теплоснабжения передвижного модульного корпуса ФГБУЗ НКЦ ФМБА России

	
	Основание для проведения работ, технические параметры
	Обеспечение теплоснабжением передвижного модульного корпуса. Технические условия АО «АТЭК» от 18.05.2026 № ИП-1249:
Теплопотребление – 0,0757 Гкал/час, в том числе:
отопление – 0,0434 Гкал/час;
вентиляция – 0,0323 Гкал/час
Проект ООО «Академия тепла».

	4
	Срок выполнения работ
	20  календарных дней с даты заключения Контракта

	5
	Точка подключения и параметры теплоносителя
	Точку подключения к тепловой сети источника принять в соответствии с проектом и уточнить по месту.
Параметры теплоносителя:
 - температурный график работы тепловой сети 95/70 ºС; 
 - давление в подающем трубопроводе 0,6 Мпа, в обратном 0,4 Мпа.

	6
	Описание работ, требования к качеству работ
	До начала производства работ необходимо разработать план производства работ (ППР) и согласовать его с проектной организацией.
1.Прокладка теплотрассы двухтрубная, подземная в непроходном железобетонном канале. Трубопроводы из стальных прямошовных электросварных труб, термообработанных по всему объему в изоляции из пенополиуретана заводской готовности по ГОСТ 30732-2020.
 2. Компенсация температурных удлинений трубопроводов обеспечивается использованием поворотов трассы (самокомпенсация).
3. После завершения СМР трубопроводы должны быть подвергнуты испытаниям на прочность и плотность давлением, равным 1,25 от рабочего, но не ниже 16 МПа. По результатам испытаний составляются Акт по форме Приложения № 2 к настоящему техническому заданию.
4. После испытания открытые участки трубопроводов и опоры окрасить грунт-эмалью в два слоя. Защиту металлических конструкций от коррозии выполнять в соответствии с СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии».
5. В качестве теплоизоляционного материала для открытых участков подземных трубопроводов применить скорлупы ППУ с последующим покрытием кожухами из оцинкованной стали, термоусаживающей лентой.
6. Обратную засыпку производить местным грунтом, без включения строительного мусора и растительного грунта слоями 200-300 мм с уплотнением до объемной плотности сухого грунта и восстановление благоустройства территории.
7. Герметизацию ввода в здание выполнить по Серии 5.905-26.04 Вып.1 и согласно п.16.9 СП 124.13330-2020. 

	7
	Требования к нормативной документации
	Все работы производить в соответствии с требованиями Правил по охране труда в строительстве, СП 45.13330.2012, СП 70.13330.2012, проекта производства работ. 
СП 124.13330.2012: Тепловые сети (общие требования к теплоносителю, прокладке, защите от коррозии).
•	СП 74.13330.2023: Тепловые сети. Нормативы на строительство, реконструкцию и ремонт.
•	СП 41-101-95: Проектирование тепловых пунктов (актуально для ЦТП и ИТП).
•	СП 41-105-2002: Проектирование и строительство тепловых сетей из предизолированных труб (бесканальная прокладка ППУ).
Документацию оформить  согласно ГОСТ Р 71658-2024: Правила оформления проектной документации линейных объектов — Тепловые сети и	ГОСТ 21.603-2023: Правила выполнения рабочей документации наружных тепловых сетей.

	8
	Порядок сдачи и приемки работ
	Приемка работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ.
При выполнении монтажных работ подлежат приемке с составлением актов освидетельствования следующие виды скрытых работ:
 - земляные работы;
 - монтажные работы;
 -подготовка поверхности труб и сварных стыков под противокоррозионное покрытие;
 - выполнение противокоррозионного покрытия и изоляция.
Приемка выполненных работ осуществляется комиссионно с участием представителей Заказчика, Исполнителя работ, а также представителей теплоснабжающей организации.
Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации (акты на скрытые работы, сертификаты, паспорта на оборудование, схемы сварных швов, результаты испытаний).
По завершении работ Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности и направляет первичные документы:
• Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах;
[bookmark: _GoBack]• Счет и счет-фактуру (при необходимости) / УПД. 

	9
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания документа о приемке.
Началом течения гарантийного срока является дата окончательной приемки результата работ.



Приложение № 1 – ведомость объемов работ;
Приложение № 2 – форма акта испытаний на прочность и плотность трубопроводов.






















										Приложение № 1 к 
										Техническому заданию

	
	
	
	
	
	

	Ведомость объёмов работ

	"Подключение к централизованной системк теплоснабжения передвижного модульного корпуса ФГБУЗ НКЦ ФМБА России, расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти,26."

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	 

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 с погрузкой на автомобили-самосвалы
	1000 м3
	0,06705
	(2,98*15*1,5) / 1000 

	2
	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,020115
	(67,05*3%) / 100 

	3
	3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,62563
	(67-1,3-3,137) / 100 

	4
	4
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,62563
	 

	Раздел 2. Монолитные участки

	УМ-1

	5
	5
	Устройство основания под трубопроводы: железобетонного
	10 м3
	0,009
	0,09 / 10 

	6
	6
	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III
	т
	-0,00405
	 

	7
	7
	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III
	т
	0,0086
	(0,54+0,4+0,22+0,96+3,96+2,52)/1000 

	8
	8
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)
	м3
	0,09135
	 

	УМ-2

	9
	9
	Устройство основания под трубопроводы: железобетонного
	10 м3
	0,001
	0,01 / 10 

	10
	10
	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III
	т
	-0,00045
	 

	11
	11
	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III
	т
	0,01956
	(2+1,26+3,08+13,22)/1000 

	12
	12
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)
	м3
	0,01015
	 

	Раздел 3. Трасса из лотков

	13
	13
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,013
	1,3 / 100 

	14
	14
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)
	м3
	1,326
	 

	15
	15
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов
	100 м3
	0,03137
	(2,457+0,16*4+0,04) / 100 

	16
	16
	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения
	м3
	2,475
	0,6*4+0,075*1 

	17
	17
	Плиты перекрытия П5-8, бетон B15, объем 0,16 м3, расход арматуры 11 кг
	шт
	4
	 

	18
	18
	Плиты перекрытия П5д-8, бетон B15, объем 0,04 м3, расход арматуры 2,7 кг
	шт
	1
	 

	19
	19
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,3
	 

	20
	20
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,108
	(0,36*2*15) / 100 

	21
	21
	Битумы нефтяные строительные БН-70/30
	т
	0,001728
	 

	22
	22
	Мастика битумно-герметизирующая
	т
	0,02592
	 

	23
	23
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом
прим.
	100 м2
	0,0172
	(0,98+0,74) / 100 

	24
	24
	Стекло жидкое калийное
	т
	-0,00086
	 

	25
	25
	Мастика битумно-герметизирующая
	т
	0,004128
	0,24*0,0172 

	Раздел 4. Трубопроводы

	26
	26
	Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	100 резов
	0,02
	2 / 100 

	27
	27
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 89 мм
	км
	0,0365
	(31,5+5)/1000 

	28
	28
	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм
	м
	36,5
	 

	29
	29
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	10 шт
	0,6
	(4+2) / 10 

	30
	30
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	6
	 

	31
	31
	Установка шаровых кранов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	10 шт
	0,6
	(2*3) / 10 

	32
	32
	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром: 40 мм
	шт
	2
	 

	33
	33
	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, номинальный диаметр 80 мм, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм)
	шт
	2
	 

	34
	34
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром: 100 мм
	шт
	2
	 

	35
	35
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
прим.
	100 м
	0,14
	14 / 100 

	36
	36
	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250
	100 м
	0,14
	14 / 100 

	37
	37
	Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой
	м3
	0
	 

	38
	38
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм
	м2
	1,2
	 

	39
	39
	Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н, внутренний диаметр 108-159 мм
	м3
	0,06
	 

	40
	40
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами методом заливки, диаметром: 89 мм
	100 стыков
	0,02
	2 / 100 

	41
	41
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм
	компл
	2
	 

	42
	42
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	100 м
	0,365
	36,5 / 100 

	Антикоррозийная защита и изоляция стыков

	43
	43
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,015
	1,5 / 100 

	44
	44
	Эмаль ПФ-115, серая
	т
	-0,00027
	 

	45
	45
	Грунт-эмаль по металлу
	кг
	0,27
	0,00027*1000 

	Врезка в существующую сеть и колодец

	46
	46
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,2
	 

	47
	47
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
гильзы
	т
	0,001
	0,5*2/1000 

	48
	48
	Детали закладные, вес до 1 кг
	т
	0,001
	 

	49
	49
	Герметизация вводов в подвальное помещение
прим. для ввода в колодец
	100 шт
	0,04
	4 / 100 

	
	
	
	
	
	


















































Приложение № 2 к 
										Техническому заданию


Акт о проведении испытаний на плотность и прочность 
тепловой сети

	[bookmark: _Hlk199763551]г. Новороссийск
	«___» __________ 2026 г.

	
			                 



[bookmark: _Hlk199763565]Мы, нижеподписавшиеся, 
Представитель теплоснабжающей организации 		______________________________
Представитель Заказчика					______________________________
Представитель монтажной организации			______________________________

составили настоящий акт о том, что в отношении участка тепловой сети от точки врезки в тепловую сеть АО «АТЭК» до передвижного модульного корпуса ГБУЗ НКЦ ФМБА России протяженностью 15 м диаметром 89 мм произведены испытания на прочность и плотность.

	Система
	Рабочее давление в подающем / обратном трубопроводе
	Пробное давление, кгс/кв. см.
	Продолжительность испытаний, мин
	Падение давления,
кгс/кв. см
	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)

	Трубопроводы тепловых сетей
	0,6 Мпа /
 0,4 МПа
	
	
	
	



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловой сети

	
	

	ПРОЙДЕНЫ
в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства
	НЕ пройдены




Подписи сторон, проводящих испытания:
[bookmark: _Hlk199764242]
Представитель теплоснабжающей организации 				_______________
Представитель Заказчика							_______________
Представитель монтажной организации					_______________





