Техническое задание

услуги по промывке и опрессовке системы отопления

| № | Место выполнения работ | Наименование здания | Наименование работ (услуг, товаров) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45 | ДФИЦ РАН 3 этажа | Обслуживание отопительной системы (промывка, опрессовка |
| 2 | Махачкала, ул. М. Ярагского, 75 | 9-ти этажный корпус |  |
| 3 | Махачкала, ул. М. Ярагского, 94 | Институт физики 4 этажа |  |

1.	Общие положения

Работы по опрессовке и промывке систем отопления

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объём и порядок выполнения подготовки теплопотребляющих установок системы отопления (промывка трубопроводов системы отопления гидропневматическим методом и проведение гидравлических испытаний трубопроводов гидростатическим методом внутренней и наружной системы отопления) к отопительному сезону 2026 – 2027 г.

1.2. Выполнить работы по подготовке системы отопления к отопительному периоду в соответствии с санитарными нормами и требованиями, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и предписаниями энергоснабжающей организации.

Исполнитель самостоятельно производит вызов технического персонала энергоснабжающей организации для контроля выполнения работ, требующих их присутствия.

•	Получить акт о готовности системы к отопительному сезону у энергоснабжающей организации.

1.3. Срок выполнения работ – в течение 15 дней с момента заключения договора.

1.4. Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и др. обязательных платежей включены в цену договора.

Выполнение работ по испытанию оборудования, установок, систем теплопотребления на плотность и прочность должны производиться после их промывки с обязательным присутствием представителя заказчика или энергоснабжающей организации. Результаты проверки оформляются актом.

2.	Характеристики и объём выполняемых работ.

2.1.    Работы по промывке, о прессовке системы отопления включают в себя:

•	слив и наполнение системы водой;

•	промывку внутренней системы отопления здания осуществлять методом гидропневматической очистки с расходом водовоздушной смеси до полного осветления воды раздельно по стоякам разводящих трубопроводов под давлением воздуха.

•	проведение гидравлических испытаний трубопроводов гидростатическим методом;

•	проведение промывки и прочистки грязевых фильтров в подающем и обратном трубопроводах;

•	проведение ревизии и, при необходимости, ремонт и замена запорной арматуры, предохранительных клапанов, регуляторов температуры, давления, расхода;

•	проверку и, при необходимости, замену установленных термометров и манометров;

•	проведение ревизии и, при необходимости, замену дроссельных диафрагм;

•	проведение ревизии и при необходимости, замену элеваторных сопел;

•	установку заглушек диаметром трубопроводов (по необходимости);

•	устранение протечек, поломок и аварий системы отопления в случае их обнаружения;

•	проведение пусконаладочных испытаний;

•	оформление Акта.

Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию:

При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в

эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Оборудование, поставляемое Исполнителем, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае поставки импортного оборудования данные документы должны быть переведены на русский язык. Копии сертификатов и т. п. на материалы и оборудования должны быть предоставлены Заказчику до начала их применения. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Все необходимые для выполнения работ материалы включены в стоимость работ и предоставляются Исполнителем.

Контроль качества работ:

Входной контроль качества, материалов, конструкций, изделий;

Операционный контроль качества работ;

Внутренний приемочный контроль;

Сдача выполненных работ.

2.3.	Работы выполняются в зданиях в рабочее время с 09-00 по 17-00

2.4. Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативной документации, правилами пожарной безопасности, СНиП, охраны труда и П.П. 9.2.9, 9.2.10, 9.1.59, 9.2.12.2.13. - правил безопасности эксплуатации тепло - энергоустановок.

2.5.	Исполнитель устраняет за свой счет поломки и аварии системы отопления в случае их обнаружения;

2.6.	Мусор должен своевременно (непосредственно после промывки) удаляться и увозиться с территории;

3. После завершения работ Исполнитель должен

Принимать участие в сдаче выполненных работ, в том числе ранее выполненных другими организациями, объекта коммунальным службам, эксплуатирующим организациям.

4. Требования к технике безопасности при выполнении работ.

При выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», свода правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль, за выполнением работ и ответственного за персонал Исполнителя, и технику безопасности проведения работ.

Составил                                                                                 О. Магомедов