
Техническое задание 
услуги по промывке и опрессовке системы отопления 
	№
	Место выполнения работ
	Наименование здания
	Наименование работ (услуг, товаров) 

	1
	Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45
	ДФИЦ РАН
3 этажа
	Обслуживание отопительной системы (промывка, опрессовка

	2
	Махачкала, ул. М. Ярагского, 75
	9-ти этажный корпус
	

	3
	Махачкала, ул. М. Ярагского, 94
	Институт физики
4 этажа
	



1.	Общие положения
Работы по опрессовке и промывке систем отопления
1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объём и порядок выполнения подготовки теплопотребляющих установок системы отопления (промывка трубопроводов системы отопления гидропневматическим методом и проведение гидравлических испытаний трубопроводов гидростатическим методом внутренней и наружной системы отопления) к отопительному сезону 2026 – 2027 г.
1.2. Выполнить работы по подготовке системы отопления к отопительному периоду в соответствии с санитарными нормами и требованиями, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и предписаниями энергоснабжающей организации.
Исполнитель самостоятельно производит вызов технического персонала энергоснабжающей организации для контроля выполнения работ, требующих их присутствия.
•	Получить акт о готовности системы к отопительному сезону у энергоснабжающей организации.
1.3. Срок выполнения работ – в течение 15 дней с момента заключения договора.
1.4. Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и др. обязательных платежей включены в цену договора.
Выполнение работ по испытанию оборудования, установок, систем теплопотребления на плотность и прочность должны производиться после их промывки с обязательным присутствием представителя заказчика или энергоснабжающей организации. Результаты проверки оформляются актом. 
2.	Характеристики и объём выполняемых работ.
2.1.    Работы по промывке, о прессовке системы отопления включают в себя:
•	слив и наполнение системы водой;
•	промывку внутренней системы отопления здания осуществлять методом гидропневматической очистки с расходом водовоздушной смеси до полного осветления воды раздельно по стоякам разводящих трубопроводов под давлением воздуха.
•	проведение гидравлических испытаний трубопроводов гидростатическим методом;
•	проведение промывки и прочистки грязевых фильтров в подающем и обратном трубопроводах; 
•	проведение ревизии и, при необходимости, ремонт и замена запорной арматуры, предохранительных клапанов, регуляторов температуры, давления, расхода;
•	проверку и, при необходимости, замену установленных термометров и манометров;
•	проведение ревизии и, при необходимости, замену дроссельных диафрагм;
•	проведение ревизии и при необходимости, замену элеваторных сопел;
•	установку заглушек диаметром трубопроводов (по необходимости);
•	устранение протечек, поломок и аварий системы отопления в случае их обнаружения;
•	проведение пусконаладочных испытаний;
•	оформление Акта.
Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию:
     При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в 
эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Оборудование, поставляемое Исполнителем, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае поставки импортного оборудования данные документы должны быть переведены на русский язык. Копии сертификатов и т. п. на материалы и оборудования должны быть предоставлены Заказчику до начала их применения. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. 
     Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Все необходимые для выполнения работ материалы включены в стоимость работ и предоставляются Исполнителем. 
Контроль качества работ:
Входной контроль качества, материалов, конструкций, изделий;
Операционный контроль качества работ;
Внутренний приемочный контроль;
Сдача выполненных работ.
2.3.	Работы выполняются в зданиях в рабочее время с 09-00 по 17-00
2.4. Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативной документации, правилами пожарной безопасности, СНиП, охраны труда и П.П. 9.2.9, 9.2.10, 9.1.59, 9.2.12.2.13. - правил безопасности эксплуатации тепло - энергоустановок.
2.5.	Исполнитель устраняет за свой счет поломки и аварии системы отопления в случае их обнаружения;
2.6.	Мусор должен своевременно (непосредственно после промывки) удаляться и увозиться с территории;
3. После завершения работ Исполнитель должен
Принимать участие в сдаче выполненных работ, в том числе ранее выполненных другими организациями, объекта коммунальным службам, эксплуатирующим организациям.
4. Требования к технике безопасности при выполнении работ.
При выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», свода правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль, за выполнением работ и ответственного за персонал Исполнителя, и технику безопасности проведения работ.
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