Приложение к Электронной версии контракта 

по закупке № _________________
Техническое задание
на оказание услуг по обслуживанию опасного производственного объекта (сеть газопотребления), находящегося на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Милицейская, 1а.
1. Предмет контракта

Проведение работ по обслуживанию опасного производственного объекта (сеть газопотребления), находящегося на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Милицейская, 1а.
2. Сроки начала и окончания предоставления Услуг.

Начало – с даты заключения контракта.

Окончание –30 декабря 2026 года (включительно).

3. Место и сроки оказания Услуг.

Обслуживающая организация оказывает услуги по обслуживанию опасного производственного объекта (сеть газопотребления), находящегося на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Милицейская, 1а.

4. Требования к функциональным, техническим и качественным 

характеристикам предоставляемых Услуг.
4.1..Котел отопительный газовый:

- контроль температуры отходящих газов;

- осмотр фланцевых соединений, уплотнений и визуальный контроль утечки теплоносителя;

- контроль герметичности газового тракта;

- осмотр состояния дренажного патрубка;

- контроль герметичности корпуса;

- осмотр состояния дренажного патрубка;

- контроль герметичности корпуса;

- осмотр теплообменника, чистка поверхностей нагрева и контроль геометрии труб теплообменника;

- осмотр и чистка горелочного устройства;

- осмотр горелки розжига;

- чистка фильтра горелочного устройства;

- чистка внутренних поверхностей теплообменника от отложений без демонтажа (при необходимости – с демонтажем);

- проверка программной последовательности пуска котла;

- проверка содержания вредных веществ в уходящих газах;

- контроль давления газа на входе в котел.

4.2. Техническое обслуживание ГРПШ:

- проверка по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления на фильтре;

- внешний и внутренний осмотр, при необходимости очистка оборудования от загрязнений;

- проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры и предохранительной арматуры и предохранительных клапанов;

- проверка герметичности всех соединений и арматуры, устранение утечек газа, осмотр и чистка фильтра;

- определение плотности и чувствительности мембран регулятора давления и управления;

- продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным приборам, предохранительно-запорному клапану и регулятору давления;

- проверка прибором или мыльной эмульсией герметичности всех соединений при рабочем давлении.

4.3. Дымоходы и вентканалы:

- внешний осмотр;

- чистка загрязнений;

- поддержание в исправном состоянии;

- проверка на герметичность. 
Техническое обслуживание проводится – ежемесячно, в срок до 30.12.2026 г. не реже 1 раз в месяц.

Проверка параметров срабатывания ПЗК – не реже 1 раза в 3 месяца.

Проверка параметров срабатывания ПСК – ежемесячно, в срок до 30.12.2026 г.

Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов – ежемесячно, в срок до 30.12.2026.

По окончании работ составляется акт о техническом состоянии и рекомендации по дальнейшей эксплуатации газоиспользующего оборудования, необходимости замены или ремонта (восстановления) отдельных узлов и деталей.
Оформление эксплуатационно-технической документации (нарядов допусков, журналов) по мере необходимости. 
5. Требования к поддержке предоставляемых Услуг.

5.1. Услуги предоставляются до 30.12.2026.  
6. Требования к качеству и безопасности оказываемых Услуг.

6.1. Услуга оказывается в полном соответствии с техническим заданием, обязательствами контракта, действующими нормативными документами Российской Федерации.
6.2..Качество и безопасность оказываемых услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных Законодательством РФ для данного вида услуг.
Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий,

сооружений и развития инфраструктуры УМТО
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