

Техническое задание

[bookmark: _Hlk232588186]На проведение работ по монтажу волоконно-оптического кабеля по адресу Санкт-Петербург, ул. Мира, д.14 от помещения 237 до помещения 108а 

Место расположения объекта: Санкт-Петербург, ул.Мира,14
Сроки выполнения работ: 14 рабочих дней с даты подписания контракта

Требования к производству работ (Технический регламент, ТУ, ОСТ, ГОСТ, СанПин, СПиП)
При выполнении работ следует руководствоваться:
· настоящим техническим заданием;
· локальным сметным расчетом;
· схемой прокладки ВОК по 2 этажу;
· схемой прокладки ВОК по 1 этажу;
· действующими разделами Правил устройства электроустановок (ПУЭ шестое и седьмое издание);
· Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»";
· Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";
· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.»;
· ГОСТ Р 21.1101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
· РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
· И 1.13-07 «Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»
· Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
· и другими действующими нормативно-техническими документами (далее НТД).
С локальным сметным расчетом, и схемами прокладки ВОК можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Мира, д.14, лит.А, каб.330, предварительно позвонив по телефону: +7 (921) 799 42 29

Общие требования к монтажным работам:
· Для ознакомления с условиями работ и проверки заявленных объёмов работ, участник имеет право посетить объект для осмотра до окончания срока подачи заявок, в период проведения процедуры закупки.  Подавая заявку на участие в закупочной процедуре, без посещения объекта, участник подтверждает, что все объёмы работ для качественного исполнения контракта им учтены и понятны, и в случае возникновения неучтенных работ в процессе выполнения работ, он готов выполнить их за свой счёт, без изменения общей стоимости работ.
· Монтажные работы должны проводиться в соответствии с нормами и требованиями СНИП для строительно-монтажных работ.
· Осуществление монтажных работ не должно повреждать действующие информационные, электрические и другие кабельные системы. Кабель должен соответствовать требованиям пожарной безопасности в соответствии с «ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
· Технология прокладки кабеля и установка приемников должны обеспечивать сохранность эстетического вида конструкций после производства монтажных работ.

Перечень работ:

1. Произвести монтаж и подключение волоконно-оптического кабеля из помещения 237 (2 этаж) до помещения и 108а (1 этаж) по адресу Санкт-Петербург, ул. Мира, д.14, 
2. Все необходимые материалы и принадлежности согласовываются с Заказчиком после подписания Контракта до момента начала выполнения Работ, входят в стоимость Контракта и поставляются Подрядчиком
3. Перед производством работ, разработать и согласовать с Заказчиком рабочую документацию (спецификация материалов, план расположения оборудования, трассу и способ прокладки ВОЛС, схему подключения, места расположения дополнительных коммутационных устройств и способ его подключения, места и способ крепления приемников).
4. В помещении 108а произвести монтаж проволочного кабельного лотка. ВОК в помещении 108а проложить до коммуникационного шкафа в этом лотке.
5. В коммуникационном шкафу в помещении 108а произвести монтаж 19” оптического кросса. Волокна оптического кабеля должны быть смонтированы с использованием пигтейлов в устанавливаемый оптический кросс.
6. В помещении 237 волокна оптического кабеля должны быть смонтированы с использованием пигтейлов в свободные порты имеющегося оптического кросса, уже установленного в напольной 19” стойке.
7. В случае прокладки уличного кабеля возможно использовать существующие сооружения (эстакады, фасады зданий), высота монтажа кабеля воздушным путем на территории заказчика должна быть не менее 5 м от земли, провисы не должны превышать 2% от длины кабеля. Трассу и способ крепления необходимо согласовать с Заказчиком.
8. Предусмотреть маркировку кабеля по всей длине прокладки на расстоянии не менее 5 метров от предыдущей маркировки или выходу из стен зданий, маркировкой устойчивой к внешним воздействиям окружающей среды.
9. При сдаче работ по монтажу ВОЛС, предоставляется исполнительная документация, включающая в себя:
a. схема прокладки оптических линий связи
b. схема монтажа ВОК (схема сварок)
c. кабельный журнал
d. схема размещения устройств 19” стойках
e. план объекта с планировкой помещений с указанием мест размещения 19” оптических кроссов
f. спецификация использованных материалов (с указанием типа, марки и количества)
g. протоколы тестирования оптических линий (рефлектограммы ОВ);
h. сертификаты соответствия на поставляемые устройства и комплектующие;
i. гарантия на ВОЛС минимум 3 года, с момента подписания акта о приёмке работ;
j. сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015).
10. По итогам работ предоставить Заказчику:
a. Рабочую документацию - 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в формате PDF.;
b. Исполнительную документация - 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в формате PDF.

Требования к работам и оборудованию:
· Монтажные работы должны проводиться в соответствии с нормами и требованиями СНИП для строительно-монтажных работ;
· Все кабельные системы должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждений;
· Осуществление монтажных работ не должно повреждать действующие информационные, электрические и другие кабельные системы. Оптический кабель должен соответствовать требованиям пожарной безопасности для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей (групповой прокладки) в зданиях-комплексах;
· При выполнении работ, связанных с бурением или сверлением стен необходимо использовать пылесос для сбора мусора и пыли;
· Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ;
· Для прокладки использовать кабель волоконно-оптический (ВОК) количество волокон в кабеле не менее 8 оптических волокон. Коэффициент затухания не более 0,2 Дб/км на длине волны 1550 км;
· Тип оптического волокна, одномодовое с пониженным затуханием, с расширенным диапазоном рабочих длин волн, стойкое к изгибу с пониженным радиусом и с повышенным порогом стимулирования рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (рекомендация МСЭ-Т G.652.D и G.657.A1);
· Оптические кабели должны быть оконцованы оптическими кроссами с разъемами FC/UPC. Все волокна кабеля должны быть сварены, смонтированы с использованием пигтейлов и уложены в сплайс-кассете. Места сварки должны быть защищены термо-усадочными гильзами. Вносимые потери не должны превышать 0,1 дБ;
· Поставляемые комплектующие должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Комиссией Таможенного союза №299 от 28.05.2010;
· К прокладке и монтажу допускаются монтажники, имеющие опыт работы на кабельных линиях и прошедшие специальную подготовку, иметь допуск на высотные работы, имеющие группу по электробезопасности не менее 4 до 1000Вт.
· Все материалы, комплектующие и устройства должны быть согласованы с Заказчиком, должны быть новыми и иметь необходимые сертификаты и декларации.
· После окончания работ Подрядчик производит уборку мусора и согласованную с Заказчиком утилизацию отходов произведенных им работ.
· [bookmark: _GoBack]Работы, связанные с отключением электропотребителей, земляные работы, заменой оборудования выполнять по согласованию с Заказчиком.
· Все сотрудники, выполняющие работы должны пройти соответствующую подготовку, иметь профессиональные навыки, для выполнения работы. 
Гарантийные сроки
Гарантия на работы – 36 мес. с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Гарантия на устройства– 12 мес. с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.




