ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
по разработке рабочей документации на установку 
Системы Контроля Управления Доступом (СКУД) и Охранной сигнализации (ОС) в административном здании по адресу: г. Щелково, ул. Молодежная, д.98

Сроки выполнения работ:
Начало работ:
Окончание:

1.1. Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для автоматизированного контролируемого пропуска людей на охраняемые объекты, организацию пропускного режима для сотрудников и посетителей на территорию объектов Заказчика, соблюдения требований внутриобъектового режима в целях обеспечения антитеррористической и противокриминальной защиты.
1.2. Целью создания СКУД и ОС является обеспечение возможности выполнения следующих функций:
· формирование и выдачу команд управления исполнительным устройствам, установленным на проходных участках при считывании зарегистрированного в памяти подсистемы идентификационного признака (кода);
· ручное открывание дверей для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях с выдачей сигнала "Тревога";
· ограничение и управление доступом на территории объекта;
1.3. Создаваемый на объекте Заказчика технический комплекс СКУД и ОС должен быть включен в Единый реестр российской электронной продукции, согласно ПП РФ №878.
1.3.1. Техническая часть должна включать в себя:
· контроллер СКУД, ОС;
· периферийное оборудование: считыватели, замки, кнопки «Выход» и др.
1.3.2. Оборудование:
В состав СКУД и ОС входят:
•	сетевые контролеры (CK);
•	интерфейсные модули (ИМ);
•	устройства идентификации и управления (считыватели, кнопки выхода, кнопки аварийной разблокировки);
•	исполнительные устройства (турникеты, электромагнитные замки, электромеханические защелки, шлюзовые кабины, устройства сбора проксимити карт и т.п.);
•	блоки питания (БП);
•	извещатели (магнито-контактные, инфракрасные, радиоволновые, ультразвуковые, вибрационные, поверхностные и т.п.)
•	кабельная сеть.
Оборудование СКУД и ОС должны быть интегрированы в существующую систему оповещения на базе оборудования производства «РУБЕЖ».
1.4. Требования к проектной документации:
Проектирование на установку СКУД и ОС выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации, включая ГОСТ Р 51241-2008 «Национальный стандарт российской федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».
Перед разработкой рабочей документации Исполнитель должен ознакомиться с объёмно‑планировочными решениями на объекте Заказчика для подтверждения соответствия полученных исходных данных — фактическим, а также:
· зафиксировать возможные расхождения между проектной документацией и фактическим состоянием объекта (в том числе изменения планировки, перенос проёмов, наличие временных перегородок и т. д.) — с оформлением акта обследования или ведомости несоответствий;
· учесть особенности конструктивных элементов (толщину и материал стен, тип перекрытий, наличие подвесных/натяжных потолков, фальшполов), влияющие на выбор способов крепления оборудования и прокладки кабельных трасс;
· проверить доступность зон для монтажа и обслуживания оборудования, соответствие габаритов помещений требованиям нормативных документов (в т. ч. ПУЭ, СП, ГОСТ) по размещению приборов, шкафов, кабельных линий;
· согласовать с Заказчиком точки подключения к электроснабжению, каналам связи и системам диспетчеризации, а также условия проведения работ в действующем объекте (режим доступа, ограничения по шуму/пыли, требования охраны труда);
· убедиться в актуальности исходных данных по смежным инженерным системам (вентиляция, пожарная сигнализация), которые могут влиять на размещение извещателей и организацию шлейфов охранной сигнализации;
· отразить в техническом решении принятые меры по компенсации выявленных отклонений (альтернативные трассы прокладки, иные типы креплений, перераспределение зон контроля и пр.) и получить письменное согласование этих корректировок от Заказчика.
Рабочая документация должна содержать общие данные, необходимые чертежи с обозначением трассировки кабельных линий, размещения оборудования и других элементов монтируемых систем, описаниями мест и способов монтажа оборудования, прокладки и креплений кабельных линий, схемы подключения применяемого оборудования, расчета работы систем в автономном режиме и разводки электропитания. 
В случае необходимости, подготовить чертежи и описания для согласования отдельных видов работ с заинтересованными сторонами.
Рабочая документация должна содержать следующий комплект документации:
•	техническое задание на разработку проекта, выполненное в соответствии с требованиями РД 25.952-90;
•	общие данные;
•	планы разводок (схемы закладных) кабелей, проводов и мест установки на объекте;
•	планы разводок и линии связи;
•	схему соединений структурную общую;
•	схемы электрические подключения;
•	схемы установки технических средств в помещениях;
•	схему установки оборудования в помещении охраны (всё установленное оборудование должно иметь маркировку);
•	схему (таблицу) разводки электропитания;
•	расчёт постоянного токопотребления технических средств охраны (выбор резервного источника питания с АКБ) для обеспечения бесперебойной работы в случае пропадания эл. питания 220В, согласно регламенту работы системы;
•	кабельный журнал;
•	спецификацию оборудования;
•	таблицу исходных данных для программирования технических средств;
Требования к проектированию определяются следующими документами:
· Строительными нормами и правилами РФ;
· Техническим заданием на выполнение работ по проектированию (стадии – проект, рабочая документация), монтажу и пуско-наладочным работам комплексных систем безопасности на объектах Заказчика.
Рабочая документация должна быть предоставлен в двух видах:
- на бумажном носителе в трех экземплярах;
- в электронном виде в формате PDF и DWG.
Проект выполняется в количестве 3-х экземпляров на бумажном носителе.


