ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№
	Раздел
	Описание

	1
	Наименование Заказчика:
	Федеральное казенное учреждение «Отдел по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области», 241050, г. Брянск, ул. Советская, 82

	2
	Наименование товаров/ оказываемых услуг
	«Оказание услуг по техническому обслуживанию наружного и внутреннего газопроводов, системы КИПиА и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газифицированной котельной»

	3
	Место и условия поставки товаров /оказания услуг: 
	241050, г. Брянск, ул. Советская, 82




[bookmark: _GoBack]
Оказание услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газифицированной котельной.
	№
п/п
	Наименование товара, работы, услуги/
ОКПД2/КТРУ
	Ед. измерения
	Количество (объем работы, услуги)

	1
	Оказание услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газовой котельной
/80.20.10.000
	Усл ед
	1


1. Срок оказания услуг с 01.09.2026 по 31.12.2026
2. Место оказания услуг: газифицированная котельная, расположенная по адресу г. Брянск, ул. Советская стр.82;
3.Цель оказываемой услуги: Поддержание работоспособности и требуемого эксплуатационного состояния   газовой котельной.
4.Условия оказания услуг. Услуги должны быть оказаны в соответствии с условиями описания объекта закупки со следующими документами: 
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»)
 - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115);
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления от 29.10.2010г. № 870.
5. Технические показатели котельной:
	Наименование
	Ед. измерения
	Величина

	КПД котла
	%
	93

	Производство тепла котельной
	Гкал/год
	256,4

	Годовая потребность топлива
	тыс. т.у.т.
	0,252

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс. н.м3/год
	215,5

	Котёл водогрейный RSA 250 максимальный часовой расход газа
	н. куб.м./час
	29,3





6. Объем и периодичность работ:
	№
	Оборудование
	Мероприятие
	Периодичность

	
	
	
	

	1. 
	Сигнализаторы загазованности
	Проверка срабатывания СН4 и СО2.
	1 раз в месяц

	2. 
	Котлы
	Проверка плотности газоходов 
	1 раз в месяц

	3. 
	
	Внешний осмотр (в т.ч. со стороны горелок).
	1 раз в месяц

	4. 
	
	Проверка настроек панели управления
	1 раз в месяц

	5. 
	Дымовая труба
	Наружные осмотры 
	1 раз в 2 месяца   

	6. 
	Насосы
	Осмотр, проверка работоспособности 
	1 раз в месяц

	7. 
	Внутренний газопровод котельной
	Проверка герметичности всех соединений газопроводов, оборудования и приборов с целью выявления утечек газа и их устранения
	1 раз в месяц

	8. 
	
	Осмотр и проверка запорной арматуры
	1 раз в месяц

	9. 
	
	Проверка срабатывания предохранительных и предохранительно-запорных устройств и приборов автоматики регулирования и безопасности.
	1 раз в месяц

	10. 
	Наружный газопровод
	Проверка герметичности, обход, визуальный осмотр
	1 раз в месяц

	11. 
	Подземный газопровод
	Проверка колодца на загазованность, обход трассы подземного газопровода
	1 раз в месяц

	12. 
	Система автоматики и электрической части
	Внешний осмотр датчиков, контроллеров, наличие индикации нормальной работы, целостности электрических соединений.
	1 раз в месяц

	13. 
	
	Проверка прохождения аварийных сигналов диспетчеру.
	1 раз в месяц

	14. 
	
	Проверка работоспособности электрической части.
	1 раз в месяц

	15. 
	Узел учета газа.
	Проверка отсутствия утечек газа, проверка работоспособности
	1 раз в месяц

	16. 
	Тепломеханическая часть
	Проверка фланцевых и резьбовых соединений
	1 раз в месяц


7. Аварийно-диспетчерское обслуживание 
Исполнитель осуществляет аварийно-диспетчерское обслуживание котельной, при поступлении сигнала о неисправности котельной согласно записям системы диспетчеризации котельной СДК путем получения смс от системы, телефонного звонка или иным способом. 
Исполнитель обеспечивает прибытие на объект в течении 3,5 часов в круглосуточном режиме, определяет собственными силами неисправность, выявленная неисправность устраняется в течении 3-х часов после обнаружения собственными силами Исполнителя. 
В случае необходимости замены оборудования, технических устройств и их деталей, Исполнитель самостоятельно определяет неисправность и составляет Акт о «неисправности оборудования объекта», с указанием требуемых запасных частей, Ф.И.О. ответственного работника, причины поломки, подпись ответственного работника, дата составления Акта, печать организации Исполнителя. 
На основании данного Акта Заказчик передаёт Исполнителю запасные части.
Окончательное решение о необходимости замены запасных частей принимает Заказчик.
Аварийные, текущие и плановые ремонты Исполнитель проводит собственными силами из запасных частей Заказчика.



8. Требования к исполнителю:
8.1 Обеспечить надлежащее качество и безопасность оказываемых Услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации, стандартами, разрешенными технологиями и лицензионными условиями.
8.2 Осуществлять эксплуатацию Объекта, в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» - утв. Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 г. № 511, «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»», Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870, других федеральных законов, норм и правил, ведомственных нормативных документов регламентирующих данный вид деятельности, Руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования Объекта. 
8.3 Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта.
8.4 Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены всем необходимым инструментом, приборами контроля (переносными газоанализаторами), для ликвидации нештатных ситуаций.
3

