«Утверждаю»

Заместитель директора ФИЦ ПХФ и МХ РАН

___________________ Ю.С. Батурина

« ____»   _______________   2026г.

м.п.

Объект:  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный                                                  исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук (ФИЦ ПХФ и МХ РАН)

Адрес объекта:  142432, Московская область, городской округ Черноголовка, город Черноголовка, проспект академика Семенова, дом 1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту кровли и сливных воронок ЛК в корпусах 1/7 и 2/3

ФИЦ ПХФ и МХ РАН.

1. Требования к объёму работ, применяемым материалам и оборудованию:

1.1. Заказчик поручает Подрядчику произвести текущий ремонт кровли и сливных воронок ЛК корпуса 1/7 в соответствии с Ведомостью объёмов работ № 1 и Локальным сметным расчетом № 26-07-02 (по классификатору ОКПД 2 код 43.91.19.110).

1.2. Заказчик поручает Подрядчику произвести текущий ремонт кровли  корпуса 2/3 в соответствии с Ведомостью объёмов работ № 2 и Локальным сметным расчетом № 26-07-06 (по классификатору ОКПД 2 код 43.91.19.110).

1.3. Требования к материалам:

- применять для нижних слоёв мягкой кровли материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклоткань, с защитным слоем из пленки с обеих сторон, гибкость не выше -30 °C, прочность 900-1000 Н, теплостойкость не менее 110 °C;

- применять для верхних слоёв мягкой кровли материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклоткань, верхнее покрытие сланец/гранулят, нижнее покрытие пленкой, гибкость не выше -30 °C, прочность 900-1000 Н, теплостойкость не менее 110 °C;

- в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.07.2022 г. № 1224 доля содержания вторичного сырья в материале мягкой кровли должно быть не ниже 5%  и подтверждено производителем продукции.

1.4. Требования к оборудованию:

-  использовать при выполнении работ исправное оборудование и механизмы, прошедшие проверку соответствующими контролирующими органами,  предназначенные для работ в конкретных условиях, с допуском к применению органами государственного надзора;

- оборудование и механизмы должны соответствовать техническим требованиям, установленным Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", ГОСТом 32489-2013 «Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия».

2. Общие требования к выполнению работ на территории Заказчика:

2.1. Работы проводятся без остановки технологических процессов Заказчика, без ограничения прохода сотрудников Заказчика в здание. Доступ в корпус обеспечивается по согласованию с ответственным сотрудником за корпус.

2.2.  Заблаговременно перед началом выполнения работы Подрядчик обязан:

- представить Заказчику для допуска на территорию ФИЦ ПХФ и МХ РАН заявку для оформления пропусков на персонал с указанием фамилии, имени, отчества, должности (специальности) и паспортных данных, а также марки (модели) и номера необходимого автотранспорта, который будет задействован в процессе производства работ на объекте;

- предоставить Заказчику документы, подтверждающие прохождение рабочим персоналом обучения безопасным методам работы на высоте (копии действующих удостоверений);

-    предоставить  для  согласования  Заказчику  план (график) производства работ  на объекте;

- назначить своим приказом лицо, ответственное за производство работ на объекте и иных   уполномоченных ответственных лиц с указанием их полномочий (копии приказов предоставить Заказчику);

-   пройти всем персоналом, который будет задействован в проведении работ на объекте, вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда у представителя Заказчика;

-    оформить наряды-допуски на работы с повышенной опасностью.

2.3. На объекте должно быть постоянное присутствие ответственного лица - ответственного производителя работ, назначенного приказом. В ином случае работы производить запрещено.

2.4. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего  учреждения. Производство работ разрешается с 8-00 часов до 17-00 часов кроме выходных и праздничных дней.

2.5. Все работы выполняются силами и средствами Подрядчика с соблюдением правил и норм пожарной безопасности, по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды, электробезопасности. Место производства работ необходимо оборудовать комплектом первичных средств пожаротушения.

2.6. При производстве работ Подрядчик должен использовать оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора.

2.7. Подрядчик самостоятельно обеспечивает в ходе выполнения работ все необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.8. При проведении Подрядчиком работ, затрагивающих подъездные пути к зданию, создать условия проезда служб экстренной помощи, обеспечить безопасный проход сотрудников к зданию.

2.9.  В случае повреждения Подрядчиком при производстве работ имущества Заказчика, а также наружной (внутренней) отделки стен, откосов и конструктивных элементов здания, восстановление  ущерба выполняется силами и за счет средств Подрядчика.

2.10. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.11. Подрядчик обязан согласовать места размещения строительных материалов и контейнеров под мусор с Заказчиком, регулярно производить очистку территории (объекта строительства) от строительного мусора своими силами и за свой счет.

2.12. До начала выполнения соответствующих работ предъявить  Заказчику образцы, паспорта и сертификаты материалов, изделий для оценки их качества, соответствия предъявляемым требованиям и согласования к применению.

2.13. Место размещения персонала Подрядчика, обеспечение  бытовыми условиями организуется Подрядчиком вне территории ФИЦ ПХФ и МХ РАН своими силами и за свой счет.

2.14. Сдача результатов работ оформляется актом по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, актом приемки выполненных работ комиссией Заказчика, актами освидетельствования скрытых работ (при наличии данных работ), а так же другой приемо-сдаточной документацией, предусмотренной строительными нормами и правилами.

3. Особые требования к Подрядчику:

3.1. Характер объекта режимный. На территорию допускаются только граждане РФ при наличии гражданского паспорта. Сканированные копии документов прикладываются к заявке на допуск.

3.2. До начала производства работ лицо, ответственное за производство работ на Объекте обязано:

- иметь в наличии соответствующие допуски для работы на высоте на весь персонал и предъявить Заказчику подтверждающие копии этих документов;

- проверить готовность бригады к производству работ (физическое состояние рабочих и их спецодежду, наличие индивидуальных защитных и страховочных средств, наличие необходимого инструмента и его исправность);

- проверить техническое состояние страховочного троса на кровле, парапетной решетки, надежность закрепления страховочных веревок, лестниц или стремянок около слуховых окон, водосточных труб, воронок и крепление их, выступающих частей на фасаде зданий.

3.3. При проведении электромонтажных работ:

- весь электротехнический персонал Подрядчика обязан иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности  согласно действующим нормам и правилам, удостоверения о допуске к работе в электроустановках с соответствующей группой по электробезопасности персонал Подрядчика должен иметь при себе;

- ответственные руководители, производители работ и персонал Подрядчика до начала работ должны предоставить копии протоколов аттестации по электробезопасности и пройти инструктаж в ОГЭ ФИЦ ПХФ и МХ РАН.

3.4. Подрядчик несет персональную ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности при выполнении работ, за создание опасных условий труда работающих, соблюдение требований, норм, правил и инструкций, допуск к выполнению работ необученного (не прошедшего соответствующее обучение и аттестацию) персонала, за аварийные ситуации и несчастные случаи, происшедшие с работниками Подрядчика.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:

4.1. Работы выполнить в полном объеме, в соответствии с ведомостью объёмов работ и локальным сметным расчетом.

4.2. Материалы  Подрядчика должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации и иметь сертификат соответствия, технический паспорт, документы, удостоверяющие их качество. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

4.3. При производстве работ учитывать, что объект эксплуатируется и поэтому необходимо руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации:

- Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О техническом регулировании»  (с  изм. и доп., вступил в силу с 23.12.2021)

-  Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;

-  Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-  Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998г. (с изм. от 11.06.2021г.) «Об отходах производства и потребления»;

-  другими нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

4.4. Санитарно-бытовые помещения разместить по согласованию с Заказчиком. Строительные материалы на объект доставляются по мере необходимости, при заблаговременном оформлении пропуска.

4.5. При уборке строительного мусора применять меры по уменьшению пылеобразования. Сбор и удаление строительного мусора производить в контейнер с последующим вывозом. Запрещается сжигание мусора.

4.6. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (в редакции от 16.12.2021 г.).

4.7. Строго соблюдать технологию и методику производства работ, при этом руководствоваться требованиями:

- ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. ФЗ от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП 11-26-76 (с Изменениями № 1,2,3);

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (шестое и седьмое издания);

- другими нормами и правилами в области строительства, действующими на территории Российской Федерации.

4.8. Ежедневный допуск на объект осуществляется только в присутствии ответственного производителя работ и только работников, включенных в список лиц, занятых на объекте, при соблюдении порядка прохода на территорию, определенного Заказчиком.

4.9. В связи с особой режимностью предприятия, его безопасностью, проживание сотрудников Подрядчика на территории ФИЦ ПХФ и МХ РАН категорически запрещено. Общежитие Заказчиком не предоставляется.

4.10. Курение и разведение огня на территории ЗАПРЕЩЕНО.

4.11. Технический надзор за выполнением работ и сроков выполнения работ осуществляет представитель Заказчика.

4.12. Подрядчик обязан выполнить все получаемые в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.13. Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения, равно как и ответственность за охрану строительной техники, а также иного своего имущества.

4.14. Количество рабочего персонала, одновременно задействованного на объектах должно соответствовать сметным нормативным затратам труда рабочих и машинистов.

5. Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности:

5.1. Подрядчик  несет ответственность за подготовку своего персонала и соблюдение им требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также за наличие у работников подрядной организации средств индивидуальной защиты.

5.2. Подрядчик  своим приказом назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение необходимых инструктажей.

5.3. Перед допуском к работе ответственное лицо Заказчика проводит вводный инструктаж и проверить соответствующие допуски к работам у исполнителей.

5.4. Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности, а именно:

- Федеральным  законом  от 21.12.1994 №69-ФЗ  (в ред. от 11.06.2021) «О пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступил в силу  с 01.01.2022);

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 21 мая 2021 года);

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022), раздел 10 ТК РФ «Охрана труда»;

-  Приказом Министерства труда № 883н от 11 декабря 2020 года «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, введены приказом Минтруда РФ № 903н от 15.12.2020;

-  Правилами по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н);

- Правилами по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (Приказ Минтруда России от 29.10.2020 № 758н).

6. Требования к приемке работ:

6.1. По завершении всех работ, Подрядчик извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

6.2. Заказчик оставляет за собой право проведения независимой экспертизы соответствия характеристик поставляемого товара декларируемым, а также на предмет соблюдения технологии при производстве работ.

6.3. Приемка выполненных работ производится на объекте Заказчика комиссией, созданной Заказчиком, на основании утвержденных смет, ведомостей объёмов работ, сертификатов (паспортов) на используемые материалы (оборудование). При приемке проверяются объемы, номенклатура и качество выполненных работ.

6.4. По завершении и сдаче работ  Подрядчик  обязан передать Заказчику оригиналы следующих документов:

- сертификаты, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции, примененных при проведении ремонтно-строительных работ;

- акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3, которые оформляются Подрядчиком  в установленном порядке в 2 (двух) экземплярах;

- акты освидетельствования скрытых работ (при наличии данных работ) в 2 (двух) экземплярах;

- акт приемки выполненных работ комиссией Заказчика в 3 (трех) экземплярах;

- журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования;

- общий журнал работ в соответствии с требованиями РД-11-05-2007;

- исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе требований РД 11-02-2006 (Изм. от 27.02.2018 г).

6.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.

6.6. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком  или Заказчиком.

6.7. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном объеме в соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара, работ, услуг:

7.1. Гарантийный период на все выполненные работы, используемые материалы устанавливается на срок не менее 3 (трех) лет.

7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в комиссионном осмотре дефектов, составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика о дефектах.

7.3. Гарантийный период продлевается на период, со дня письменного извещения заказчика о дефектах до подписания акта об их устранении.

7.4. В случае неприбытия ответственного представителя Подрядчика для комиссионного осмотра дефектов, или при отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт. При необходимости Заказчик может привлечь экспертную организацию. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость услуг экспертизы.

8.  Срок выполнения работ: 20 (двадцать) рабочих дней со дня заключения контракта.

9. Ориентировочная стоимость работ: 596 351,09 (Пятьсот девяносто шесть тысяч триста пятьдесят один) рубль 09 копеек.

Составил:

Начальник ИТУ АХО             ____________    Малыгин И.В.

Согласовано:

Зам. начальника АХО            ____________    Скрипачев М.Ю.