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	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	
	Значение показателя,
которое не может изменяться
	Максимальное и (или) минимальное значение показателя
	
	

	1.
	Моноблок низкотемпературный для холодильных камер
ОКПД2:
28.25.13.110










	Шт.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина
	мм
	-
	≤ 827
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	мм
	-
	≤ 490
	
	

	
	
	
	
	Высота
	мм
	-
	≤ 704
	
	

	
	
	
	
	Температурный режим
	Градус Цельсия
	-15…-25
(в руководстве по эксплуатации – от -18 до -25)
	-
	
	

	
	
	
	
	Напряжение
	Вольт
	220
	-
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	кВт
	-
	≥1,0 и ≤1,5
	
	

	
	
	
	
	Количество вентиляторов конденсатора
	
	-
	≥1
	
	

	
	
	
	
	Диаметр крыльчатки конденсатора
	мм
	-
	≥250 и ≤280
	
	

	
	
	
	
	Производительность конденсатора
	м3/час
	-
	≥600
	
	

	
	
	
	
	Количество вентиляторов воздухоохладителя
	
	-
	≥1
	
	

	
	
	
	
	Диаметр крыльчатки воздухоохладителя
	мм
	-
	≥200 и ≤220
	
	

	
	
	
	
	Производительность воздухоохладителя
	м3/час
	-
	≥600
	
	

	
	
	
	
	Дальность струи воздуха
	метр
	-
	≥4
	
	

	
	
	
	
	Назначение
	
	Для холодильной камеры объемом 6 м3 и толщиной стен 80мм.
Устанавливается взамен модели POLAIR МВ 109S и должен соответствовать габаритам данной модели
	-
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[bookmark: _GoBack]Изделие удовлетворяет требованиям безопасности согласно «Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/ 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Решение № 768 от 16.08.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и оборудования (Решение № 823 от 18.10.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому Регламенту ТР ТС 020/ 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Решение № 879 от 09.12.2011 комиссии Таможенного Союза), а также ГОСТ 23833-95, ГОСТ IEC 60335-2-24-2016, Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.233-2012(идентичен ISO 5149-1993). По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к I классу защиты по ГОСТ МЭК 60335-1-2024. 


