ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на Поставку и монтаж кондиционеров в помещениях серверных корпусов №№47/1, 12 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных

	1
	Наименование объекта
	Научная площадка ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора корпус №5, корпус №110а (помещения серверных).

	2
	Адрес объекта
	630559 Новосибирская область, р. п. Кольцово ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, корпус №5, корпус №110а

	3
	Срок выполнения работ
	начало - с момента заключения договора, окончание - не позднее 30 июня 2026 г.

	4
	Назначение объекта
	Корпус №47/1 КПП.
Корпус №12 – административный.


	6
	Особые условия работ
	Действующее оборудование в помещениях серверных корпуса 47/1, корпуса №12.

	7
	Основание выполнения работ
	Соблюдение требований СанПиН 2.2.4.548-96, ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СЕДЬМОЕ ИЗДАНИЕ Глава 4.2.

	8
	Цель проведения работ
	Установка системы кондиционирования для обеспечения установленных параметров микроклимата в помещениях серверных корпуса 47/1а, корпуса №12 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

	9
	Состав работ
	Требуется произвести следующие работы:
1. закупка необходимого оборудования:
- настенная сплит-система - 4 шт. с комплектом материалов для монтажа;
2. доставка оборудования от места производства до корпусов №47/1, №12.
3. Произвести разгрузку оборудования.
4. Произвести демонтажные работы двух сплит-систем:
 демонтаж наружного блока, внутреннего блока, без сохранения фреоновой магистрали;
5. произвести монтаж оборудования:
- настенная сплит-система – 2 шт;
-фреоновая магистраль (труба медная, межблочный кабель);
- прокладка дренажной магистрали. 
 - установка, монтаж наружного блока систем кондиционирования устанавливаются на высоте 2-3 м от уровня пола без привлечения спецтехники (автовышки) на кронштейнах.
- кабель питания (силовой кабель) до силового щита Заказчика прокладывается силами Заказчика. 

6. Силовое подключение оборудования в эл.щит осуществляется силами Заказчика. 

7. Выполнить пусконаладочные работы (при уличных температурах согласно тех.регламента);

8. По окончании работ, сдать заказчику всю сопроводительную документацию, акты выполненных работ, акты испытаний, акты сдачи оборудования в эксплуатацию.


	10
	Условия к выполнению работ
	Работы ведутся на режимной территории с обязательным оформлением пропусков в соответствии с действующей инструкцией о пропускном режиме. Все лица, производящие работы на режимной территории, обязаны:
- иметь гражданство РФ и действующую регистрацию на территории РФ;
- пройти инструктаж охране труда и пожарной безопасности.
Перед началом работ, не позднее 3 рабочих дней с момента заключения договора, подрядчик обязан предоставить план производства работ (ППР).
Работы ведутся в действующих электроустановках напряжением до и выше 1000 В.

	14
	Требования подрядчику по нормативной документации:
	· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· ФНП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 528).
Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, должны быть согласованы со специалистами тепловой станции ФБУН ГНЦ ВБ "ВЕКТОР" Роспотребнадзора.
Данные о материалах и оборудовании (технические характеристики, предполагаемые тип, марка, комплектация и т.д.), используемых при выполнении работ должны быть согласованы с Заказчиком.

Стоимость материалов и оборудования должна быть текущая (фактическая) для данного региона.

По окончании ремонтных работ подрядчик должен предоставить:
· Документы, подтверждающие качество применяемых материалов (сертификаты, паспорта качества и т.д.) исполнительные схемы заверяются подписью Ф.И.О. руководителя подрядчика, печатью, «копия верна».
· Предоставить копию Приказа на производителя работ;
· Документы предоставить Заказчику в 2-х экз. по Реестру.

	15
	Особые условия:
	- подрядчик должен обладать достаточным количеством собственного персонала для выполнения работ в указанный Заказчиком срок;
- при выполнении работ на территории ФБУН ГНЦ ВБ "ВЕКТОР" Роспотребнадзора руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующие на предприятии Заказчика;




	
Позиция №1 Корпус №47/1 (серверная).


	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование характеристик (параметров)
	Значение параметра
Требования к качеству, техническим характеристикам и параметрам товара, к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика

	
Настенная сплит-система
KENTATSU KSGA70HFRN1/
KSRA70HFRN1


	Шт.
	2
	1
	Вид кондиционера
	Сплит-система

	
	
	
	2.
	Класс энергоэффективности, обогрев
	 А 

	
	
	
	3.
	Класс энергоэффективности, охлаждение
	 А

	
	
	
	4.
	Дополнительные функции
	Режим автоматической поддержки температуры	
Режим приточной вентиляции
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)	
Режим осушения	
Устройство зимнего пуска кондиционера

	
	
	
	5.
	Инверторный тип кондиционера
	нет

	
	
	
	6.
	Мощность в режиме нагрева, кВт
	 7,33

	
	
	
	7.
	Мощность в режиме охлаждения, кВт
	 7,03	

	
	
	
	8.
	Наличие антибактериального фильтра
	Да

	
	
	
	9.
	Наличие пульта дистанционного управления
	Да

	
	
	
	10.
	Наличие системы антиобледенения
	Да

	
	
	
	11.
	Наличие фильтров грубой очистки воздуха
	Да 

	
	
	
	12.
	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	Да

	
	
	
	13.
	Режим работы кондиционера
	Охлаждение	
Обогрев

	
	
	
	14.
	Тип внутреннего блока
	Настенный

	
	
	
	15.
	Потребляемая мощность (охлаждение), кВт
	 2,19

	
	
	
	16.
	Потребляемая мощность (обогрев), кВт
	 2,03

	
	
	
	17.
	Габариты внутр. блок (ШхГхВ),мм
	 
1082
234
337

	
	
	
	18.
	Габариты наружн. блок (ШхГхВ), мм
	 
890
342
673

	
	
	
	19.
	Хладагент
	R32

	
	
	
	20.
	Уровень звукового давления, охлаждение внутреннего блока, дБ(А)
	33,5/48 

	
	
	
	
	Уровень звукового давления, охлаждение внешнего блока, дБ(А)
	 61,5

	
	
	
	21.
	Вес нетто, ВБ, кг
	 14,8

	
	
	
	22.
	Вес нетто, НБ, кг
	 47,9

	
	
	
	23.
	Диапазон рабочих температур, нагрев, °C
	  24/-7

	
	
	
	24.
	Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C
	 43/-40

	
	
	
	25.
	Доработка
	Низкотемпературный комплект (-40 ˚С)

	
	
	
	26.
	Максимальная длина трассы, м
	 25

	
	
	
	27.
	Максимальный перепад высот, м
	 10

	
	
	
	28.
	Основные режимы работы
	Охлаждение

	
	
	
	29.
	Теплопроизводительность, кВт, ном.
	 7,33

	
	
	
	30.
	Трубопровод со стороны газа, Ø, мм
	15,9

	
	
	
	31.
	Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм
	9,52

	
	
	
	32.
	Холодопроизводительность, кВт, ном.
	 7,03

	
	
	
	33.
	Электропитание, ф / В / Гц
	1~, 220-240 В, 50 Гц

	
	
	
	34.
	Дополнительные функции и особенности:

	· автоматический режим,
· автоматическое распределение воздушных потоков,
·  автоочистка, 
· антикоррозионное покрытие, 
· дисплей,
· обнаружение утечки хладагента,
· память настроек, 
· регулировка положения жалюзи с пульта, 
· регулировка силы воздушного потока,
· самодиагностика неисправностей,
· система против образования льда,
· таймер
· фильтры высокой степени очистки
· комплектация пульт ДУ

	
Позиция №1. Комплект для монтажа. Корпус №47/1 (серверная).


	№
	Наименование оборудований
	Кол-во
	Ед.

	1
	Медная труба 5/8" ASTM B68, бухта 15м
	20
	м.

	2
	Медная труба 3/8" ASTM B68, бухта 15м
	20
	м.

	3
	Изоляция Thermaflex (ТермаЭко) 9х5/8 (2м)
	20
	м.

	4
	Изоляция Thermaflex (ТермаЭко) 9х3/8 (2м)
	20
	м.

	5
	Кабель ВВГнг 5х1.5 LS (ГОСТ)
	24
	м.

	6
	Дренаж гофрированный D 16 мм (30м)
	14
	м.

	7
	Кронштейн кондиционера L-600х500
	2
	комп

	8
	Кабель-канал 60x60мм (2 метра)
	2
	шт.

	9
	Клейкая лента ТПЛ армированная 50мм (серая)
	1
	рул

	10
	Дюбель KPR-Fast 10*180 + шестигр шуруп с шайбой
	8
	шт.

	11
	Дренажный нагреватель 1 м.п.
	2
	шт.

	12
	Монтаж/установка дренажного нагревателя
	2
	шт.

	13
	Транспортная доставка на объект Заказчика
	1
	компл

	14
	Монтажные работы
	2
	компл

	15
	Демонтаж сплит-системы 24 btu, без демонтажа старой фреоновой трассы, без ее сохранения
	2
	шт.

	
	
	

	
	
	


	
Позиция №2 Корпус №12 (серверная).


	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование характеристик (параметров)
	Значение параметра
Требования к качеству, техническим характеристикам и параметрам товара, к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика

	Настенная сплит-система
KENTATSU KSGA53HFAN1/
KSRA53HFAN1/


	Шт.
	2
	1
	Вид кондиционера
	Сплит-система

	
	
	
	2.
	Класс энергоэффективности, обогрев
	 А 

	
	
	
	3.
	Класс энергоэффективности, охлаждение
	[bookmark: _GoBack]А

	
	
	
	4.
	Дополнительные функции
	Режим автоматической поддержки температуры	
Режим приточной вентиляции
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)	
Режим осушения	
Устройство зимнего пуска кондиционера

	
	
	
	5.
	Инверторный тип кондиционера
	нет

	
	
	
	6.
	Мощность в режиме нагрева, кВт
	 5,28

	
	
	
	7.
	Мощность в режиме охлаждения, кВт
	 5,28	

	
	
	
	8.
	Наличие антибактериального фильтра
	Да

	
	
	
	9.
	Наличие пульта дистанционного управления
	Да

	
	
	
	10.
	Наличие системы антиобледенения
	Да

	
	
	
	11.
	Наличие фильтров грубой очистки воздуха
	Да 

	
	
	
	12.
	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	Да

	
	
	
	13.
	Режим работы кондиционера
	Охлаждение	
Обогрев

	
	
	
	14.
	Тип внутреннего блока
	Настенный

	
	
	
	15.
	Потребляемая мощность (охлаждение), кВт
	 1,64

	
	
	
	16.
	Потребляемая мощность (обогрев), кВт
	 1,46

	
	
	
	17.
	Габариты внутр. блок (ШхГхВ),мм
	 
971
228
321

	
	
	
	18.
	Габариты наружн. блок (ШхГхВ), мм
	 
765
303
555

	
	
	
	19.
	Хладагент
	R410A

	
	
	
	20.
	Уровень звукового давления, внутреннего блока, дБ(А) в пределах,
	 30 /44,5 

	
	
	
	21.
	Уровень звукового давления, внешнего блока, дБ(А) в пределах,
	58,5

	
	
	
	22.
	Вес нетто, ВБ, кг
	 12,3

	
	
	
	23.
	Вес нетто, НБ, кг
	 34,8

	
	
	
	24.
	Диапазон рабочих температур, нагрев, °C
	  24/- 7

	
	
	
	25.
	Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C
	 43/- 40

	
	
	
	26.
	Доработка
	Низкотемпературный комплект (-40 ˚С)

	
	
	
	27.
	Максимальная длина трассы, м
	 20

	
	
	
	28.
	Максимальный перепад высот, м
	 8

	
	
	
	29.
	Трубопровод со стороны газа, Ø, мм
	12,7

	
	
	
	30.
	Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм
	6,35

	
	
	
	31.
	Холодопроизводительность, кВт, ном.
	5,28

	
	
	
	32.
	Электропитание, ф / В / Гц
	1~, 220-240 В, 50 Гц

	
	
	
	33.
	Дополнительные функции и особенности:

	· автоматический режим,
· автоматическое распределение воздушных потоков,
·  автоочистка, 
· антикоррозионное покрытие, 
· дисплей,
· обнаружение утечки хладагента,
· память настроек, 
· регулировка положения жалюзи с пульта, 
· регулировка силы воздушного потока,
· самодиагностика неисправностей,
· система против образования льда,
· таймер
· фильтры высокой степени очистки
· комплектация пульт ДУ

	
Позиция №2. Комплект для монтажа. Корпус №110а (серверная).


	№
	Наименование оборудований
	Кол-во
	Ед.

	1
	Медная труба 1/4" ASTM B68, бухта 15м
	20
	м.

	2
	Медная труба 1/2" ASTM B68, бухта 15м
	20
	м.

	3
	Изоляция Thermaflex (ТермаЭко) 9х06 (2м)
	20
	м.

	4
	Изоляция Thermaflex (ТермаЭко) 9х12 (2м)
	20
	м.

	5
	Кабель ВВГнг 5х1.5 LS (ГОСТ)
	24
	м.

	6
	Дренаж гофрированный D 16 мм (30м)
	12
	м.

	7
	Кронштейн кондиционера L-600х500
	1
	комп

	8
	Кабель-канал 60x60мм (2 метра)
	1
	шт.

	9
	Клейкая лента ТПЛ армированная 50мм (серая)
	1
	рул

	10
	Дюбель KPR-Fast 10*180 + шестигр шуруп с шайбой
	8
	шт.

	11
	Дренажный нагреватель 1 м.п.
	2
	шт.

	12
	Монтаж/установка дренажного нагревателя
	2
	шт.

	13
	Транспортная доставка на объект Заказчика
	1
	компл

	14
	Монтажные работы
	2
	компл

	15
	Услуги спец.техники (автовышка)
	8
	компл

	
16
	Демонтажные работ - демонтаж наружного блока, внутреннего блока, без сохранения фреоновой
магистрали
	
2
	
компл

	
	
	


	
	
	

	Начальник Второго отдела
	_____________
	Козлов К.Н.

	Начальник СБ 
	
	Зыков Д.В.




