ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Поставку и монтаж кондиционеров в помещениях серверных корпусов №№47/1, 12 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Научная площадка ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора корпус №5, корпус №110а (помещения серверных). |
| 2 | Адрес объекта | 630559 Новосибирская область, р. п. Кольцово ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, корпус №5, корпус №110а |
| 3 | Срок выполнения работ | начало - с момента заключения договора, окончание - не позднее 30 июня 2026 г. |
| 4 | Назначение объекта | Корпус №47/1 КПП. Корпус №12 – административный. |
| 6 | Особые условия работ | Действующее оборудование в помещениях серверных корпуса 47/1, корпуса №12. |
| 7 | Основание выполнения работ | Соблюдение требований СанПиН 2.2.4.548-96, ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СЕДЬМОЕ ИЗДАНИЕ Глава 4.2. |
| 8 | Цель проведения работ | Установка системы кондиционирования для обеспечения установленных параметров микроклимата в помещениях серверных корпуса 47/1а, корпуса №12 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. |
| 9 | Состав работ | Требуется произвести следующие работы: 1. закупка необходимого оборудования: - настенная сплит-система - 4 шт. с комплектом материалов для монтажа; 2. доставка оборудования от места производства до корпусов №47/1, №12. 3. Произвести разгрузку оборудования. 4. Произвести демонтажные работы двух сплит-систем: демонтаж наружного блока, внутреннего блока, без сохранения фреоновой магистрали; 5. произвести монтаж оборудования: - настенная сплит-система – 2 шт; -фреоновая магистраль (труба медная, межблочный кабель); - прокладка дренажной магистрали. - установка, монтаж наружного блока систем кондиционирования устанавливаются на высоте 2-3 м от уровня пола без привлечения спецтехники (автовышки) на кронштейнах. - кабель питания (силовой кабель) до силового щита Заказчика прокладывается силами Заказчика. 6. Силовое подключение оборудования в эл.щит осуществляется силами Заказчика. 7. Выполнить пусконаладочные работы (при уличных температурах согласно тех.регламента); 8. По окончании работ, сдать заказчику всю сопроводительную документацию, акты выполненных работ, акты испытаний, акты сдачи оборудования в эксплуатацию. |
| 10 | Условия к выполнению работ | Работы ведутся на режимной территории с обязательным оформлением пропусков в соответствии с действующей инструкцией о пропускном режиме. Все лица, производящие работы на режимной территории, обязаны: - иметь гражданство РФ и действующую регистрацию на территории РФ; - пройти инструктаж охране труда и пожарной безопасности. Перед началом работ, не позднее 3 рабочих дней с момента заключения договора, подрядчик обязан предоставить план производства работ (ППР). Работы ведутся в действующих электроустановках напряжением до и выше 1000 В. |
| 14 | Требования подрядчику по нормативной документации: | - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ФНП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 528). Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, должны быть согласованы со специалистами тепловой станции ФБУН ГНЦ ВБ "ВЕКТОР" Роспотребнадзора. Данные о материалах и оборудовании (технические характеристики, предполагаемые тип, марка, комплектация и т.д.), используемых при выполнении работ должны быть согласованы с Заказчиком. Стоимость материалов и оборудования должна быть текущая (фактическая) для данного региона. По окончании ремонтных работ подрядчик должен предоставить: - Документы, подтверждающие качество применяемых материалов (сертификаты, паспорта качества и т.д.) исполнительные схемы заверяются подписью Ф.И.О. руководителя подрядчика, печатью, «копия верна». - Предоставить копию Приказа на производителя работ; - Документы предоставить Заказчику в 2-х экз. по Реестру. |
| 15 | Особые условия: | - подрядчик должен обладать достаточным количеством собственного персонала для выполнения работ в указанный Заказчиком срок; - при выполнении работ на территории ФБУН ГНЦ ВБ "ВЕКТОР" Роспотребнадзора руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующие на предприятии Заказчика; |

| Позиция №1 Корпус №47/1 (серверная). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование характеристик (параметров) |  |  |  | Значение параметра Требования к качеству, техническим характеристикам и параметрам товара, к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |  |  |
| Настенная сплит-система KENTATSU KSGA70HFRN1/ KSRA70HFRN1 |  | Шт. | 2 | 1 | Вид кондиционера |  | Сплит-система |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. | Класс энергоэффективности, обогрев |  | А |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. | Класс энергоэффективности, охлаждение |  | А |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. | Дополнительные функции |  | Режим автоматической поддержки температуры Режим приточной вентиляции Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) Режим осушения Устройство зимнего пуска кондиционера |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. | Инверторный тип кондиционера |  | нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. | Мощность в режиме нагрева, кВт |  | 7,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. | Мощность в режиме охлаждения, кВт |  | 7,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. | Наличие антибактериального фильтра |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. | Наличие пульта дистанционного управления |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. | Наличие системы антиобледенения |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11. | Наличие фильтров грубой очистки воздуха |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12. | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13. | Режим работы кондиционера |  | Охлаждение Обогрев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14. | Тип внутреннего блока |  | Настенный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15. | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт |  | 2,19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16. | Потребляемая мощность (обогрев), кВт |  | 2,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17. | Габариты внутр. блок (ШхГхВ),мм |  | 1082 234 337 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18. | Габариты наружн. блок (ШхГхВ), мм |  | 890 342 673 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19. | Хладагент |  | R32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20. | Уровень звукового давления, охлаждение внутреннего блока, дБ(А) |  | 33,5/48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровень звукового давления, охлаждение внешнего блока, дБ(А) |  | 61,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21. | Вес нетто, ВБ, кг |  | 14,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22. | Вес нетто, НБ, кг |  | 47,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23. | Диапазон рабочих температур, нагрев, °C |  | 24/-7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24. | Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C |  | 43/-40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25. | Доработка |  | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26. | Максимальная длина трассы, м |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27. | Максимальный перепад высот, м |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28. | Основные режимы работы |  | Охлаждение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29. | Теплопроизводительность, кВт, ном. |  | 7,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30. | Трубопровод со стороны газа, Ø, мм |  | 15,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31. | Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм |  | 9,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32. | Холодопроизводительность, кВт, ном. |  | 7,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33. | Электропитание, ф / В / Гц |  | 1~, 220-240 В, 50 Гц |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34. | Дополнительные функции и особенности: |  | - автоматический режим, - автоматическое распределение воздушных потоков, - автоочистка, - антикоррозионное покрытие, - дисплей, - обнаружение утечки хладагента, - память настроек, - регулировка положения жалюзи с пульта, - регулировка силы воздушного потока, - самодиагностика неисправностей, - система против образования льда, - таймер - фильтры высокой степени очистки - комплектация пульт ДУ |  |  |  |  |
| Позиция №1. Комплект для монтажа. Корпус №47/1 (серверная). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудований |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  | Ед. |  |  |
| 1 | Медная труба 5/8" ASTM B68, бухта 15м |  |  |  |  |  |  | 20 |  | м. |  |  |
| 2 | Медная труба 3/8" ASTM B68, бухта 15м |  |  |  |  |  |  | 20 |  | м. |  |  |
| 3 | Изоляция Thermaflex (ТермаЭко) 9х5/8 (2м) |  |  |  |  |  |  | 20 |  | м. |  |  |
| 4 | Изоляция Thermaflex (ТермаЭко) 9х3/8 (2м) |  |  |  |  |  |  | 20 |  | м. |  |  |
| 5 | Кабель ВВГнг 5х1.5 LS (ГОСТ) |  |  |  |  |  |  | 24 |  | м. |  |  |
| 6 | Дренаж гофрированный D 16 мм (30м) |  |  |  |  |  |  | 14 |  | м. |  |  |
| 7 | Кронштейн кондиционера L-600х500 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | комп |  |  |
| 8 | Кабель-канал 60x60мм (2 метра) |  |  |  |  |  |  | 2 |  | шт. |  |  |
| 9 | Клейкая лента ТПЛ армированная 50мм (серая) |  |  |  |  |  |  | 1 |  | рул |  |  |
| 10 | Дюбель KPR-Fast 10*180 + шестигр шуруп с шайбой |  |  |  |  |  |  | 8 |  | шт. |  |  |
| 11 | Дренажный нагреватель 1 м.п. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | шт. |  |  |
| 12 | Монтаж/установка дренажного нагревателя |  |  |  |  |  |  | 2 |  | шт. |  |  |
| 13 | Транспортная доставка на объект Заказчика |  |  |  |  |  |  | 1 |  | компл |  |  |
| 14 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 2 |  | компл |  |  |
| 15 | Демонтаж сплит-системы 24 btu, без демонтажа старой фреоновой трассы, без ее сохранения |  |  |  |  |  |  | 2 |  | шт. |  |  |

| Позиция №2 Корпус №12 (серверная). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование характеристик (параметров) |  |  | Значение параметра Требования к качеству, техническим характеристикам и параметрам товара, к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |  |
| Настенная сплит-система KENTATSU KSGA53HFAN1/ KSRA53HFAN1/ |  | Шт. | 2 | 1 | Вид кондиционера |  | Сплит-система |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. | Класс энергоэффективности, обогрев |  | А |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. | Класс энергоэффективности, охлаждение |  | А |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. | Дополнительные функции |  | Режим автоматической поддержки температуры Режим приточной вентиляции Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) Режим осушения Устройство зимнего пуска кондиционера |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. | Инверторный тип кондиционера |  | нет |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. | Мощность в режиме нагрева, кВт |  | 5,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. | Мощность в режиме охлаждения, кВт |  | 5,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. | Наличие антибактериального фильтра |  | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. | Наличие пульта дистанционного управления |  | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. | Наличие системы антиобледенения |  | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | 11. | Наличие фильтров грубой очистки воздуха |  | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | 12. | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха |  | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | 13. | Режим работы кондиционера |  | Охлаждение Обогрев |  |  |  |
|  |  |  |  | 14. | Тип внутреннего блока |  | Настенный |  |  |  |
|  |  |  |  | 15. | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт |  | 1,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16. | Потребляемая мощность (обогрев), кВт |  | 1,46 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17. | Габариты внутр. блок (ШхГхВ),мм |  | 971 228 321 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18. | Габариты наружн. блок (ШхГхВ), мм |  | 765 303 555 |  |  |  |
|  |  |  |  | 19. | Хладагент |  | R410A |  |  |  |
|  |  |  |  | 20. | Уровень звукового давления, внутреннего блока, дБ(А) в пределах, |  | 30 /44,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21. | Уровень звукового давления, внешнего блока, дБ(А) в пределах, |  | 58,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22. | Вес нетто, ВБ, кг |  | 12,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 23. | Вес нетто, НБ, кг |  | 34,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24. | Диапазон рабочих температур, нагрев, °C |  | 24/- 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25. | Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C |  | 43/- 40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 26. | Доработка |  | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |  |  |  |
|  |  |  |  | 27. | Максимальная длина трассы, м |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 28. | Максимальный перепад высот, м |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 29. | Трубопровод со стороны газа, Ø, мм |  | 12,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 30. | Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм |  | 6,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | 31. | Холодопроизводительность, кВт, ном. |  | 5,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32. | Электропитание, ф / В / Гц |  | 1~, 220-240 В, 50 Гц |  |  |  |
|  |  |  |  | 33. | Дополнительные функции и особенности: |  | - автоматический режим, - автоматическое распределение воздушных потоков, - автоочистка, - антикоррозионное покрытие, - дисплей, - обнаружение утечки хладагента, - память настроек, - регулировка положения жалюзи с пульта, - регулировка силы воздушного потока, - самодиагностика неисправностей, - система против образования льда, - таймер - фильтры высокой степени очистки - комплектация пульт ДУ |  |  |  |
| Позиция №2. Комплект для монтажа. Корпус №110а (серверная). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудований |  |  |  |  |  | Кол-во |  | Ед. |  |
| 1 | Медная труба 1/4" ASTM B68, бухта 15м |  |  |  |  |  | 20 |  | м. |  |
| 2 | Медная труба 1/2" ASTM B68, бухта 15м |  |  |  |  |  | 20 |  | м. |  |
| 3 | Изоляция Thermaflex (ТермаЭко) 9х06 (2м) |  |  |  |  |  | 20 |  | м. |  |
| 4 | Изоляция Thermaflex (ТермаЭко) 9х12 (2м) |  |  |  |  |  | 20 |  | м. |  |
| 5 | Кабель ВВГнг 5х1.5 LS (ГОСТ) |  |  |  |  |  | 24 |  | м. |  |
| 6 | Дренаж гофрированный D 16 мм (30м) |  |  |  |  |  | 12 |  | м. |  |
| 7 | Кронштейн кондиционера L-600х500 |  |  |  |  |  | 1 |  | комп |  |
| 8 | Кабель-канал 60x60мм (2 метра) |  |  |  |  |  | 1 |  | шт. |  |
| 9 | Клейкая лента ТПЛ армированная 50мм (серая) |  |  |  |  |  | 1 |  | рул |  |
| 10 | Дюбель KPR-Fast 10*180 + шестигр шуруп с шайбой |  |  |  |  |  | 8 |  | шт. |  |
| 11 | Дренажный нагреватель 1 м.п. |  |  |  |  |  | 2 |  | шт. |  |
| 12 | Монтаж/установка дренажного нагревателя |  |  |  |  |  | 2 |  | шт. |  |
| 13 | Транспортная доставка на объект Заказчика |  |  |  |  |  | 1 |  | компл |  |
| 14 | Монтажные работы |  |  |  |  |  | 2 |  | компл |  |
| 15 | Услуги спец.техники (автовышка) |  |  |  |  |  | 8 |  | компл |  |
| 16 | Демонтажные работ - демонтаж наружного блока, внутреннего блока, без сохранения фреоновой магистрали |  |  |  |  |  | 2 |  | компл |  |

| Начальник Второго отдела | _____________ | Козлов К.Н. |
| --- | --- | --- |
| Начальник СБ |  | Зыков Д.В. |