ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по установке (монтажу) двух сплит-систем

1. Общие данные и условия выполнения работ

- Заказчик: ФГБУ Санаторий «Юность» Минздрава России.

- Адрес объекта: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Курортный проспект 103/3

- Место установки №1: 5-й этаж, Кабинет ЛФК.

- Оборудование: Сплит-система настенного типа iCongo Aero CS-35H3A-1C170AE / CS-35H3A-Y8E (мощность 12000 BTU).

- Специфика высотных работ: Внешний блок монтируется на балконе. Использование автовышки или услуг промышленных альпинистов не требуется.

- Место установки №2: 2-ой этаж здания изолятора.

- Оборудование: Сплит-система настенного типа iCongo Aero (мощность 7000 BTU)

- Специфика высотных работ: Внешний блок монтируется на фасаде 2-го этажа. Использование автовышки потребуется.

- Сплит-системы предоставляет Заказчик в состоянии новых.

2. Режим допуска на объект и требования к персоналу

Учитывая статус учреждения со строгим пропускным режимом, Подрядчик обязан выполнить следующие требования:

- Подача списков: Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала проведения монтажных работ Подрядчик обязан направить в адрес администрации Санатория официальное письмо со списком исполнителей (ФИО, паспортные данные) и перечнем автотранспорта (марка, гос. номер) для оформления пропусков.

- Допуск к работе: К производству работ допускаются только лица, указанные в согласованном Санаторием списке, при предъявлении оригинала паспорта РФ на посту охраны.

- Соблюдение режима учреждения: Персонал Подрядчика обязан соблюдать правила внутреннего распорядка санатория, правила техники безопасности, правила пожарной безопасности и выполнять шумные работы (бурение стен) строго в часы, согласованные с администрацией (вне времени тихого часа пациентов).

- Выполнение работ может осуществляться только с 8:00 до 17:00. Работы производить при действующем учреждении. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Срок выполнения работ с момента подписания контракта составляет 5 (пять) дней.

- Подрядчик обязан обеспечить соблюдение персоналом при выполнении работ на объекте требований охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями и действующими нормативными документами: «Правила устройства электроустановок (седьмое издание)», утвержденных приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150 (ПУЭ), «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н,  Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; «Правила по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н).

3. Нормативно-техническая база (СНиП, СП, ГОСТ)

Все работы и материалы должны строго соответствовать действующим нормативным актам РФ для лечебно-профилактических учреждений:

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских учреждений. Правила проектирования».

- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений...».

- ГОСТ Р 59972-2021 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха в лечебно-профилактических учреждениях».

- ГОСТ 12.1.003-2014 «Шум. Общие требования безопасности».

- ГОСТ 9.104-2018 ГОСТ 34667.1-2020 — в части защиты металлоконструкций от коррозии в условиях морского климата (категории С5).

4. Требования к коррозионной стойкости (Условия Сочи: С5-СХ)

Учитывая расположение объекта в прибрежной зоне г. Сочи с высокой влажностью и содержанием хлоридов (категории коррозионной агрессивности атмосферы С5 — умеренно-жесткая и СХ — жесткая):

- Кронштейны: Разрешено использование только кронштейнов с толщиной металла не менее 2 мм, имеющих заводское порошково-полимерное покрытие или горячее цинкование для защиты от сквозной коррозии во влажном морском климате.

- Крепеж: Весь метизный ряд (болты, гайки, шайбы, анкеры), используемый для наружного монтажа, должен иметь гальваническое цинковое покрытие толщиной не менее 9 мкм с хроматированием или быть выполнен из нержавеющей стали.

- Защита теплообменника: Перед сдачей работ Подрядчик обязан проверить целостность заводского антикоррозийного покрытия теплообменника внешнего блока.

5. Состав и параметры монтажных работ

| Параметр / Элемент | Требование к исполнению | Ед. изм. | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок | Монтаж на капитальную стену в кабинете. Направление воздушного потока не должно быть направлено прямо на людей. | 2 шт. | СП 60.13330.2020 |
| Внешний блок | Крепление на кронштейны на балконе (12000 BTU) и фасаде (7000 BTU). Обязательны резиновые виброизоляторы. Защита от коррозии С4/С5. | 2 шт. | ГОСТ 12.1.003-2014 |
| Межблочная трасса | Длина медные бесшовные трубы (газ — 3/8", жидкость — 1/4"). 2,5 м (12000 BTU) и 2 м (7000 BTU) | 4,5 м | ГОСТ Р 59972-2021 |
| Термоизоляция | Каждая труба изолируется отдельно вспененным материалом толщиной от 6 мм для исключения конденсата внутри стен. 5 м (12000 BTU) и 4 м (7000 BTU) | 9 м | СП 60.13330.2020 |
| Отвод конденсата | Дренажная труба Ø16 мм с уклоном не менее 2% наружу. Слив открытым способом на пол балкона запрещен (только вывод за пределы ограждения). 2,5 м (12000 BTU) и 2 м (7000 BTU) | 4,5 м | СанПиН 2.1.3678-20 |
| Кабель-канал | Внутри кабинета трасса закрывается пластиковым коробом 60х60 мм. Материал короба — негорючий ПВХ. 0,5 м (12000 BTU) и 1 м (7000 BTU) | 1,5 м | ФЗ № 123-ФЗ |
| Подключение питания | Кабель 3х1,5 мм² в коробе 16х16 мм до розетки. Места соединений изолируются. 2 м (12000 BTU) и 2 м (7000 BTU) | 4 м | ПУЭ (изд. 7) |

6. Уборка и вывоз строительного мусора

- Сухая уборка: По окончании бурения и общестроительных работ в кабинете ЛФК и на балконе 5-го этажа Подрядчик обязан произвести полную уборку рабочего места сбором строительной пыли, крошки, кусков кирпича/бетона и обрезков материалов.

- Сбор мусора: Весь образующийся в процессе монтажа мусор, включая упаковочную тару от сплит-системы (картон, пенопласт, пленка), должен быть упакован Подрядчиком в прочные мешки.

- Вывоз мусора: Подрядчик обязуется своими силами, на собственном транспорте и полностью за свой счет осуществить вывоз собранного строительного мусора и упаковочных материалов с территории Санатория в день завершения работ. Складирование строительного мусора в бытовые контейнеры Санатория строго запрещено.

7. Обязательные гарантийные обязательства

- Гарантия на выполненные монтажные работы: Должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

- Гарантия на используемые материалы: На кронштейны, крепежные элементы и теплоизоляцию трассы (с учетом агрессивной среды С5-СХ) — не менее 24 месяцев.

- Устранение дефектов: В случае выявления протечек фреона, дренажа или деформации крепежа в гарантийный период, Подрядчик обязуется устранить неисправности своими силами и за свой счет в течение 48 часов с момента получения электронной заявки от Заказчика.

8. Перечень исполнительной документации

По окончании монтажных работ Подрядчик передает представителю Заказчика пакет документов в 2-х экземплярах:

- Акт приема-передачи выполненных работ (по форме КС-2, КС-3).

- Акт освидетельствования скрытых работ (на бурение отверстия, прокладку фреоновой трассы и дренажа внутри стены).

- Акт проведения пусконаладочных работ с указанием рабочих параметров (рабочее давление, дельта температур на внутреннем блоке, ток компрессора).

- Сертификаты соответствия на используемые материалы (медную трубу, кабели, кабель-каналы, теплоизоляцию).

- Документ (паспорт/сертификат) на кронштейны с подтверждением антикоррозийного покрытия для зон С5 -СХ.

Начальник ОМТО                                                                                               Д.А. Николаев