ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей (промывка системы отопления и гидравлические испытания узлов управления)

Объем оказываемых услуг:

| Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Промывка системы отопления и гидравлические испытания узлов управления | Объем помещений: 59 644 м3. | усл.ед. | 1 |

Требования к оказанию услуг:

Целью оказания услуг является подготовка внутренних трубопроводов системы отопления, узлов управления, внутренних трубопроводов горячего водоснабжения к новому отопительному сезону 2026/2027 годов в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, а также в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Проведение комплекса услуг по обеспечению надлежащего и качественного теплоснабжения, экономного расходования тепловой энергии, безаварийной работы системы отопления зданий Заказчика.

Оказываемые услуги должны соответствовать действующим нормативным документам, в том числе:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548»;

- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85;

- СП 74.13330.2023 Свод правил. Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85;

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- и иной нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации на дату сдачи-приемки результатов оказания услуг.

Комплекс услуг включает в себя:

- гидропневматическая промывка и прочистка систем и отопительных приборов внутри зданий Заказчика до полного осветления воды, в том числе очистка грязевиков и воздухосборников;

- гидравлические испытания внутренних трубопроводов системы отопления, узлов управления, внутренних трубопроводов горячего водоснабжения в зданиях;

- сдача оказанных услуг инспектору Теплоснабжающей организации.

Процесс промывки труб и трубопроводов отопительной системы осуществляется различными методами, и должен избавить внутренние стенки отопительной системы от коррозийно-накипных отложений, а так же выполняется гидропневматическая промывка тепловых сетей зданий Заказчика.

Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность в зданиях Заказчика выполняется в соответствии с СП 124.13330.2012, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

Процесс опрессовки системы отопления (испытания на герметичность) проводятся при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха не ниже 5°С;

- давление воды в 1,5 раза больше рабочего в самой нижней точке системы, которое не превышает испытательного давления, указанного в паспортах отопительных приборов, арматуры, приборов учета и трубопроводов;

- система отопления заполняется водой из системы водоснабжения;

- при заполнении системы водой через воздуховыпускные устройства удаляется воздух;

- внешним осмотром проверяется заполненная система на отсутствие течи из разъемных соединений и на запотевание сварных швов трубопроводов;

- в нижней точке системы отопления - присоединяют средство для создания давления, в комплект которого входит манометр для измерения давления;

- в системе отопления создают избыточное давление для водяной системы 2 кгс/см2 (0,02 МПа) в нижней точке системы;

- трубопровод считается выдержавшим испытание при падении давления в нем не более 0,2 кгс/см2 (0,02 МПа) в течение 5-10 мин, а также не произошло разрывов, видимых деформаций в сварных швах, корпусах арматуры, разъемных соединениях и во всех врезках не обнаружено течи и запотевания.

Промывку тепловых сетей производится гидропневматическим способом до полного осветления дренируемой воды.

Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам, удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости, энергоэффективности и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности оказания услуг.

Поставка оборудования и материалов, необходимых для оказания услуг по гидропневматической промывке (с дезинфекцией) и гидравлическому испытанию внутренних трубопроводов системы отопления, узлов управления, внутренних трубопроводов горячего водоснабжения производится за счет Исполнителя и в случае необходимости согласовывается с Заказчиком.

За порчу оборудования, сетей (в том числе стояков или радиаторов) Заказчика до момента приемки оказанных услуг ответственность несет Исполнитель. В случае повреждения отделки иных помещений и/или инженерных систем (оборудования), произошедших по причине оказываемых услуг (выполнения работ), Исполнитель, все работы по восстановлению берет на себя и за свой счет.

В случае если порча имущества Заказчика произошла не по вине Исполнителя (до оказания услуг уже имелся физический износ оборудования, сетей (в том числе стояков или радиаторов) не выявленный при предварительном (визуальном) осмотре), то ремонтные работы производит Заказчик самостоятельно.

Примечание: в случае утраты силы одного из вышеуказанных нормативных документов, принимается действующая редакция или нормативный документ, принятый взамен предыдущего (утратившего силу).